## 비상전원UPS
형 명 | RP100-12 | 제조일자 | 2025.02.24 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 1 | 13.07 | 3.85 | 26 | 4.1 | 93.9% | 볼트부 측정
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 2 | 13.07 | 3.7 | 26 | 4.1 | 90.24%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 3 | 13.07 | 3.78 | 26 | 4.1 | 92.2%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 4 | 13.08 | 3.83 | 26 | 4.1 | 93.41%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 5 | 13.07 | 3.77 | 26 | 4.1 | 91.95%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 6 | 13.08 | 3.82 | 26 | 4.1 | 93.17%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 7 | 13.1 | 3.81 | 26 | 4.1 | 92.93% | 전조/커버 접합부 누액
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 8 | 13.09 | 3.77 | 26 | 4.1 | 91.95%
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 비상전원UPS | 9 | 13.09 | 3.85 | 26 | 4.1 | 93.9%
평균 |  |  |  | 13.08 | 3.7978 |  |  | 92.63%
최대값 |  |  |  | 13.1 | 3.85 |  |  | 93.9%
최소값 |  |  |  | 13.07 | 3.7 |  |  | 90.24%
점검내용 | 1. 누액 발생에 따른 점검 진행 2.#6번전지 전조/커버 누액 현상 발생 → 무상교체 진행 예정 3.부동충전전압 및 내부저항 : 이상없음 | [8 empty] | \
설치 사진

## 발전기시동용
형 명 | Hi-Ca200 (텔코밧데리) | 제조일자 | 2023.09.12 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 2 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 발전기시동용 | 1 | 13.15 | 2.86 | 18 | - | #VALUE!
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 발전기시동용 | 2 | 13.15 | 2.83 | 18 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.15 | 2.845 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.15 | 2.86 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.15 | 2.83 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. BS활동창원에서 점검 진행 2.전지 상태 : 이상없음 | [8 empty] | \
설치 사진

## 보안실UPS
형 명 | RP45-12 | 제조일자 | 확인불가 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 1 | 13.44 | 7 | 25 |  | #DIV/0! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 2 | 13.44 | 7.22 | 25 |  | #DIV/0! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 3 | 13.44 | 7.36 | 25 |  | #DIV/0! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 4 | 13.44 | 8.03 | 25 |  | #DIV/0! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 5 | 13.44 | 7.34 | 25 |  | #DIV/0! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 6 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 7 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 8 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 9 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 10 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 11 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 12 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 13 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 14 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 15 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 16 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 17 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 18 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 19 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
2025-11-03 | 구산아이파크 아파트 | 보안실UPS | 20 | 측정불가 | 측정불가 | 25 |  | #VALUE! | 측정불가
평균 |  |  |  | 13.44 | 7.39 |  |  | #DIV/0! | 측정불가
최대값 |  |  |  | 13.44 | 8.03 |  |  | #DIV/0! | 측정불가
최소값 |  |  |  | 13.44 | 7 |  |  | #DIV/0! | 측정불가
점검내용 | 1.화재예방활동차원에서 점검 진행 2.. 공간 협소로 인한 전체 점검 불가 2. 조임상태(전먼부) 확인 결과 : 이상없음 3.부동충전전압이 높게 설정됨에 따라 충전전압 조정 요청 ㅁ14.1V/EA → 13.1V | [8 empty] | \
설치 사진