## SKT 석보화매 기지국
형 명 | ESP 65-12 | 제조일자 | 2025-06-16 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4EA
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-01-07 | SKT 석보화매 기지국 | 통신용 UPS | 1 | 12.68 | 7.76 | 4 | 6.8 | 114.1%
2026-01-07 | SKT 석보화매 기지국 | 통신용 UPS | 2 | 12.65 | 8.65 | 4 | 6.8 | 127.2%
2026-01-07 | SKT 석보화매 기지국 | 통신용 UPS | 3 | 12.67 | 8.28 | 4 | 6.8 | 121.8%
2026-01-07 | SKT 석보화매 기지국 | 통신용 UPS | 4 | 12.69 | 11.51 | 4 | 6.8 | 169.3%
평균 |  |  |  | 12.6725 | 9.05 |  |  | 133.1%
최대값 |  |  |  | 12.69 | 11.51 |  |  | 169.3%
최소값 |  |  |  | 12.65 | 7.76 |  |  | 114.1%
점검내용 | 1. '25년 11월 설치시 #4번 전지 내부저항 상승으로 차단기 OFF 상태 2. #4번 전지 전압 및 내부저항 : 12.69V / 11.51mΩ →1EA 전지 무상교체 3. 이외 전압 및 내부저항 : 12.67V/EA / 7.76~8.65mΩ 4. 동절기 히트 센스 탈거 및 과충전 (55.61V) →온도관리 및 충전전압 조정 권고 5. 1EA 전지 무상교체 진행 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
#3번 전지
충전 전압(과충전)