## 2번라인
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 19일 | 점검형태 | BS
업체명 | 타임빌라스 수원 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 846
제품명 | RP200-12 | DC(A) | 1.8
수량(EA) | 64EA | AC(A) | 1.8
LOT | 2019.12.04(KA9L04) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.8
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.23 | 4.01 | 143.2%
2 | 13.23 | 4.44 | 158.6%
3 | 13.23 | 4.33 | 154.6%
4 | 13.23 | 4.31 | 153.9%
5 | 13.22 | 4.32 | 154.3%
6 | 13.22 | 4.26 | 152.1%
7 | 13.22 | 4.5 | 160.7%
8 | 13.23 | 4.33 | 154.6%
9 | 13.23 | 4.1 | 146.4%
10 | 13.22 | 4.06 | 145%
11 | 13.24 | 4.26 | 152.1%
12 | 13.24 | 3.97 | 141.8%
13 | 13.25 | 4.07 | 145.4%
14 | 13.22 | 4.39 | 156.8%
15 | 13.21 | 4.43 | 158.2%
16 | 13.2 | 4.28 | 152.9%
17 | 13.22 | 4.12 | 147.1%
18 | 13.21 | 4.14 | 147.9%
19 | 13.21 | 4.2 | 150%
20 | 13.2 | 4.55 | 162.5%
21 | 13.22 | 4.33 | 154.6%
22 | 13.2 | 4.52 | 161.4%
23 | 13.2 | 4.21 | 150.4%
24 | 13.21 | 4.33 | 154.6%
25 | 13.22 | 4.46 | 159.3%
26 | 13.22 | 4.19 | 149.6%
27 | 13.21 | 4.62 | 165%
28 | 13.2 | 4.73 | 168.9%
29 | 13.2 | 4.35 | 155.4%
30 | 13.2 | 4.62 | 165%
31 | 13.22 | 4.38 | 156.4%
32 | 13.22 | 4.43 | 158.2%
33 | 13.25 | 4.3 | 153.6%
34 | 13.22 | 4.11 | 146.8%
35 | 13.23 | 4.01 | 143.2%
36 | 13.22 | 4.02 | 143.6%
37 | 13.24 | 4.06 | 145%
38 | 13.24 | 4.27 | 152.5%
39 | 13.22 | 4.11 | 146.8%
40 | 13.23 | 4.39 | 156.8%
41 | 13.23 | 4 | 142.9%
42 | 13.22 | 4.22 | 150.7%
43 | 13.23 | 4.3 | 153.6%
44 | 13.24 | 4.1 | 146.4%
45 | 13.22 | 4.05 | 144.6%
46 | 13.21 | 4.07 | 145.4%
47 | 13.21 | 4.25 | 151.8%
48 | 13.2 | 4.18 | 149.3%
49 | 13.2 | 4.14 | 147.9%
50 | 13.22 | 4.09 | 146.1%
51 | 13.22 | 4.2 | 150%
52 | 13.21 | 4.13 | 147.5%
53 | 13.21 | 4.17 | 148.9%
54 | 13.23 | 4.42 | 157.9%
55 | 13.23 | 4.21 | 150.4%
56 | 13.2 | 4.32 | 154.3%
57 | 13.22 | 4.34 | 155%
58 | 13.21 | 4.28 | 152.9%
59 | 13.21 | 4.33 | 154.6%
60 | 13.22 | 4.33 | 154.6%
61 | 13.21 | 4.46 | 159.3%
62 | 13.2 | 4.36 | 155.7%
63 | 13.2 | 4.42 | 157.9%
64 | 13.2 | 4.27 | 152.5%
평균 | 13.2184 | 4.268 | 152.4%