## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 1월 27일 | 점검형태 | BS
업체명 | 하이텍영상 | 온도(℃) | 20 ~ 21
용도,장소 | 방송장비용 | 충전전압(V) | 26.53
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2025.12.07 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.5
2. 셀별 데이터 | ※ 배터리 전원 동작(방송 대기 상태) 방전 전류 약 10.3A로 1시간 진행 → SINE WAVE를 넣어 방송 지속 시간 확인 방전 전류 약 112~114A로 12분 21초 진행(AMP 종료)
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | TEST
1 | 13.26 | 3.4 | 97.14% | 방전 전 측정 / 전압 26.53V
2 | 13.27 | 3.37 | 96.29%
3 | 12.53 | 3.03 | 86.57% | 방전 10분 후 측정 / 전압 25.07V
4 | 12.54 | 3.01 | 86%
5 | 12.55 | 3.02 | 86.29% | 방전 30분 후 측정 / 전압 25.1V
6 | 12.55 | 2.97 | 84.86%
7 | 12.52 | 3.01 | 86% | 방전 1시간 후 측정 / 전압 25.05V
8 | 12.53 | 2.97 | 84.86%
9 | 11.75 | 3.09 | 88.29% | SINE WAVE 5분 후 측정 / 전압 23.51V
10 | 11.76 | 3.03 | 86.57%
11 | 11.63 | 3.16 | 90.29% | SINE WAVE 10분 후 측정 / 전압 23.26V
12 | 11.63 | 3.14 | 89.71%
13 | 11.85 | 3.3 | 94.29% | SINE WAVE 종류 후 측정(AMP 12분 21초 종료) / 전압 23.7V
14 | 11.85 | 3.23 | 92.29%
평균 | 12.3014 | 3.1236 | 89.24% | -