## 정류기용
형 명 | RP 100 | 제조일자 | 2025.06.30 |  | 점검 형태 | AS(누액) | 수 량 | 9EA
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 1 | 13.04 | 3.72 | 17 | 4.1 | 90.73%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 2 | 13.04 | 3.7 | 17 | 4.1 | 90.24%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 3 | 13.01 | 3.74 | 17 | 4.1 | 91.22%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 4 | 13.01 | 3.69 | 17 | 4.1 | 90%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 5 | 13.03 | 3.65 | 17 | 4.1 | 89.02%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 6 | 13.03 | 3.7 | 17 | 4.1 | 90.24%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 7 | 13.04 | 3.72 | 17 | 4.1 | 90.73%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 8 | 13.03 | 3.67 | 17 | 4.1 | 89.51%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 정류기용 | 9 | 13.03 | 3.75 | 17 | 4.1 | 91.46%
평균 |  |  |  | 13.0289 | 3.7044 |  |  | 90.35%
최대값 |  |  |  | 13.04 | 3.75 |  |  | 91.46%
최소값 |  |  |  | 13.01 | 3.65 |  |  | 89.02%
점검내용 | 1. 누액으로 인한 AS 요청 2. #1번 전지 탈거 후 접합부 절연저항 검사 : 도통 3. 전지 전압 및 내부저항 : 충전 전압 조정권고 →13.03V/EA / 3.65~3.75mΩ 4. 1EA 전지 무상교체 예정 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용
형 명 | RP 120 | 제조일자 | 2025.06.26 |  | 점검형태 | BS | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 발전기 시동용 | 1 | 13.64 | 3.5 | 17 | 3.8 | 92.11%
2026-03-05 | 창녕 로얄힐스요양병원 | 발전기 시동용 | 2 | 13.67 | 3.55 | 17 | 3.8 | 93.42%
평균 |  |  |  | 13.655 | 3.525 |  |  | 92.76%
최대값 |  |  |  | 13.67 | 3.55 |  |  | 93.42%
최소값 |  |  |  | 13.64 | 3.5 |  |  | 92.11%
점검내용 | 1. BS 차원에서 점검진행 2. 전지 전압 및 내부저항 : 과충전 →전압 조정 권고 3.정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진