## BCB-B1(샘플링)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 3월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 상암사옥 | 온도(℃) | 22.6 ~ 23
용도,장소 | 6층 UPS | 충전전압(V) | 535.4
제품명 | GSL800 | DC(A) | 0.7
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 240619EC2 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.34
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
2 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
3 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
4 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
5 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
6 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
7 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
8 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
9 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
10 | 2.22 | 0.38 | 111.8%
11 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
12 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
13 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
14 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
15 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
16 | 2.23 | 0.34 | 100%
17 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
18 | 2.23 | 0.34 | 100%
19 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
20 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
21 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
22 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
23 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
24 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
25 | 2.23 | 0.34 | 100%
26 | 2.23 | 0.34 | 100%
27 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
28 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
29 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
30 | 2.24 | 0.35 | 102.9%
31 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
32 | 2.23 | 0.34 | 100%
33 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
34 | 2.23 | 0.34 | 100%
35 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
36 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
37 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
38 | 2.23 | 0.34 | 100%
39 | 2.24 | 0.34 | 100%
40 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
41 | 2.24 | 0.34 | 100%
42 | 2.24 | 0.37 | 108.8%
43 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
44 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
45 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
46 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
47 | 2.23 | 0.34 | 100%
48 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
49 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
50 | 2.24 | 0.37 | 108.8%
51 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
52 | 2.24 | 0.31 | 91.18%
53 | 2.24 | 0.35 | 102.9%
54 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
55 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
56 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
57 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
58 | 2.24 | 0.39 | 114.7%
59 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
60 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
평균 | 2.2312 | 0.34967 | 102.8%

## BCB-B2(샘플링)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 3월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 상암사옥 | 온도(℃) | 22.6 ~ 23
용도,장소 | 6층 UPS | 충전전압(V) | 534.8
제품명 | GSL800 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 240624EC2 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.34
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.35 | 102.9%
2 | 2.24 | 0.32 | 94.12%
3 | 2.24 | 0.33 | 97.06%
4 | 2.23 | 0.31 | 91.18%
5 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
6 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
7 | 2.23 | 0.34 | 100%
8 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
9 | 2.23 | 0.34 | 100%
10 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
11 | 2.23 | 0.34 | 100%
12 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
13 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
14 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
15 | 2.23 | 0.34 | 100%
16 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
17 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
18 | 2.23 | 0.3 | 88.24%
19 | 2.24 | 0.33 | 97.06%
20 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
21 | 2.23 | 0.34 | 100%
22 | 2.22 | 0.33 | 97.06%
23 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
24 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
25 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
26 | 2.24 | 0.34 | 100%
27 | 2.24 | 0.31 | 91.18%
28 | 2.23 | 0.34 | 100%
29 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
30 | 2.24 | 0.38 | 111.8%
31 | 2.24 | 0.33 | 97.06%
32 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
33 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
34 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
35 | 2.23 | 0.34 | 100%
36 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
37 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
38 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
39 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
40 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
41 | 2.24 | 0.36 | 105.9%
42 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
43 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
44 | 2.24 | 0.33 | 97.06%
45 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
46 | 2.23 | 0.34 | 100%
47 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
48 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
49 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
50 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
51 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
52 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
53 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
54 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
55 | 2.23 | 0.34 | 100%
56 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
57 | 2.24 | 0.33 | 97.06%
58 | 2.23 | 0.32 | 94.12%
59 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
60 | 2.23 | 0.33 | 97.06%
평균 | 2.2317 | 0.337 | 99.12%

## BCB-B3(열폭주 발생)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 3월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 상암사옥 | 온도(℃) | 22.6 ~ 23
용도,장소 | 6층 UPS | 충전전압(V) | OFF
제품명 | GSL800 | DC(A) | -
수량(EA) | 240EA | AC(A) | -
LOT | 190410E | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.34
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.14 | 0.38 | 111.8%
2 | 2.13 | 0.4 | 117.6%
3 | 2.09 | 0.45 | 132.4%
4 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
5 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
6 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
7 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
8 | 2.08 | 0.45 | 132.4%
9 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
10 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
11 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
12 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
13 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
14 | 2.04 | 0.43 | 126.5%
15 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
16 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
17 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
18 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
19 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
20 | 2.04 | 0.44 | 129.4%
21 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
22 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
23 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
24 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
25 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
26 | 2.06 | 0.42 | 123.5%
27 | 2.09 | 0.41 | 120.6%
28 | 2.06 | 0.42 | 123.5%
29 | 2.08 | 0.41 | 120.6%
30 | 2.12 | 0.44 | 129.4%
31 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
32 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
33 | 2.04 | 0.51 | 150%
34 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
35 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
36 | 2.04 | 0.53 | 155.9%
37 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
38 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
39 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
40 | 2.04 | 0.56 | 164.7%
41 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
42 | 2.02 | 0.53 | 155.9%
43 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
44 | 2.04 | 0.51 | 150%
45 | 2.02 | 0.54 | 158.8%
46 | 2.06 | 0.52 | 152.9%
47 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
48 | 2.04 | 0.53 | 155.9%
49 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
50 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
51 | 2.02 | 0.55 | 161.8%
52 | 2.08 | 0.68 | 200%
53 | 2.04 | 0.54 | 158.8%
54 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
55 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
56 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
57 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
58 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
59 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
60 | 2.09 | 0.46 | 135.3%
61 | 2.12 | 0.48 | 141.2%
62 | 2.1 | 0.45 | 132.4%
63 | 2.06 | 0.42 | 123.5%
64 | 2.09 | 0.39 | 114.7%
65 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
66 | 2.09 | 0.42 | 123.5%
67 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
68 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
69 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
70 | 2.04 | 0.51 | 150%
71 | 2.08 | 0.45 | 132.4%
72 | 2.08 | 0.44 | 129.4%
73 | 2.08 | 0.48 | 141.2%
74 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
75 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
76 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
77 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
78 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
79 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
80 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
81 | 2.02 | 0.52 | 152.9%
82 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
83 | 2.06 | 0.5 | 147.1%
84 | 2.02 | 0.51 | 150%
85 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
86 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
87 | 2.06 | 0.55 | 161.8%
88 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
89 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
90 | 2.06 | 0.5 | 147.1%
91 | 2.13 | 0.54 | 158.8%
92 | 2.08 | 0.39 | 114.7%
93 | 2.11 | 0.56 | 164.7%
94 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
95 | 2.1 | 0.41 | 120.6%
96 | 2.11 | 0.44 | 129.4%
97 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
98 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
99 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
100 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
101 | 2.09 | 0.46 | 135.3%
102 | 2.08 | 0.42 | 123.5%
103 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
104 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
105 | 2.06 | 0.41 | 120.6%
106 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
107 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
108 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
109 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
110 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
111 | 2.11 | 0.46 | 135.3%
112 | 2.11 | 0.43 | 126.5%
113 | 2.06 | 0.42 | 123.5%
114 | 2.08 | 0.44 | 129.4%
115 | 2.08 | 0.4 | 117.6%
116 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
117 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
118 | 2.08 | 0.42 | 123.5%
119 | 2.09 | 0.45 | 132.4%
120 | 2.11 | 0.44 | 129.4%
121 | 2.13 | 0.44 | 129.4%
122 | 2.08 | 0.42 | 123.5%
123 | 2.13 | 0.42 | 123.5%
124 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
125 | 2.08 | 0.41 | 120.6%
126 | 2.08 | 0.41 | 120.6%
127 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
128 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
129 | 2.04 | 0.44 | 129.4%
130 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
131 | 2.09 | 0.67 | 197.1%
132 | 2.1 | 0.45 | 132.4%
133 | 2.09 | 0.42 | 123.5%
134 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
135 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
136 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
137 | 2.09 | 0.44 | 129.4%
138 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
139 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
140 | 2.04 | 0.49 | 144.1%
141 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
142 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
143 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
144 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
145 | 2.04 | 0.44 | 129.4%
146 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
147 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
148 | 2.08 | 0.47 | 138.2%
149 | 2.12 | 0.44 | 129.4%
150 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
151 | 2.1 | 0.47 | 138.2%
152 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
153 | 2.04 | 0.46 | 135.3%
154 | 2.06 | 0.51 | 150%
155 | 2.04 | 0.54 | 158.8%
156 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
157 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
158 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
159 | 2.06 | 0.51 | 150%
160 | 2.06 | 0.53 | 155.9%
161 | 2.06 | 0.52 | 152.9%
162 | 2.08 | 0.55 | 161.8%
163 | 2.06 | 0.51 | 150%
164 | 2.06 | 0.52 | 152.9%
165 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
166 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
167 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
168 | 2.11 | 0.41 | 120.6%
169 | 2.09 | 0.45 | 132.4%
170 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
171 | 2.11 | 0.41 | 120.6%
172 | 2.08 | 0.48 | 141.2%
173 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
174 | 2.04 | 0.42 | 123.5%
175 | 2.1 | 0.39 | 114.7%
176 | 2.08 | 0.44 | 129.4%
177 | 2.1 | 0.48 | 141.2%
178 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
179 | 2.08 | 0.43 | 126.5%
180 | 2.09 | 0.48 | 141.2%
181 | 2.09 | 0.43 | 126.5%
182 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
183 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
184 | 2.08 | 0.43 | 126.5%
185 | 2.09 | 0.46 | 135.3%
186 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
187 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
188 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
189 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
190 | 2.02 | 0.52 | 152.9%
191 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
192 | 2.08 | 0.44 | 129.4%
193 | 2.04 | 0.5 | 147.1%
194 | 2.04 | 0.44 | 129.4%
195 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
196 | 2.04 | 0.48 | 141.2%
197 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
198 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
199 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
200 | 2.04 | 0.54 | 158.8%
201 | 2.04 | 0.52 | 152.9%
202 | 2.02 | 0.55 | 161.8%
203 | 2.02 | 0.56 | 164.7%
204 | 2.04 | 0.53 | 155.9%
205 | 2.02 | 0.53 | 155.9%
206 | 2.06 | 0.5 | 147.1%
207 | 2.04 | 0.53 | 155.9%
208 | 2.08 | 0.48 | 141.2%
209 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
210 | 2.09 | 0.45 | 132.4%
211 | 2.12 | 0.47 | 138.2%
212 | 2.13 | 0.4 | 117.6%
213 | 2.09 | 0.43 | 126.5%
214 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
215 | 2.13 | 0.42 | 123.5%
216 | 2.08 | 0.46 | 135.3%
217 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
218 | 2.11 | 0.4 | 117.6%
219 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
220 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
221 | 2.08 | 0.43 | 126.5%
222 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
223 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
224 | 2.1 | 0.44 | 129.4%
225 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
226 | 2.04 | 0.47 | 138.2%
227 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
228 | 2.06 | 0.45 | 132.4%
229 | 2.06 | 0.48 | 141.2%
230 | 2.04 | 0.53 | 155.9%
231 | 2.06 | 0.49 | 144.1%
232 | 2.06 | 0.44 | 129.4%
233 | 2.04 | 0.45 | 132.4%
234 | 2.06 | 0.47 | 138.2%
235 | 2.06 | 0.46 | 135.3%
236 | 2.08 | 0.47 | 138.2%
237 | 2.06 | 0.43 | 126.5%
238 | 2.08 | 0.45 | 132.4%
239 | 2.1 | 0.39 | 114.7%
240 | 2.09 | 0.37 | 108.8%
평균 | 2.0627 | 0.46796 | 137.6%

## BCB-B5(샘플링)
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2026년 3월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 상암사옥 | 온도(℃) | 22.6 ~ 23
용도,장소 | 6층 UPS | 충전전압(V) | 535.8
제품명 | GSL800 | DC(A) | 2.4
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 1.6
LOT | 181213E | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.34
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.41 | 120.6%
2 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
3 | 2.23 | 0.4 | 117.6%
4 | 2.23 | 0.43 | 126.5%
5 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
6 | 2.23 | 0.41 | 120.6%
7 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
8 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
9 | 2.22 | 0.37 | 108.8%
10 | 2.22 | 0.35 | 102.9%
11 | 2.22 | 0.37 | 108.8%
12 | 2.22 | 0.4 | 117.6%
13 | 2.22 | 0.41 | 120.6%
14 | 2.23 | 0.4 | 117.6%
15 | 2.22 | 0.41 | 120.6%
16 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
17 | 2.22 | 0.36 | 105.9%
18 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
19 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
20 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
21 | 2.24 | 0.4 | 117.6%
22 | 2.22 | 0.42 | 123.5%
23 | 2.22 | 0.43 | 126.5%
24 | 2.23 | 0.43 | 126.5%
25 | 2.22 | 0.38 | 111.8%
26 | 2.23 | 0.49 | 144.1%
27 | 2.23 | 0.43 | 126.5%
28 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
29 | 2.24 | 0.42 | 123.5%
30 | 2.24 | 1.25 | 367.6% | #150번 단자 풀림
31 | 2.24 | 0.45 | 132.4%
32 | 2.23 | 0.42 | 123.5%
33 | 2.24 | 0.41 | 120.6%
34 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
35 | 2.24 | 0.4 | 117.6%
36 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
37 | 2.24 | 0.38 | 111.8%
38 | 2.23 | 0.41 | 120.6%
39 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
40 | 2.24 | 0.39 | 114.7%
41 | 2.24 | 0.39 | 114.7%
42 | 2.23 | 0.42 | 123.5%
43 | 2.23 | 0.4 | 117.6%
44 | 2.23 | 0.42 | 123.5%
45 | 2.23 | 0.36 | 105.9%
46 | 2.23 | 0.44 | 129.4%
47 | 2.23 | 0.4 | 117.6%
48 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
49 | 2.23 | 0.45 | 132.4%
50 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
51 | 2.23 | 0.35 | 102.9%
52 | 2.23 | 0.39 | 114.7%
53 | 2.23 | 0.37 | 108.8%
54 | 2.24 | 0.44 | 129.4%
55 | 2.22 | 0.37 | 108.8%
56 | 2.22 | 0.4 | 117.6%
57 | 2.23 | 0.38 | 111.8%
58 | 2.22 | 0.4 | 117.6%
59 | 2.22 | 0.46 | 135.3%
60 | 2.23 | 0.45 | 132.4%
평균 | 2.2293 | 0.41433 | 121.9%