## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 11월 30일 | 점검형태 | BS(MSB 모니터링)
업체명 | SK 머티리얼즈 이천 | 온도(℃) | 30 ~ 31
용도,장소 | BC-01-DIST 정류기용 | 충전전압(V) | 123.4
제품명 | MSB250E | DC(A) | 8.2
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 8.9
LOT | 2019.12.09(191209E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.51
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.622 | 122%
2 | 2.24 | 0.576 | 112.9%
3 | 2.23 | 0.599 | 117.5%
4 | 2.24 | 0.605 | 118.6%
5 | 2.25 | 0.6 | 117.6%
6 | 2.25 | 0.589 | 115.5%
7 | 2.23 | 0.684 | 134.1%
8 | 2.23 | 0.652 | 127.8%
9 | 2.23 | 0.656 | 128.6%
10 | 2.24 | 0.612 | 120%
11 | 2.25 | 0.608 | 119.2%
12 | 2.24 | 0.633 | 124.1%
13 | 2.23 | 0.666 | 130.6%
14 | 2.23 | 0.632 | 123.9%
15 | 2.25 | 0.602 | 118%
16 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
17 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
18 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
19 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
20 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
21 | 2.24 | 0.622 | 122%
22 | 2.22 | 0.695 | 136.3%
23 | 2.23 | 0.707 | 138.6%
24 | 2.23 | 0.741 | 145.3%
25 | 2.24 | 0.623 | 122.2%
26 | 2.24 | 0.627 | 122.9%
27 | 2.23 | 0.65 | 127.5%
28 | 2.23 | 0.7 | 137.3%
29 | 2.23 | 0.629 | 123.3%
30 | 2.24 | 0.694 | 136.1%
31 | 2.25 | 0.617 | 121%
32 | 2.24 | 0.7 | 137.3%
33 | 2.23 | 0.645 | 126.5%
34 | 2.24 | 0.643 | 126.1%
35 | 2.25 | 0.641 | 125.7%
36 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
37 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
38 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
39 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
40 | 측정 장소 협소하여 측정 불가
41 | 2.25 | 0.68 | 133.3%
42 | 2.24 | 0.61 | 119.6%
43 | 2.24 | 0.642 | 125.9%
44 | 2.23 | 0.715 | 140.2%
45 | 2.25 | 0.657 | 128.8%
46 | 2.25 | 0.653 | 128%
47 | 2.24 | 0.707 | 138.6%
48 | 2.23 | 0.621 | 121.8%
49 | 2.24 | 0.645 | 126.5%
50 | 2.25 | 0.613 | 120.2%
51 | 2.25 | 0.675 | 132.4%
52 | 2.25 | 0.594 | 116.5%
53 | 2.25 | 0.562 | 110.2%
54 | 2.25 | 0.64 | 125.5%
55 | 2.25 | 0.632 | 123.9%
평균 | 2.2398 | 0.64258 | 126%