## 1호
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 07월 19일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 김포골드라인 | 온도(℃) | 29
용도,장소 | 차량기지내, 통신실 | 충전전압(V) | 267.8
제품명 | GSL150EX | DC(A) | 1.2
수량(EA) | 120셀 | AC(A) | 1.2
LOT | 2021. 04. 08(21043081EC | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.606
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.557 | 91.91%
2 | 2.24 | 0.595 | 98.18%
3 | 2.24 | 0.603 | 99.5%
4 | 2.23 | 0.598 | 98.68%
5 | 2.21 | 0.622 | 102.6%
6 | 2.23 | 0.598 | 98.68%
7 | 2.23 | 0.602 | 99.34%
8 | 2.23 | 0.555 | 91.58%
9 | 2.23 | 0.586 | 96.7%
10 | 2.23 | 0.586 | 96.7%
11 | 2.21 | 0.589 | 97.19%
12 | 2.21 | 0.594 | 98.02%
13 | 2.24 | 0.635 | 104.8%
14 | 2.23 | 0.579 | 95.54%
15 | 2.23 | 0.596 | 98.35%
16 | 2.21 | 0.576 | 95.05%
17 | 2.21 | 0.581 | 95.87%
18 | 2.23 | 0.604 | 99.67%
19 | 2.24 | 0.586 | 96.7%
20 | 2.25 | 0.624 | 103%
21 | 2.23 | 0.573 | 94.55%
22 | 2.23 | 0.608 | 100.3%
23 | 2.25 | 0.601 | 99.17%
24 | 2.24 | 0.626 | 103.3%
25 | 2.24 | 0.645 | 106.4%
26 | 2.2 | 0.581 | 95.87%
27 | 2.24 | 0.616 | 101.7%
28 | 2.23 | 0.61 | 100.7%
29 | 2.25 | 0.587 | 96.86%
30 | 2.21 | 0.604 | 99.67%
31 | 2.22 | 0.596 | 98.35%
32 | 2.21 | 0.643 | 106.1%
33 | 2.23 | 0.662 | 109.2%
34 | 2.21 | 0.625 | 103.1%
35 | 2.21 | 0.602 | 99.34%
36 | 2.23 | 0.579 | 95.54%
37 | 2.24 | 0.611 | 100.8%
38 | 2.25 | 0.629 | 103.8%
39 | 2.21 | 0.606 | 100%
40 | 2.21 | 0.597 | 98.51%
41 | 2.23 | 0.632 | 104.3%
42 | 2.22 | 0.596 | 98.35%
43 | 2.23 | 0.636 | 105%
44 | 2.23 | 0.648 | 106.9%
45 | 2.23 | 0.591 | 97.52%
46 | 2.21 | 0.605 | 99.83%
47 | 2.23 | 0.562 | 92.74%
48 | 2.23 | 0.578 | 95.38%
49 | 2.23 | 0.596 | 98.35%
50 | 2.23 | 0.597 | 98.51%
51 | 2.23 | 0.649 | 107.1%
52 | 2.23 | 0.583 | 96.2%
53 | 2.24 | 0.626 | 103.3%
54 | 2.24 | 0.6 | 99.01%
55 | 2.24 | 0.623 | 102.8%
56 | 2.24 | 0.624 | 103%
57 | 2.24 | 0.613 | 101.2%
58 | 2.21 | 0.609 | 100.5%
59 | 2.23 | 0.551 | 90.92%
60 | 2.24 | 0.606 | 100%
61 | 2.24 | 0.632 | 104.3%
62 | 2.23 | 0.613 | 101.2%
63 | 2.23 | 0.584 | 96.37%
64 | 2.2 | 0.616 | 101.7%
65 | 2.21 | 0.598 | 98.68%
66 | 2.23 | 0.593 | 97.85%
67 | 2.21 | 0.625 | 103.1%
68 | 2.23 | 0.581 | 95.87%
69 | 2.22 | 0.606 | 100%
70 | 2.22 | 0.588 | 97.03%
71 | 2.22 | 0.604 | 99.67%
72 | 2.21 | 0.603 | 99.5%
73 | 2.24 | 0.625 | 103.1%
74 | 2.24 | 0.646 | 106.6%
75 | 2.24 | 0.632 | 104.3%
76 | 2.25 | 0.644 | 106.3%
77 | 2.24 | 0.58 | 95.71%
78 | 2.22 | 0.578 | 95.38%
79 | 2.24 | 0.577 | 95.21%
80 | 2.25 | 0.637 | 105.1%
81 | 2.24 | 0.629 | 103.8%
82 | 2.24 | 0.58 | 95.71%
83 | 2.25 | 0.594 | 98.02%
84 | 2.24 | 0.613 | 101.2%
85 | 2.25 | 0.632 | 104.3%
86 | 2.25 | 0.61 | 100.7%
87 | 2.25 | 0.572 | 94.39%
88 | 2.24 | 0.615 | 101.5%
89 | 2.25 | 0.604 | 99.67%
90 | 2.24 | 0.603 | 99.5%
91 | 2.24 | 0.573 | 94.55%
92 | 2.25 | 0.61 | 100.7%
93 | 2.23 | 0.594 | 98.02%
94 | 2.25 | 0.63 | 104%
95 | 2.24 | 0.627 | 103.5%
96 | 2.23 | 0.608 | 100.3%
97 | 2.24 | 0.646 | 106.6%
98 | 2.23 | 0.612 | 101%
99 | 2.24 | 0.607 | 100.2%
100 | 2.23 | 0.661 | 109.1%
101 | 2.23 | 0.603 | 99.5%
102 | 2.24 | 0.621 | 102.5%
103 | 2.24 | 0.604 | 99.67%
104 | 2.23 | 0.563 | 92.9%
105 | 2.24 | 0.609 | 100.5%
106 | 2.22 | 0.631 | 104.1%
107 | 2.21 | 0.611 | 100.8%
108 | 2.24 | 0.614 | 101.3%
109 | 2.24 | 0.608 | 100.3%
110 | 2.24 | 0.599 | 98.84%
111 | 2.24 | 0.586 | 96.7%
112 | 2.24 | 0.542 | 89.44%
113 | 2.21 | 0.621 | 102.5%
114 | 2.25 | 0.6 | 99.01%
115 | 2.21 | 0.643 | 106.1%
116 | 2.25 | 0.612 | 101%
117 | 2.22 | 0.601 | 99.17%
118 | 2.24 | 0.632 | 104.3%
119 | 2.25 | 0.616 | 101.7%
120 | 2.24 | 0.625 | 103.1%
평균 | 2.2315 | 0.60596 | 99.99%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결,조임상태 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 설치공간 협소-유지보수 어려움 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無

## 2호
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 07월 19일 | 점검형태 | 설치품질
업체명 | 김포골드라인 | 온도(℃) | 29.2
용도,장소 | 차량기지내, 통신실 | 충전전압(V) | 267.8
제품명 | GSL150EX | DC(A) | 1.5
수량(EA) | 120셀 | AC(A) | 1.3
LOT | 2021. 04. 08(21043081EC | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.607
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.612 | 100.8%
2 | 2.24 | 0.616 | 101.5%
3 | 2.25 | 0.608 | 100.2%
4 | 2.22 | 0.595 | 98.02%
5 | 2.23 | 0.574 | 94.56%
6 | 2.23 | 0.591 | 97.36%
7 | 2.25 | 0.603 | 99.34%
8 | 2.24 | 0.583 | 96.05%
9 | 2.22 | 0.622 | 102.5%
10 | 2.04 | 0.599 | 98.68%
11 | 2.25 | 0.618 | 101.8%
12 | 2.25 | 0.587 | 96.71%
13 | 2.24 | 0.582 | 95.88%
14 | 2.22 | 0.563 | 92.75%
15 | 2.24 | 0.56 | 92.26%
16 | 2.25 | 0.63 | 103.8%
17 | 2.25 | 0.575 | 94.73%
18 | 2.25 | 0.678 | 111.7%
19 | 2.23 | 0.678 | 111.7%
20 | 2.23 | 0.552 | 90.94%
21 | 2.23 | 0.588 | 96.87%
22 | 2.24 | 0.581 | 95.72%
23 | 2.23 | 0.628 | 103.5%
24 | 2.23 | 0.606 | 99.84%
25 | 2.24 | 0.638 | 105.1%
26 | 2.24 | 0.622 | 102.5%
27 | 2.24 | 0.592 | 97.53%
28 | 2.24 | 0.602 | 99.18%
29 | 2.24 | 0.614 | 101.2%
30 | 2.24 | 0.626 | 103.1%
31 | 2.25 | 0.614 | 101.2%
32 | 2.25 | 0.628 | 103.5%
33 | 2.24 | 0.622 | 102.5%
34 | 2.23 | 0.593 | 97.69%
35 | 2.24 | 0.59 | 97.2%
36 | 2.23 | 0.622 | 102.5%
37 | 2.22 | 0.643 | 105.9%
38 | 2.23 | 0.598 | 98.52%
39 | 2.21 | 0.627 | 103.3%
40 | 2.23 | 0.623 | 102.6%
41 | 2.22 | 0.646 | 106.4%
42 | 2.24 | 0.576 | 94.89%
43 | 2.23 | 0.621 | 102.3%
44 | 2.24 | 0.61 | 100.5%
45 | 2.21 | 0.661 | 108.9%
46 | 2.23 | 0.612 | 100.8%
47 | 2.22 | 0.603 | 99.34%
48 | 2.23 | 0.59 | 97.2%
49 | 2.23 | 0.583 | 96.05%
50 | 2.2 | 0.546 | 89.95%
51 | 2.24 | 0.624 | 102.8%
52 | 2.25 | 0.638 | 105.1%
53 | 2.24 | 0.58 | 95.55%
54 | 2.22 | 0.593 | 97.69%
55 | 2.24 | 0.567 | 93.41%
56 | 2.24 | 0.575 | 94.73%
57 | 2.22 | 0.609 | 100.3%
58 | 2.23 | 0.622 | 102.5%
59 | 2.22 | 0.609 | 100.3%
60 | 2.24 | 0.55 | 90.61%
61 | 2.25 | 0.6 | 98.85%
62 | 2.24 | 0.587 | 96.71%
63 | 2.24 | 0.583 | 96.05%
64 | 2.23 | 0.605 | 99.67%
65 | 2.23 | 0.607 | 100%
66 | 2.23 | 0.589 | 97.03%
67 | 2.24 | 0.606 | 99.84%
68 | 2.24 | 0.609 | 100.3%
69 | 2.23 | 0.594 | 97.86%
70 | 2.22 | 0.608 | 100.2%
71 | 2.24 | 0.633 | 104.3%
72 | 2.23 | 0.626 | 103.1%
73 | 2.23 | 0.629 | 103.6%
74 | 2.22 | 0.638 | 105.1%
75 | 2.22 | 0.601 | 99.01%
76 | 2.21 | 0.591 | 97.36%
77 | 2.24 | 0.589 | 97.03%
78 | 2.2 | 0.608 | 100.2%
79 | 2.22 | 0.6 | 98.85%
80 | 2.24 | 0.626 | 103.1%
81 | 2.24 | 0.617 | 101.6%
82 | 2.24 | 0.631 | 104%
83 | 2.21 | 0.628 | 103.5%
84 | 2.22 | 0.596 | 98.19%
85 | 2.22 | 0.598 | 98.52%
86 | 2.22 | 0.612 | 100.8%
87 | 2.24 | 0.623 | 102.6%
88 | 2.24 | 0.614 | 101.2%
89 | 2.25 | 0.622 | 102.5%
90 | 2.25 | 0.622 | 102.5%
91 | 2.25 | 0.588 | 96.87%
92 | 2.25 | 0.583 | 96.05%
93 | 2.25 | 0.593 | 97.69%
94 | 2.25 | 0.641 | 105.6%
95 | 2.25 | 0.626 | 103.1%
96 | 2.25 | 0.625 | 103%
97 | 2.23 | 0.614 | 101.2%
98 | 2.23 | 0.614 | 101.2%
99 | 2.24 | 0.613 | 101%
100 | 2.25 | 0.577 | 95.06%
101 | 2.22 | 0.622 | 102.5%
102 | 2.25 | 0.626 | 103.1%
103 | 2.24 | 0.619 | 102%
104 | 2.23 | 0.646 | 106.4%
105 | 2.24 | 0.653 | 107.6%
106 | 2.22 | 0.617 | 101.6%
107 | 2.21 | 0.582 | 95.88%
108 | 2.24 | 0.621 | 102.3%
109 | 2.24 | 0.586 | 96.54%
110 | 2.22 | 0.612 | 100.8%
111 | 2.24 | 0.61 | 100.5%
112 | 2.24 | 0.629 | 103.6%
113 | 2.24 | 0.597 | 98.35%
114 | 2.24 | 0.619 | 102%
115 | 2.24 | 0.6 | 98.85%
116 | 2.24 | 0.586 | 96.54%
117 | 2.21 | 0.581 | 95.72%
118 | 2.21 | 0.618 | 101.8%
119 | 2.24 | 0.571 | 94.07%
120 | 2.21 | 0.596 | 98.19%
평균 | 2.2323 | 0.60712 | 100%
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 | 볼트 체결,조임상태 양호 | 볼트체결 상태 | 양호
|  | 마킹 실시 | 실시
점검 내용 | 설치공간 협소-유지보수 어려움 | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 무
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무 | 無