## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 9월 26일 | 점검형태 | AS
업체명 | 서울아산병원 | 온도(℃) | 24 ~ 26
용도 | UPS 1호기 | 충전전압(V) | 432.4
제품명 | GSL800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 192EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.04.07 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.68
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.672 | 98.82%
2 | 2.29 | 0.696 | 102.4%
3 | 2.25 | 0.687 | 101%
4 | 2.29 | 0.679 | 99.85%
5 | 2.29 | 0.69 | 101.5%
6 | 2.31 | 0.693 | 101.9%
7 | 2.31 | 0.613 | 90.15%
8 | 2.29 | 0.639 | 93.97%
9 | 2.31 | 0.671 | 98.68%
10 | 2.31 | 0.655 | 96.32%
11 | 2.31 | 0.726 | 106.8%
12 | 2.29 | 0.708 | 104.1%
13 | 2.24 | 0.686 | 100.9%
14 | 2.29 | 0.695 | 102.2%
15 | 2.2 | 0.655 | 96.32%
16 | 2.2 | 0.631 | 92.79%
17 | 2.21 | 0.714 | 105%
18 | 2.29 | 0.708 | 104.1%
19 | 2.29 | 0.671 | 98.68%
20 | 2.27 | 0.695 | 102.2%
21 | 2.29 | 0.716 | 105.3%
22 | 2.29 | 0.694 | 102.1%
23 | 2.31 | 0.635 | 93.38%
24 | 2.31 | 0.61 | 89.71%
25 | 2.29 | 0.571 | 83.97%
26 | 2.27 | 0.66 | 97.06%
27 | 2.25 | 0.719 | 105.7%
28 | 2.27 | 0.695 | 102.2%
29 | 2.22 | 0.724 | 106.5%
30 | 2.29 | 0.701 | 103.1%
31 | 2.21 | 0.692 | 101.8%
32 | 2.2 | 0.579 | 85.15%
33 | 2.27 | 0.706 | 103.8%
34 | 2.25 | 0.635 | 93.38%
35 | 2.29 | 0.673 | 98.97%
36 | 2.29 | 0.635 | 93.38%
37 | 2.23 | 0.702 | 103.2%
38 | 2.25 | 0.589 | 86.62%
39 | 2.27 | 0.594 | 87.35%
40 | 2.24 | 0.653 | 96.03%
41 | 2.23 | 0.663 | 97.5%
42 | 2.27 | 0.678 | 99.71%
43 | 2.27 | 0.552 | 81.18%
44 | 2.27 | 0.696 | 102.4%
45 | 2.29 | 0.671 | 98.68%
46 | 2.25 | 0.703 | 103.4%
47 | 2.21 | 0.697 | 102.5%
48 | 2.2 | 0.664 | 97.65%
49 | 2.22 | 0.697 | 102.5%
50 | 2.22 | 0.681 | 100.1%
51 | 2.22 | 0.625 | 91.91%
52 | 2.29 | 0.645 | 94.85%
53 | 2.18 | 0.65 | 95.59%
54 | 2.23 | 0.695 | 102.2%
55 | 2.29 | 0.673 | 98.97%
56 | 2.27 | 0.688 | 101.2%
57 | 2.29 | 0.689 | 101.3%
58 | 2.29 | 0.717 | 105.4%
59 | 2.25 | 0.645 | 94.85%
60 | 2.19 | 0.7 | 102.9%
61 | 2.23 | 0.702 | 103.2%
62 | 2.29 | 0.672 | 98.82%
63 | 2.12 | 0.705 | 103.7%
64 | 2.22 | 0.645 | 94.85%
65 | 2.23 | 0.725 | 106.6%
66 | 2.24 | 0.648 | 95.29%
67 | 2.27 | 0.621 | 91.32%
68 | 2.31 | 0.712 | 104.7%
69 | 2.29 | 0.707 | 104%
70 | 2.29 | 0.723 | 106.3%
71 | 2.31 | 0.689 | 101.3%
72 | 2.29 | 0.644 | 94.71%
73 | 2.2 | 0.713 | 104.9%
74 | 2.19 | 0.674 | 99.12%
75 | 2.21 | 0.701 | 103.1%
76 | 2.2 | 0.697 | 102.5%
77 | 2.31 | 0.712 | 104.7%
78 | 2.27 | 0.655 | 96.32%
79 | 2.22 | 0.616 | 90.59%
80 | 2.25 | 0.66 | 97.06%
81 | 2.24 | 0.627 | 92.21%
82 | 2.22 | 0.689 | 101.3%
83 | 2.29 | 0.642 | 94.41%
84 | 2.22 | 0.725 | 106.6%
85 | 2.25 | 0.726 | 106.8%
86 | 2.23 | 0.65 | 95.59%
87 | 2.18 | 0.647 | 95.15%
88 | 2.25 | 0.649 | 95.44%
89 | 2.19 | 0.661 | 97.21%
90 | 2.25 | 0.658 | 96.76%
91 | 2.18 | 0.623 | 91.62%
92 | 2.19 | 0.695 | 102.2%
93 | 2.25 | 0.671 | 98.68%
94 | 2.27 | 0.681 | 100.1%
95 | 2.21 | 0.704 | 103.5%
96 | 2.22 | 0.639 | 93.97%
97 | 2.31 | 0.693 | 101.9%
98 | 2.29 | 0.635 | 93.38%
99 | 2.27 | 0.701 | 103.1%
100 | 2.19 | 0.668 | 98.24%
101 | 2.2 | 0.694 | 102.1%
102 | 2.25 | 0.609 | 89.56%
103 | 2.21 | 0.696 | 102.4%
104 | 2.2 | 0.622 | 91.47%
105 | 2.2 | 0.737 | 108.4%
106 | 2.22 | 0.722 | 106.2%
107 | 2.24 | 0.603 | 88.68%
108 | 2.25 | 0.651 | 95.74%
109 | 2.21 | 0.71 | 104.4%
110 | 2.21 | 0.641 | 94.26%
111 | 2.25 | 0.624 | 91.76%
112 | 2.24 | 0.721 | 106%
113 | 2.27 | 0.639 | 93.97%
114 | 2.29 | 0.594 | 87.35%
115 | 2.29 | 0.68 | 100%
116 | 2.21 | 0.643 | 94.56%
117 | 2.25 | 0.696 | 102.4%
118 | 2.23 | 0.733 | 107.8%
119 | 2.25 | 0.704 | 103.5%
120 | 2.22 | 0.636 | 93.53%
121 | 2.27 | 0.72 | 105.9%
122 | 2.22 | 0.684 | 100.6%
123 | 2.21 | 0.669 | 98.38%
124 | 2.29 | 0.744 | 109.4%
125 | 2.21 | 0.725 | 106.6%
126 | 2.21 | 0.67 | 98.53%
127 | 2.21 | 0.707 | 104%
128 | 2.29 | 0.701 | 103.1%
129 | 2.22 | 0.699 | 102.8%
130 | 2.25 | 0.666 | 97.94%
131 | 2.21 | 0.729 | 107.2%
132 | 2.22 | 0.662 | 97.35%
133 | 2.22 | 0.697 | 102.5%
134 | 2.21 | 0.697 | 102.5%
135 | 2.25 | 0.689 | 101.3%
136 | 2.25 | 0.72 | 105.9%
137 | 2.25 | 0.729 | 107.2%
138 | 2.21 | 0.653 | 96.03%
139 | 2.27 | 0.711 | 104.6%
140 | 2.27 | 0.677 | 99.56%
141 | 2.2 | 0.722 | 106.2%
142 | 2.2 | 0.666 | 97.94%
143 | 2.29 | 0.646 | 95%
144 | 2.29 | 0.663 | 97.5%
145 | 2.23 | 0.694 | 102.1%
146 | 2.25 | 0.675 | 99.26%
147 | 2.25 | 0.695 | 102.2%
148 | 2.23 | 0.625 | 91.91%
149 | 2.2 | 0.679 | 99.85%
150 | 2.27 | 0.661 | 97.21%
151 | 2.25 | 0.622 | 91.47%
152 | 2.27 | 0.729 | 107.2%
153 | 2.27 | 0.662 | 97.35%
154 | 2.27 | 0.73 | 107.4%
155 | 2.29 | 0.724 | 106.5%
156 | 2.18 | 0.69 | 101.5%
157 | 2.27 | 0.68 | 100%
158 | 2.27 | 0.719 | 105.7%
159 | 2.21 | 0.727 | 106.9%
160 | 2.21 | 0.702 | 103.2%
161 | 2.09 | 0.685 | 100.7%
162 | 2.22 | 0.705 | 103.7%
163 | 2.27 | 0.624 | 91.76%
164 | 2.19 | 0.658 | 96.76%
165 | 2.27 | 0.719 | 105.7%
166 | 2.27 | 0.681 | 100.1%
167 | 2.19 | 0.661 | 97.21%
168 | 2.22 | 0.656 | 96.47%
169 | 2.15 | 0.678 | 99.71%
170 | 2.16 | 0.673 | 98.97%
171 | 2.35 | 0.691 | 101.6%
172 | 2.34 | 0.691 | 101.6%
173 | 2.31 | 0.722 | 106.2%
174 | 2.23 | 0.696 | 102.4%
175 | 2.25 | 0.731 | 107.5%
176 | 2.22 | 0.648 | 95.29%
177 | 2.19 | 0.741 | 109%
178 | 2.25 | 0.672 | 98.82%
179 | 2.25 | 0.663 | 97.5%
180 | 2.27 | 0.718 | 105.6%
181 | 2.29 | 0.719 | 105.7%
182 | 2.29 | 0.66 | 97.06%
183 | 2.29 | 0.684 | 100.6%
184 | 2.25 | 0.726 | 106.8%
185 | 2.29 | 0.677 | 99.56%
186 | 2.29 | 0.657 | 96.62%
187 | 2.29 | 0.663 | 97.5%
188 | 2.29 | 0.661 | 97.21%
189 | 2.29 | 0.712 | 104.7%
190 | 2.27 | 0.736 | 108.2%
191 | 2.21 | 0.683 | 100.4%
192 | 2.21 | 0.652 | 95.88%
평균 | 2.248 | 0.67791 | 99.69%