## 어린이병동 200kVA UPS
형 명 | NEWMAX UPN600 (대진전지) | 제조일자 | 2019.0505 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 1 | 2.21 | 0.57 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 2 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 3 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 4 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 5 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 6 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 7 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 8 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 9 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 10 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 11 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 12 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 13 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 14 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 15 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 16 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 17 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 18 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 19 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 20 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 21 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 22 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 23 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 24 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 25 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 26 | 2.2 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 27 | 2.2 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 28 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 29 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 30 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 31 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 32 | 2.2 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 33 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 34 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 35 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 36 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 37 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 38 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 39 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 40 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 41 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 42 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 43 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 44 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 45 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 46 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 47 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 48 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 49 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 50 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 51 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 52 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 53 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 54 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 55 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 56 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 57 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 58 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 59 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 60 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 61 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 62 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 63 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 64 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 65 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 66 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 67 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 68 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 69 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 70 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 71 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 72 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 73 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 74 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 75 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 76 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 77 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 78 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 79 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 80 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 81 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 82 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 83 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 84 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 85 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 86 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 87 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 88 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 89 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 90 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 91 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 92 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 93 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 94 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 95 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 96 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 97 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 98 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 99 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 100 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 101 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 102 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 103 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 104 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 105 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 106 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 107 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 108 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 109 | 2.22 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 110 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 111 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 112 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 113 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 114 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 115 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 116 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 117 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 118 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 119 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 120 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 121 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 122 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 123 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 124 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 125 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 126 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 127 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 128 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 129 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 130 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 131 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 132 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 133 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 134 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 135 | 2.21 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 136 | 2.21 | 0.4 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 137 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 138 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 139 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 140 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 141 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 142 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 143 | 2.21 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 144 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 145 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 146 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 147 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 148 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 149 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 150 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 151 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 152 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 153 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 154 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 155 | 2.21 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 156 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 157 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 158 | 2.24 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 159 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 160 | 2.24 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 161 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 162 | 2.24 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 163 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 164 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 165 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 166 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 167 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 168 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 169 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 170 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 171 | 2.21 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 172 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 173 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 174 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 175 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 176 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 177 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 178 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 179 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 어린이병동 200kVA UPS | 180 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2019.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 정상
[6 empty] | 누액발생 유무 | 정상
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 3단 2열 큐비클 설치 운용중임 3. 충전 전압 및 내부 저항 이상없음 4. 메인케이블 절연 처리 미흡 (쇼트 위험 매우 높음) |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 미흡
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 정상
[6 empty] | 환기 상태 | 정상
기타
첨 부

## 2병동 UPS1 300KVA
형 명 | NEWMAX UPN800 (대진전지) | 제조일자 | 2020.12.18 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 모듈 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 1 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 2 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 3 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 4 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 5 | 2.23 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 6 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 7 | 2.24 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 8 | 2.23 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 9 | 2.24 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 10 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 11 | 2.23 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 12 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 13 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 14 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 15 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 16 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 17 | 2.2 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 18 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 19 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 20 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 21 | 2.22 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 22 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 23 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 24 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 25 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 26 | 2.22 | 0.41 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 27 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 28 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 29 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 30 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 31 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 32 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 33 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 34 | 2.2 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 35 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 36 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 37 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 38 | 2.19 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 39 | 2.2 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 40 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 41 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 42 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 43 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 44 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 45 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 46 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 47 | 2.2 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 48 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 49 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 50 | 2.2 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 51 | 2.2 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 52 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 53 | 2.2 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 54 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 55 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 56 | 2.19 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 57 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 58 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 59 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 60 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 61 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 62 | 2.24 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 63 | 2.24 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 64 | 2.2 | 0.41 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 65 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 66 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 67 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 68 | 2.24 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 69 | 2.23 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 70 | 2.24 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 71 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 72 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 73 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 74 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 75 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 76 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 77 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 78 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 79 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 80 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 81 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 82 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 83 | 2.19 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 84 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 85 | 2.23 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 86 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 87 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 88 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 89 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 90 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 91 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 92 | 2.19 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 93 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 94 | 2.21 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 95 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 96 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 97 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 98 | 2.19 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 99 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 100 | 2.2 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 101 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 102 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 103 | 2.2 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 104 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 105 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 106 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 107 | 2.24 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 108 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 109 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 110 | 2.23 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 111 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 112 | 2.21 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 113 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 114 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 115 | 2.2 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 116 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 117 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 118 | 2.2 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 119 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 120 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 121 | 2.2 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 122 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 123 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 124 | 2.19 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 125 | 2.19 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 126 | 2.2 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 127 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 128 | 2.19 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 129 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 130 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 131 | 2.21 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 132 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 133 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 134 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 135 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 136 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 137 | 2.19 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 138 | 2.23 | 0.58 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 139 | 2.2 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 140 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 141 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 142 | 2.2 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 143 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 144 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 145 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 146 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 147 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 148 | 2.23 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 149 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 150 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 151 | 2.19 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 152 | 2.21 | 0.54 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 153 | 2.19 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 154 | 2.2 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 155 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 156 | 2.19 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 157 | 2.2 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 158 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 159 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 160 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 161 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 162 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 163 | 2.2 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 164 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 165 | 2.2 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 166 | 2.21 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 167 | 2.21 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 168 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 169 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 170 | 2.21 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 171 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 172 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 173 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 174 | 2.19 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 175 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 176 | 2.21 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 177 | 2.19 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 178 | 2.2 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 179 | 2.19 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡경북대학 병원 | 2병동 300KVA UPS 1 | 180 | 2.2 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 2열 철가대 설치 운용중임 3. 충전 전압 및 내부 저항 이상없음 4. 케이블 트레이 접합부분 케이블 보호관 미설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미흡
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부

## 2병동 UPS2 300KVA
형 명 | NEWMAX UPN800 (대진전지) | 제조일자 | 2020.12.18 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 1 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 2 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 3 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 4 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 5 | 2.22 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 6 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 7 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 8 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 9 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 10 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 11 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 12 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 13 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 14 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 15 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 16 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 17 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 18 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 19 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 20 | 2.22 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 21 | 2.22 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 22 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 23 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 24 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 25 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 26 | 2.22 | 0.41 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 27 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 28 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 29 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 30 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 31 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 32 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 33 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 34 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 35 | 2.21 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 36 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 37 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 38 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 39 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 40 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 41 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 42 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 43 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 44 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 45 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 46 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 47 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 48 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 49 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 50 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 51 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 52 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 53 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 54 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 55 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 56 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 57 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 58 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 59 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 60 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 61 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 62 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 63 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 64 | 2.22 | 0.41 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 65 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 66 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 67 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 68 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 69 | 2.22 | 0.52 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 70 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 71 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 72 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 73 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 74 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 75 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 76 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 77 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 78 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 79 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 80 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 81 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 82 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 83 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 84 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 85 | 2.22 | 0.53 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 86 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 87 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 88 | 2.24 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 89 | 2.24 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 90 | 2.24 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 91 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 92 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 93 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 94 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 95 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 96 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 97 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 98 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 99 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 100 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 101 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 102 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 103 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 104 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 105 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 106 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 107 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 108 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 109 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 110 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 111 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 112 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 113 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 114 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 115 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 116 | 2.23 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 117 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 118 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 119 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 120 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 121 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 122 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 123 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 124 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 125 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 126 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 127 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 128 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 129 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 130 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 131 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 132 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 133 | 2.23 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 134 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 135 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 136 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 137 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 138 | 2.22 | 0.58 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 139 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 140 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 141 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 142 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 143 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 144 | 2.23 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 145 | 2.22 | 0.49 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 146 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 147 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 148 | 2.22 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 149 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 150 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 151 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 152 | 2.22 | 0.54 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 153 | 2.21 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 154 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 155 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 156 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 157 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 158 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 159 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 160 | 2.22 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 161 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 162 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 163 | 2.23 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 164 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 165 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 166 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 167 | 2.22 | 0.44 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 168 | 2.23 | 0.5 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 169 | 2.23 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 170 | 2.23 | 0.42 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 171 | 2.23 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 172 | 2.23 | 0.43 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 173 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 174 | 2.22 | 0.45 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 175 | 2.22 | 0.47 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 176 | 2.22 | 0.46 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 177 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 178 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 179 | 2.22 | 0.48 |  | 22 |  | #DIV/0!
2022-12-07 | 칠곡 경북대병원 | 2병동 300KVA UPS 2 | 180 | 2.22 | 0.51 |  | 22 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2021.01 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 전체적으로 제품 상태는 양호함 2. 2단 2열 철가대 설치 운용중임 3. 충전 전압 및 내부 저항 이상없음 4. 케이블 트레이 접합부분 케이블 보호관 미설치 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 미흡
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 1. 축전지 화재발생 위험성이 높은 부분애 대해 설명하고 개선이 필요함을 통보함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부