## 스타터모터용
형 명 | MSB600 | 제조일자 | 2019.05.09 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 96
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 1 | 2.11 | 0.5 |  | 8 | 0.37 | 135.1%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 2 | 2.11 | 0.44 |  | 8 | 0.37 | 118.9%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 3 | 2.1 | 0.46 |  | 8 | 0.37 | 124.3%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 4 | 2.1 | 0.43 |  | 8 | 0.37 | 116.2%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 5 | 2.1 | 0.5 |  | 8 | 0.37 | 135.1%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 6 | 2.11 | 0.46 |  | 8 | 0.37 | 124.3%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 7 | 2.1 | 0.48 |  | 8 | 0.37 | 129.7%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 8 | 2.1 | 0.47 |  | 8 | 0.37 | 127%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 9 | 0.19 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 10 | 0.1 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 11 | 0.49 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 12 | 0.55 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 13 | 0.33 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 14 | 0.92 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 15 | 0.04 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 16 | 0.08 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 17 | 0.09 | 9999 |  | 8 | 0.37 | 2702432%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 18 | 2.09 | 0.44 |  | 8 | 0.37 | 118.9%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 19 | 2.09 | 0.41 |  | 8 | 0.37 | 110.8%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 20 | 2.07 | 0.42 |  | 8 | 0.37 | 113.5%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 21 | 2.08 | 0.43 |  | 8 | 0.37 | 116.2%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 22 | 2.08 | 0.41 |  | 8 | 0.37 | 110.8%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 23 | 2.08 | 0.39 |  | 8 | 0.37 | 105.4%
2023-02-15 | STX 조선 | 스타터모터용 | 34 | 2.1 | 0.46 |  | 8 | 0.37 | 124.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 컨트롤용
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2019.07.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-02-15 | STX 조선 | 컨트롤용 | 1 | 11.24 | 11.67 |  | 8 | 2.4 | 486.2%
2023-02-15 | STX 조선 | 컨트롤용 | 2 | 12.14 | 2.81 |  | 8 | 2.4 | 117.1%
2023-02-15 | STX 조선 | 컨트롤용 | 3 | 11.73 | 3.74 |  | 8 | 2.4 | 155.8%
2023-02-15 | STX 조선 | 컨트롤용 | 4 | 11.66 | 4.83 |  | 8 | 2.4 | 201.3%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진