## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 5월 16일 | 점검형태 | BS
업체명 | 흰돌종합사회복지관 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 정류기용 | 충전전압(V) | 118.3
제품명 | ESP100-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2018.11.05 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.11 | 3.58 | 108.5%
2 | 13.07 | 3.57 | 108.2%
3 | 13.08 | 4.01 | 121.5% | 단자 백화
4 | 13.15 | 4.12 | 124.8%
5 | 13.18 | 3.74 | 113.3%
6 | 13.19 | 3.88 | 117.6%
7 | 13.16 | 4 | 121.2%
8 | 13.17 | 3.92 | 118.8%
9 | 13.11 | 3.83 | 116.1% | 단자 백화
평균 | 13.1356 | 3.85 | 116.7%