## LTE-R
형 명 | GSL400 | 제조일자 | 2015.08.16 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 1 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 2 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 3 | 2.23 | 0.45 |  | 27 | 0.48 | 93.75%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 4 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.48 | 100%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 5 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.48 | 102.1%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 6 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 7 | 2.23 | 0.46 |  | 27 | 0.48 | 95.83%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 8 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.48 | 100%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 9 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.48 | 108.3%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 10 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 11 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 12 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.48 | 104.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 13 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.48 | 104.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 14 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.48 | 100%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 15 | 2.23 | 0.48 |  | 27 | 0.48 | 100%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 16 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.48 | 102.1%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 17 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.48 | 104.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 18 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.48 | 106.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 19 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.48 | 106.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 20 | 2.23 | 0.47 |  | 27 | 0.48 | 97.92%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 21 | 2.23 | 0.52 |  | 27 | 0.48 | 108.3%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 22 | 2.23 | 0.5 |  | 27 | 0.48 | 104.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 23 | 2.23 | 0.51 |  | 27 | 0.48 | 106.2%
2023-05-23 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | LTE-R | 24 | 2.23 | 0.49 |  | 27 | 0.48 | 102.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 통신용 정류기
형 명 | VGS400 | 제조일자 | 2004.10.16 |  | 점검 형태 | BS |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 1 | 2.2 | 1.38 |  | 27 | 0.5 | 276% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 2 | 2.25 | 1.9 |  | 27 | 0.5 | 380% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 3 | 2.24 | 1.37 |  | 27 | 0.5 | 274% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 4 | 2.23 | 1.41 |  | 27 | 0.5 | 282% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 5 | 2.22 | 1.17 |  | 27 | 0.5 | 234% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 6 | 2.25 | 1.54 |  | 27 | 0.5 | 308% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 7 | 2.25 | 1.59 |  | 27 | 0.5 | 318% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 8 | 2.2 | 1.5 |  | 27 | 0.5 | 300% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 9 | 2.24 | 1.78 |  | 27 | 0.5 | 356% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 10 | 2.25 | 1.48 |  | 27 | 0.5 | 296% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 11 | 2.22 | 1.77 |  | 27 | 0.5 | 354% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 12 | 2.22 | 2 |  | 27 | 0.5 | 400% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 13 | 2.23 | 1.73 |  | 27 | 0.5 | 346% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 14 | 2.23 | 1.67 |  | 27 | 0.5 | 334% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 15 | 2.24 | 1.63 |  | 27 | 0.5 | 326% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 16 | 2.19 | 1.39 |  | 27 | 0.5 | 278% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 17 | 2.25 | 1.49 |  | 27 | 0.5 | 298% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 18 | 2.23 | 1.74 |  | 27 | 0.5 | 348% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 19 | 2.22 | 1.79 |  | 27 | 0.5 | 358% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 20 | 2.27 | 1.69 |  | 27 | 0.5 | 338% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 21 | 2.25 | 1.75 |  | 27 | 0.5 | 350% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 22 | 2.21 | 1.83 |  | 27 | 0.5 | 366% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 23 | 2.25 | 1.74 |  | 27 | 0.5 | 348% | 볼트부 측정
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 부산진역 | 통신용 정류기 | 24 | 2.15 | 1.38 |  | 27 | 0.5 | 276% | 볼트부 측정
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진