## 동대신역 VGS 400
형 명 | VGS 400 | 제조일자 | 2004.07.14 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 1 | 2.23 | 1.199 |  | 23 | 0.59 | 203.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 2 | 2.24 | 1.443 |  | 23 | 0.59 | 244.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 3 | 2.22 | 1.356 |  | 23 | 0.59 | 229.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 4 | 2.23 | 1.316 |  | 23 | 0.59 | 223.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 5 | 2.23 | 1.33 |  | 23 | 0.59 | 225.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 6 | 2.24 | 1.364 |  | 23 | 0.59 | 231.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 7 | 2.22 | 1.329 |  | 23 | 0.59 | 225.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 8 | 2.23 | 1.362 |  | 23 | 0.59 | 230.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 9 | 2.24 | 1.407 |  | 23 | 0.59 | 238.5%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 10 | 2.23 | 1.134 |  | 23 | 0.59 | 192.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 11 | 2.24 | 1.029 |  | 23 | 0.59 | 174.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 12 | 2.23 | 1.223 |  | 23 | 0.59 | 207.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 13 | 2.23 | 1.272 |  | 23 | 0.59 | 215.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 14 | 2.23 | 1.075 |  | 23 | 0.59 | 182.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 15 | 2.22 | 1.02 |  | 23 | 0.59 | 172.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 16 | 2.23 | 1.119 |  | 23 | 0.59 | 189.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 17 | 2.23 | 1.102 |  | 23 | 0.59 | 186.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 18 | 2.23 | 1.226 |  | 23 | 0.59 | 207.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 19 | 2.23 | 1.044 |  | 23 | 0.59 | 176.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 20 | 2.23 | 1.101 |  | 23 | 0.59 | 186.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 21 | 2.23 | 1.115 |  | 23 | 0.59 | 189%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 22 | 2.23 | 1.128 |  | 23 | 0.59 | 191.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 23 | 2.23 | 1.315 |  | 23 | 0.59 | 222.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 24 | 2.24 | 1.004 |  | 23 | 0.59 | 170.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진

## 동대신역 GSL400
형 명 | GSL 400 | 제조일자 | 2015.10.31 |  | 점검 형태 | B/S |  | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 1 | 2.23 | 0.444 |  | 24 | 0.38 | 116.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 2 | 2.23 | 0.418 |  | 24 | 0.38 | 110%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 3 | 2.23 | 0.466 |  | 24 | 0.38 | 122.6%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 4 | 2.23 | 0.413 |  | 24 | 0.38 | 108.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 5 | 2.23 | 0.49 |  | 24 | 0.38 | 128.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 6 | 2.23 | 0.425 |  | 24 | 0.38 | 111.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 7 | 2.23 | 0.373 |  | 24 | 0.38 | 98.16%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 8 | 2.24 | 0.417 |  | 24 | 0.38 | 109.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 9 | 2.23 | 0.427 |  | 24 | 0.38 | 112.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 10 | 2.23 | 0.421 |  | 24 | 0.38 | 110.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 11 | 2.23 | 0.351 |  | 24 | 0.38 | 92.37%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 12 | 2.24 | 0.469 |  | 24 | 0.38 | 123.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 13 | 2.23 | 0.436 |  | 24 | 0.38 | 114.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 14 | 2.23 | 0.425 |  | 24 | 0.38 | 111.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 15 | 2.22 | 0.383 |  | 24 | 0.38 | 100.8%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 16 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 17 | 2.22 | 0.414 |  | 24 | 0.38 | 108.9%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 18 | 2.22 | 0.483 |  | 24 | 0.38 | 127.1%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 19 | 2.23 | 0.456 |  | 24 | 0.38 | 120%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 20 | 2.23 | 0.45 |  | 24 | 0.38 | 118.4%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 21 | 2.22 | 0.442 |  | 24 | 0.38 | 116.3%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 22 | 2.22 | 0.472 |  | 24 | 0.38 | 124.2%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 23 | 2.23 | 0.474 |  | 24 | 0.38 | 124.7%
2023-06-01 | 부산교통공사 1호선 | 동대신역 | 24 | 2.23 | 0.43 |  | 24 | 0.38 | 113.2%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진 |  |  |  |  | 제품사진