## 조작전원용
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 06월 23일 | 점검형태 | 구매연계활동
업체명 | SKB 중부지사(수원) | 온도(℃) | 25.8~26.2
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 534
제품명 | CGS-P300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2012.04.24 | 내부저항(mΩ) 평균치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.937 | #VALUE!
2 | 2.23 | 0.946 | #VALUE!
3 | 2.22 | 0.906 | #VALUE!
4 | 2.23 | 0.891 | #VALUE!
5 | 2.23 | 0.923 | #VALUE!
6 | 2.23 | 0.895 | #VALUE!
7 | 2.23 | 0.899 | #VALUE!
8 | 2.23 | 0.815 | #VALUE!
9 | 2.35 | 1.123 | #VALUE!
10 | 2.22 | 0.968 | #VALUE!
11 | 2.24 | 0.854 | #VALUE!
12 | 2.22 | 0.887 | #VALUE!
13 | 2.23 | 0.926 | #VALUE!
14 | 2.23 | 1.002 | #VALUE!
15 | 2.22 | 0.912 | #VALUE!
16 | 2.23 | 0.904 | #VALUE!
17 | 2.23 | 0.929 | #VALUE!
18 | 2.22 | 0.924 | #VALUE!
19 | 2.22 | 0.906 | #VALUE!
20 | 2.23 | 0.943 | #VALUE!
21 | 2.22 | 0.937 | #VALUE!
22 | 2.23 | 0.884 | #VALUE!
23 | 2.24 | 0.975 | #VALUE!
24 | 2.23 | 0.882 | #VALUE!
25 | 2.23 | 0.93 | #VALUE!
26 | 2.23 | 0.877 | #VALUE!
27 | 2.22 | 0.894 | #VALUE!
28 | 2.22 | 0.927 | #VALUE!
29 | 2.21 | 0.954 | #VALUE!
30 | 2.22 | 0.87 | #VALUE!
31 | 2.22 | 0.884 | #VALUE!
32 | 2.24 | 0.878 | #VALUE!
33 | 2.24 | 0.982 | #VALUE!
34 | 2.23 | 0.952 | #VALUE!
35 | 2.22 | 0.882 | #VALUE!
36 | 2.23 | 0.934 | #VALUE!
37 | 2.23 | 0.93 | #VALUE!
38 | 2.22 | 0.893 | #VALUE!
39 | 2.23 | 0.9 | #VALUE!
40 | 2.23 | 0.867 | #VALUE!
41 | 2.22 | 0.837 | #VALUE!
42 | 2.22 | 0.969 | #VALUE!
43 | 2.23 | 0.931 | #VALUE!
44 | 2.22 | 0.94 | #VALUE!
45 | 2.22 | 0.92 | #VALUE!
46 | 2.22 | 0.897 | #VALUE!
47 | 2.23 | 0.967 | #VALUE!
48 | 2.22 | 0.888 | #VALUE!
49 | 2.22 | 0.872 | #VALUE!
50 | 2.23 | 1.018 | #VALUE!
51 | 2.21 | 0.984 | #VALUE!
52 | 2.23 | 0.912 | #VALUE!
53 | 2.22 | 0.944 | #VALUE!
54 | 2.23 | 0.923 | #VALUE!
55 | 2.23 | 0.919 | #VALUE!
56 | 2.22 | 0.867 | #VALUE!
57 | 2.22 | 0.896 | #VALUE!
58 | 2.23 | 0.879 | #VALUE!
59 | 2.22 | 0.842 | #VALUE!
60 | 2.23 | 0.883 | #VALUE!
61 | 2.23 | 0.894 | #VALUE!
62 | 2.23 | 0.949 | #VALUE!
63 | 2.23 | 0.86 | #VALUE!
64 | 2.23 | 0.867 | #VALUE!
65 | 2.22 | 0.915 | #VALUE!
66 | 2.2 | 0.886 | #VALUE!
67 | 2.22 | 0.901 | #VALUE!
68 | 2.23 | 0.935 | #VALUE!
69 | 2.23 | 0.937 | #VALUE!
70 | 2.24 | 0.866 | #VALUE!
71 | 2.2 | 0.981 | #VALUE!
72 | 2.23 | 0.867 | #VALUE!
73 | 2.23 | 0.851 | #VALUE!
74 | 2.22 | 0.884 | #VALUE!
75 | 2.22 | 0.891 | #VALUE!
76 | 2.21 | 0.896 | #VALUE!
77 | 2.23 | 0.898 | #VALUE!
78 | 2.23 | 0.853 | #VALUE!
79 | 2.23 | 0.823 | #VALUE!
80 | 2.23 | 0.897 | #VALUE!
81 | 2.24 | 0.886 | #VALUE!
82 | 2.22 | 0.947 | #VALUE!
83 | 2.22 | 0.964 | #VALUE!
84 | 2.23 | 0.959 | #VALUE!
85 | 2.21 | 0.847 | #VALUE!
86 | 2.21 | 0.892 | #VALUE!
87 | 2.2 | 0.956 | #VALUE!
88 | 2.22 | 0.943 | #VALUE!
89 | 2.23 | 0.977 | #VALUE!
90 | 2.22 | 0.834 | #VALUE!
91 | 2.23 | 0.893 | #VALUE!
92 | 2.22 | 0.854 | #VALUE!
93 | 2.23 | 0.9 | #VALUE!
94 | 2.22 | 0.929 | #VALUE!
95 | 2.23 | 0.919 | #VALUE!
96 | 2.24 | 0.889 | #VALUE!
97 | 2.22 | 0.855 | #VALUE!
98 | 2.24 | 0.906 | #VALUE!
99 | 2.23 | 0.87 | #VALUE!
100 | 2.22 | 0.902 | #VALUE!
평균 | 2.2263 | 0.90983 | #VALUE!
설치 일자 |  | 배열,극성연결 | 양호
설치 업체 |  | 제품 외관 상태 | 양호
설치 평가 |  | 볼트체결 상태 | 양호
마킹 실시
점검 내용 |  | 마무리 작업 | 양호
|  | 취급설명서 유무 | 無
설치 장소 |  | Lot/배열/극성
볼트체결 /마킹유무 |  | 취급설명서 부착 유무