## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 구 154KV 변전실 분전실 | 충전전압(V) | 119.7
제품명 | ESP120-12(+) | DC(A) | 4.9
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 5.1
LOT | 2022.09.08 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.33 | 2.88 | 96%
2 | 13.3 | 2.86 | 95.33%
3 | 13.37 | 2.95 | 98.33%
4 | 13.3 | 2.89 | 96.33%
5 | 13.28 | 2.83 | 94.33%
6 | 13.27 | 2.89 | 96.33%
7 | 13.25 | 2.92 | 97.33%
8 | 13.34 | 2.95 | 98.33%
9 | 13.25 | 2.86 | 95.33%
평균 | 13.2989 | 2.8922 | 96.41%