## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 3일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 구 154KV 변전실 SPARE | 충전전압(V) | -
제품명 | ITX60(ATLAS 타사 전지) | DC(A) | -
수량(EA) | 7EA | AC(A) | -
LOT | 2022.09.25 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 6.04
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 12.75 | 6.23 | 103.1%
2 | 12.77 | 6.07 | 100.5%
3 | 12.75 | 6.15 | 101.8%
4 | 12.76 | 6.09 | 100.8%
5 | 12.75 | 5.83 | 96.52%
6 | 12.77 | 6.01 | 99.5%
7 | 12.76 | 5.89 | 97.52%
평균 | 12.7586 | 6.0386 | 99.98%