## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 7월 4일 | 점검형태 | BS
업체명 | LG화학 청주공장 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | 본관 분전실 | 충전전압(V) | 119.9
제품명 | ESP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 9EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.07.15 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.39 | 3.46 | 104.8%
2 | 13.3 | 3.22 | 97.58%
3 | 13.3 | 3.35 | 101.5%
4 | 13.3 | 3.19 | 96.67%
5 | 13.32 | 3.21 | 97.27%
6 | 13.35 | 3.41 | 103.3%
7 | 13.27 | 2.91 | 88.18%
8 | 13.36 | 3.39 | 102.7%
9 | 13.33 | 2.9 | 87.88%
평균 | 13.3244 | 3.2267 | 97.78%