## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 한국서부발전 평택발전본부 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | 신평택 축전지 3BT201 | 충전전압(V) | 127.6
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 116EA(58EA*2조) | AC(A) | 0
LOT | 2018.01.17(FR0117) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.67 | 내부저항 측면부 0.31~0.38mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.71 | 106%
2 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
3 | 2.2 | 0.67 | 100%
4 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
5 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
6 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
7 | 2.19 | 0.74 | 110.4%
8 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
9 | 2.2 | 0.67 | 100%
10 | 2.2 | 0.75 | 111.9%
11 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
12 | 2.2 | 0.69 | 103%
13 | 2.19 | 0.72 | 107.5%
14 | 2.2 | 0.67 | 100%
15 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
16 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
17 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
18 | 2.2 | 0.61 | 91.04%
19 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
20 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
21 | 2.2 | 0.61 | 91.04%
22 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
23 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
24 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
25 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
26 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
27 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
28 | 2.2 | 0.61 | 91.04%
29 | 2.19 | 0.6 | 89.55%
30 | 2.19 | 0.59 | 88.06%
31 | 2.2 | 0.6 | 89.55%
32 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
33 | 2.2 | 0.69 | 103%
34 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
35 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
36 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
37 | 2.2 | 0.71 | 106%
38 | 2.2 | 0.71 | 106%
39 | 2.2 | 0.72 | 107.5%
40 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
41 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
42 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
43 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
44 | 2.2 | 0.6 | 89.55%
45 | 2.2 | 0.6 | 89.55%
46 | 2.19 | 0.69 | 103%
47 | 2.2 | 0.74 | 110.4%
48 | 2.2 | 0.72 | 107.5%
49 | 2.2 | 0.69 | 103%
50 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
51 | 2.2 | 0.73 | 109%
52 | 2.19 | 0.7 | 104.5%
53 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
54 | 2.2 | 0.71 | 106%
55 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
56 | 2.2 | 0.74 | 110.4%
57 | 2.2 | 0.75 | 111.9%
58 | 2.2 | 0.69 | 103%
59 | 2.2 | 0.69 | 103%
60 | 2.2 | 0.72 | 107.5%
61 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
62 | 2.2 | 0.67 | 100%
63 | 2.2 | 0.78 | 116.4%
64 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
65 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
66 | 2.2 | 0.63 | 94.03%
67 | 2.17 | 0.63 | 94.03%
68 | 2.2 | 0.7 | 104.5%
69 | 2.2 | 0.67 | 100%
70 | 2.2 | 0.63 | 94.03%
71 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
72 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
73 | 2.2 | 0.72 | 107.5%
74 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
75 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
76 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
77 | 2.19 | 0.64 | 95.52%
78 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
79 | 2.2 | 0.73 | 109%
80 | 2.2 | 0.69 | 103%
81 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
82 | 2.2 | 0.66 | 98.51%
83 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
84 | 2.2 | 0.76 | 113.4%
85 | 2.2 | 0.76 | 113.4%
86 | 2.2 | 0.77 | 114.9%
87 | 2.2 | 0.71 | 106%
88 | 2.2 | 0.59 | 88.06%
89 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
90 | 2.2 | 0.59 | 88.06%
91 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
92 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
93 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
94 | 2.2 | 0.66 | 98.51%
95 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
96 | 2.2 | 0.59 | 88.06%
97 | 2.2 | 0.67 | 100%
98 | 2.19 | 0.66 | 98.51%
99 | 2.2 | 0.67 | 100%
100 | 2.2 | 0.69 | 103%
101 | 2.2 | 0.59 | 88.06%
102 | 2.2 | 0.63 | 94.03%
103 | 2.2 | 0.71 | 106%
104 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
105 | 2.2 | 0.63 | 94.03%
106 | 2.2 | 0.6 | 89.55%
107 | 2.2 | 0.62 | 92.54%
108 | 2.17 | 0.72 | 107.5%
109 | 2.2 | 0.66 | 98.51%
110 | 2.2 | 0.71 | 106%
111 | 2.2 | 0.65 | 97.01%
112 | 2.2 | 0.59 | 88.06%
113 | 2.2 | 0.64 | 95.52%
114 | 2.2 | 0.6 | 89.55%
115 | 2.2 | 0.75 | 111.9%
116 | 2.2 | 0.68 | 101.5%
평균 | 2.1988 | 0.67233 | 100.3%