## UPS#1 30KVA
형 명 | RP120(+) | 제조일자 | 2023.10.10 (KA3J10) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 1 | 13.41 | 3.52 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 2 | 13.4 | 3.53 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 3 | 13.39 | 3.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 4 | 13.4 | 3.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 5 | 13.4 | 3.54 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 6 | 13.35 | 3.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 7 | 13.37 | 3.48 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 8 | 13.36 | 3.54 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 9 | 13.36 | 3.48 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 10 | 13.37 | 3.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 11 | 13.35 | 3.55 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 12 | 13.34 | 3.55 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 13 | 13.37 | 3.52 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 14 | 13.35 | 3.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 15 | 13.36 | 3.53 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 16 | 13.35 | 3.46 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 17 | 13.37 | 3.52 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 18 | 13.35 | 3.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 19 | 13.37 | 3.61 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 20 | 13.42 | 3.51 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 21 | 13.39 | 3.51 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 22 | 13.37 | 3.53 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 23 | 13.41 | 3.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 24 | 13.35 | 3.55 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 25 | 13.43 | 3.57 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 26 | 13.45 | 3.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 27 | 13.41 | 3.51 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 28 | 13.44 | 3.52 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 29 | 13.41 | 3.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 30 | 13.41 | 3.54 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 61 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 62 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 63 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 64 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 65 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 66 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 67 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 68 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 69 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 70 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 71 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 72 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 73 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 74 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 75 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 76 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 77 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 78 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 79 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#1 30KVA | 80 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.45 | 3.61 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.34 | 3.46 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2024.01.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호 2. 24년 1월 교체 후 약 7개월 운용, 충전전압 401.4V(13.38V/Cell) 높아 하향 조정 권고 3. DC 0~3.2, AC 4.2로 DC 전류 다소 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, BT 25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS#2 30KVA
형 명 | RP100(+) | 제조일자 | 2023.09.11 (KJ3I11) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 30
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 1 | 13.41 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 2 | 13.38 | 3.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 3 | 13.4 | 3.59 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 4 | 13.41 | 3.64 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 5 | 13.38 | 3.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 6 | 13.42 | 3.65 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 7 | 13.42 | 3.67 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 8 | 13.4 | 3.72 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 9 | 13.39 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 10 | 13.4 | 3.65 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 11 | 13.4 | 3.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 12 | 13.39 | 3.59 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 13 | 13.4 | 3.59 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 14 | 13.39 | 3.62 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 15 | 13.4 | 3.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 16 | 13.38 | 3.68 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 17 | 13.4 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 18 | 13.4 | 3.63 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 19 | 13.38 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 20 | 13.4 | 3.68 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 21 | 13.38 | 3.59 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 22 | 13.42 | 3.68 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 23 | 13.38 | 3.69 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 24 | 13.39 | 3.69 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 25 | 13.4 | 3.67 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 26 | 13.4 | 3.74 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 27 | 13.4 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 28 | 13.39 | 3.66 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 29 | 13.4 | 3.62 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 30 | 13.4 | 3.6 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 31 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 32 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 33 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 34 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 35 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 36 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 37 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 38 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 39 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 40 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 41 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 42 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 43 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 44 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 45 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 46 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 47 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 48 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 49 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 50 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 51 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 52 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 53 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 54 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 55 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 56 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 57 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 58 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 59 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 60 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 61 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 62 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 63 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 64 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 65 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 66 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 67 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 68 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 69 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 70 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 71 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 72 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 73 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 74 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 75 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 76 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 77 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 78 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 79 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | UPS#2 30KVA | 80 |  |  |  | 25 | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.42 | 3.74 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.38 | 3.59 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2024.01.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 배터리 상태 양호 2. 24년 1월 교체 후 약 7개월 운용, 충전전압 401.8V(13.39V/Cell) 높아 하향 조정 권고 3. DC 4, AC 5.3로 AC리플율 초과, 기기 점검 필요 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호(주변 25℃, BT 25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기(1)
형 명 | MSB100 | 제조일자 | 2023.08.19 (230819EC1) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 1 | 2.17 | 0.68 |  | 26 | 0.51 | 133.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 2 | 2.16 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 3 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 4 | 2.18 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 5 | 2.17 | 0.64 |  | 26 | 0.51 | 125.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 6 | 2.18 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 7 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 8 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 9 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 10 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 11 | 2.18 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 12 | 2.19 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 13 | 2.18 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 14 | 2.18 | 0.68 |  | 26 | 0.51 | 133.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 15 | 2.17 | 0.68 |  | 26 | 0.51 | 133.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 16 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 17 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 18 | 2.17 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 19 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 20 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 21 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 22 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 23 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 24 | 2.16 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 25 | 2.2 | 0.64 |  | 26 | 0.51 | 125.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 26 | 2.17 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 27 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 28 | 2.17 | 0.69 |  | 26 | 0.51 | 135.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 29 | 2.18 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 30 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 31 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 32 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 33 | 2.17 | 0.62 |  | 26 | 0.51 | 121.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 34 | 2.19 | 0.64 |  | 26 | 0.51 | 125.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 35 | 2.17 | 0.7 |  | 26 | 0.51 | 137.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 36 | 2.17 | 0.67 |  | 26 | 0.51 | 131.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 37 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 38 | 2.17 | 0.64 |  | 26 | 0.51 | 125.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 39 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 40 | 2.16 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 41 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 42 | 2.16 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 43 | 2.17 | 0.69 |  | 26 | 0.51 | 135.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 44 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 45 | 2.17 | 0.66 |  | 26 | 0.51 | 129.4%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 46 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 47 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 48 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 49 | 2.17 | 0.69 |  | 26 | 0.51 | 135.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 50 | 2.17 | 0.68 |  | 26 | 0.51 | 133.3%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 51 | 2.17 | 0.65 |  | 26 | 0.51 | 127.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 52 | 2.17 | 0.61 |  | 26 | 0.51 | 119.6%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 53 | 2.17 | 0.64 |  | 26 | 0.51 | 125.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 54 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 55 | 2.17 | 0.63 |  | 26 | 0.51 | 123.5%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  |  |  |  | 26 | 0.51 | 0%
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 |  | 2.2 | 0.7 |  | 26 | 0.51 | 137.3%
|  |  |  | 2.16 | 0.61 |  |  |  | 121.6%
설치 일자 |  |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 2단 4열 설치
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 충전전압 119.4V(2.17V/Cell)→122.1V(2.22V/Cell) 상향 조정 필요 2. 내부 환풍기 미작동되나, 전반적인 관리 상태 양호 3. DC 1, AC 1.2 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호(주변 26℃, B/T 26℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기(2)
형 명 | RP60(+) | 제조일자 | 2023.11.11 (KH3K11) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 1 | 13.35 | 5.42 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 2 | 13.42 | 5.41 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 3 | 13.35 | 5.44 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 4 | 13.41 | 5.44 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 5 | 13.42 | 5.39 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 6 | 13.31 | 5.45 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 7 | 13.47 | 5.56 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 8 | 13.42 | 5.43 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 9 | 13.37 | 5.47 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 10 | 13.43 | 5.51 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 11 | 13.36 | 5.46 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 12 | 13.43 | 5.46 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 13 | 13.44 | 5.46 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 14 | 13.37 | 5.5 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 15 | 13.37 | 5.48 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 16 | 13.36 | 5.52 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 17 | 13.38 | 5.42 |  | 25 |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 정류기 | 18 | 13.44 | 5.43 |  | 25 |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
|  |  |  | 13.47 | 5.56 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.31 | 5.39 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2024.01.09 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 23년 점검시 파열 발생 개소로 점검시 충전전압 241V(13.38V/Cell) → 235.8V(13.10V/Cell) 하향 조정 필요 외 특이사항 없음 2. DC 0, AC 0 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 케이블 보호관 없음
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 관리 필요(주변 25℃, B/T 25℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
[6 empty] | 기타 | 에어컨 1대
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | RP200(+) | 제조일자 | 2022.06.27 (KA2F27) |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 비상발전기 | 1 | 13.3 | 2.72 |  |  |  | #DIV/0!
2024-08-19 | 국립나주박물관 | 비상발전기 | 2 | 13.3 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
0 | 0 | 0 | 5 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 6 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 7 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 8 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 9 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 10 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 11 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 12 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 13 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 14 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 15 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 16 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 17 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 19 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 20 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 21 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 22 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 23 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 24 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 25 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 26 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 27 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 28 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 29 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 30 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 31 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 32 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 33 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 34 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 35 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 36 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 37 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 38 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 39 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 40 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 41 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 42 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 43 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 44 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 45 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 46 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 47 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 48 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 49 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 50 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 51 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 52 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 53 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 54 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 55 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 56 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 57 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 58 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 59 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 60 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 61 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 62 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 63 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 64 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 65 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 66 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 67 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 68 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 69 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 70 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 71 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 72 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 73 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 74 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 75 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 76 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 77 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 78 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 79 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
0 | 0 | 0 | 80 |  |  |  |  | 0 | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 2.72 |  |  |  | #DIV/0!
|  |  |  | 13.3 | 2.7 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2022.10.04 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 외부 아크릴판 설치
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 충전전압 하향 조정 필요 26.60V →26.20V 2. 24.10.04 교체 예정 스위치 부착 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 점검결과 내용 통보 |  |  |  |  | 온도 관리 | 주변 28℃, B/T 28℃
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]