## WF동 조작전원용 1
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.09.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 1 | 13.07 | 2.27 |  | 22 | 2.3 | 98.7%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 2 | 13.39 | 2.29 |  | 22 | 2.3 | 99.57%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 3 | 13.21 | 2.24 |  | 22 | 2.3 | 97.39%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 4 | 13.01 | 2.2 |  | 22 | 2.3 | 95.65%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 5 | 13.14 | 2.15 |  | 22 | 2.3 | 93.48%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 6 | 13.28 | 2.26 |  | 22 | 2.3 | 98.26%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 7 | 13.28 | 2.3 |  | 22 | 2.3 | 100%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 8 | 13.18 | 2.27 |  | 22 | 2.3 | 98.7%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 1 | 9 | 13.26 | 2.28 |  | 22 | 2.3 | 99.13%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## WF동 조작전원용 2
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2023.09.19 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 1 | 13.28 | 2.26 |  | 22 | 2.3 | 98.26%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 2 | 13.08 | 2.22 |  | 22 | 2.3 | 96.52%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 3 | 13.18 | 2.26 |  | 22 | 2.3 | 98.26%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 4 | 13.21 | 2.28 |  | 22 | 2.3 | 99.13%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 5 | 13.25 | 2.23 |  | 22 | 2.3 | 96.96%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 6 | 13.22 | 2.24 |  | 22 | 2.3 | 97.39%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 7 | 13.19 | 2.18 |  | 22 | 2.3 | 94.78%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 8 | 13.27 | 2.23 |  | 22 | 2.3 | 96.96%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF 동 조작전원용 2 | 9 | 13.28 | 2.15 |  | 22 | 2.3 | 93.48%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## WF동 UPS 1
형 명 | PGSL 200 | 제조일자 | 2023.05.15 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 1 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 2 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 3 | 2.2 | 0.5 | 21 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 4 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 5 | 2.25 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 6 | 2.23 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 7 | 2.19 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 8 | 2.2 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 9 | 2.2 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 10 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 11 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 12 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 13 | 2.2 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 14 | 2.19 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 15 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 16 | 2.23 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 17 | 2.21 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 18 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 19 | 2.22 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 20 | 2.27 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 21 | 2.22 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 22 | 2.26 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 23 | 2.23 | 0.48 | 21 | 0.5 | 96%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 24 | 2.21 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 25 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 26 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 27 | 2.21 | 0.5 | 21 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 28 | 2.24 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 29 | 2.21 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 30 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 31 | 2.24 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 32 | 2.22 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 33 | 2.25 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 34 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 35 | 2.23 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 36 | 2.22 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 37 | 2.25 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 38 | 2.22 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 39 | 2.21 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 40 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 41 | 2.23 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 42 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 43 | 2.25 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 44 | 2.24 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 45 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 46 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 47 | 2.27 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 48 | 2.25 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 49 | 2.24 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 50 | 2.22 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 51 | 2.25 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 52 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 53 | 2.21 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 54 | 2.2 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 55 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 56 | 2.21 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 57 | 2.22 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 58 | 2.21 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 59 | 2.2 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 60 | 2.24 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 61 | 2.27 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 62 | 2.08 | 0.71 | 21 | 0.5 | 142%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 63 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 64 | 2.21 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 65 | 2.24 | 0.5 | 21 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 66 | 2.24 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 67 | 2.27 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 68 | 2.23 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 69 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 70 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 71 | 2.21 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 72 | 2.23 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 73 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 74 | 2.25 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 75 | 2.27 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 76 | 2.26 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 77 | 2.26 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 78 | 2.24 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 79 | 2.24 | 0.5 | 21 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 80 | 2.24 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 81 | 2.21 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 82 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 83 | 2.22 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 84 | 2.2 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 85 | 2.24 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 86 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 87 | 2.28 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 88 | 2.22 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 89 | 2.21 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 90 | 2.22 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 91 | 2.24 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 92 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 93 | 2.25 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 94 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 95 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 96 | 2.26 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 97 | 2.25 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 98 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 99 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 100 | 2.22 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 101 | 2.24 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 102 | 2.29 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 103 | 2.26 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 104 | 2.25 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 105 | 2.22 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 106 | 2.23 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 107 | 2.24 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 108 | 2.06 | 0.95 | 21 | 0.5 | 190%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 109 | 2.24 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 110 | 2.26 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 111 | 2.21 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 112 | 2.24 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 113 | 2.25 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 114 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 115 | 2.26 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 116 | 2.22 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 117 | 2.26 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 118 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 119 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 120 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 121 | 2.23 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 122 | 2.24 | 0.61 | 21 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 123 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 124 | 2.22 | 0.5 | 21 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 125 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 126 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 127 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 128 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 129 | 2.21 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 130 | 2.21 | 0.49 | 21 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 131 | 2.27 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 132 | 2.2 | 0.48 | 21 | 0.5 | 96%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 133 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 134 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 135 | 2.21 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 136 | 2.22 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 137 | 2.25 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 138 | 2.22 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 139 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 140 | 2.26 | 0.6 | 21 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 141 | 2.26 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 142 | 2.26 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 143 | 2.25 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 144 | 2.22 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 145 | 2.24 | 0.6 | 21 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 146 | 2.2 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 147 | 2.21 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 148 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 149 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 150 | 2.26 | 0.6 | 21 | 0.5 | 120%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 151 | 2.25 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 152 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 153 | 2.19 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 154 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 155 | 2.21 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 156 | 2.26 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 157 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 158 | 2.21 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 159 | 2.26 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 160 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 161 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 162 | 2.25 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 163 | 2.21 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 164 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 165 | 2.25 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 166 | 2.21 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 167 | 2.21 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 168 | 2.2 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 169 | 2.2 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 170 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 171 | 2.27 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 172 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 173 | 2.25 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 174 | 2.2 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 175 | 2.21 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 176 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 177 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 178 | 2.23 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 179 | 2.23 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 180 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 181 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 182 | 2.21 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 183 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 184 | 2.21 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 185 | 2.21 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 186 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 187 | 2.22 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 188 | 2.22 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 189 | 2.18 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 190 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 191 | 2.24 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 192 | 2.21 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 193 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 194 | 2.25 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 195 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 196 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 197 | 2.21 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 198 | 2.23 | 0.61 | 21 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 199 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 200 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 201 | 2.22 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 202 | 2.22 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 203 | 2.26 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 204 | 2.24 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 205 | 2.23 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 206 | 2.27 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 207 | 2.24 | 0.59 | 21 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 208 | 2.21 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 209 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 210 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 211 | 2.21 | 0.49 | 21 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 212 | 2.22 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 213 | 2.23 | 0.49 | 21 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 214 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 215 | 2.22 | 0.52 | 21 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 216 | 2.21 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 217 | 2.24 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 218 | 2.23 | 0.54 | 21 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 219 | 2.22 | 0.49 | 21 | 0.5 | 98%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 220 | 2.23 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 221 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 222 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 223 | 2.24 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 224 | 2.25 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 225 | 2.21 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 226 | 2.23 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 227 | 2.25 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 228 | 2.22 | 0.58 | 21 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 229 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 230 | 2.21 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 231 | 2.23 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 232 | 2.26 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 233 | 2.22 | 0.51 | 21 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 234 | 2.25 | 0.55 | 21 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 235 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 236 | 2.23 | 0.57 | 21 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 237 | 2.22 | 0.56 | 21 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 238 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 239 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK SILTRON | WF동 UPS 1A조 | 240 | 2.22 | 0.53 | 21 | 0.5 | 106%
평균 |  |  |  | 2.2292 | 0.55075 |  |  | 110.1%
최대값 |  |  |  | 2.29 | 0.95 |  |  | 190%
최소값 |  |  |  | 2.06 | 0.48 |  |  | 96%
점검내용 | 1.저전압으로 인한 AS요청 2.#62 번 전지 0.71mΩ ,2.08V #108 번 전지 : 0.95mΩ,2.06V 3.이 외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →0.48~0.61mΩ /2.18~2.29V |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## WF동 UPS2
형 명 | PGSL200 | 제조일자 | 2023.05.12 |  | 점검 형태 | AS |  | 수 량 | 240
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 1 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 2 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 3 | 2.22 | 0.5 |  | 22 | 0.5 | 100%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 4 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 5 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 6 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 7 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 8 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 9 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 10 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 11 | 2.22 | 0.61 |  | 22 | 0.5 | 122%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 12 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 13 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 14 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 15 | 2.25 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 16 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 17 | 2.24 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 18 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 19 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 20 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 21 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 22 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 23 | 2.29 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 24 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 25 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 26 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 27 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 28 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 29 | 2.27 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 30 | 2.25 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 31 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 32 | 2.24 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 33 | 2.26 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 34 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 35 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 36 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 37 | 2.23 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 38 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 39 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 40 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 41 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 42 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 43 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 44 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 45 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 46 | 2.21 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 47 | 2.26 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 48 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 49 | 2.26 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 50 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 51 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 52 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 53 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 54 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 55 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 56 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 57 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 58 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 59 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 60 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 61 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 62 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 63 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 64 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 65 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 66 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 67 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 68 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 69 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 70 | 2.2 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 71 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 72 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 73 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 74 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 75 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 76 | 2.26 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 77 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 78 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 79 | 2.09 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 80 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 81 | 2.15 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 82 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 83 | 2.25 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 84 | 2.25 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 85 | 2.26 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 86 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 87 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 88 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 89 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 90 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 91 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 92 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 93 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 94 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 95 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 96 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 97 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 98 | 2.26 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 99 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 100 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 101 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 102 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 103 | 2.25 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 104 | 2.25 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 105 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 106 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 107 | 2.09 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 108 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 109 | 2.24 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 110 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 111 | 2.23 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 112 | 2.22 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 113 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 114 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 115 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 116 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 117 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 118 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 119 | 2.26 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 120 | 2.21 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 121 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 122 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 123 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 124 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 125 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 126 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 127 | 2.2 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 128 | 2.26 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 129 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 130 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 131 | 2.26 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 132 | 2.25 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 133 | 2.22 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 134 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 135 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 136 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 137 | 2.25 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 138 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 139 | 2.23 | 0.51 |  | 22 | 0.5 | 102%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 140 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 141 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 142 | 2.24 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 143 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 144 | 2.23 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 145 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 146 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 147 | 2.23 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 148 | 2.25 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 149 | 2.2 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 150 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 151 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 152 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 153 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 154 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 155 | 2.2 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 156 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 157 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 158 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 159 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 160 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 161 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 162 | 2.24 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 163 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 164 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 165 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 166 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 167 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 168 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 169 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 170 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 171 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 172 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 173 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 174 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 175 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 176 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 177 | 2.27 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 178 | 2.21 | 0.52 |  | 22 | 0.5 | 104%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 179 | 2.21 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 180 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 181 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 182 | 2.21 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 183 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 184 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 185 | 2.23 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 186 | 2.24 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 187 | 2.21 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 188 | 2.21 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 189 | 2.26 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 190 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 191 | 2.2 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 192 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 193 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 194 | 2.21 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 195 | 2.25 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 196 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 197 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 198 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 199 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 200 | 2.23 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 201 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 202 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 203 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 204 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 205 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 206 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 207 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 208 | 2.23 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 209 | 2.25 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 210 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 211 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 212 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 213 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 214 | 2.24 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 215 | 2.25 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 216 | 2.28 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 217 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 218 | 2.24 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 219 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 220 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 221 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 222 | 2.21 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 223 | 2.23 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 224 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 225 | 2.22 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 226 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 227 | 2.24 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 228 | 2.22 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 229 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 230 | 2.22 | 0.58 |  | 22 | 0.5 | 116%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 231 | 2.25 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 232 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 233 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 234 | 2.22 | 0.54 |  | 22 | 0.5 | 108%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 235 | 2.22 | 0.57 |  | 22 | 0.5 | 114%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 236 | 2.23 | 0.56 |  | 22 | 0.5 | 112%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 237 | 2.23 | 0.59 |  | 22 | 0.5 | 118%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 238 | 2.23 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 239 | 2.2 | 0.53 |  | 22 | 0.5 | 106%
2024-08-06 | SK 샐트론 | WF동 UPS 2 | 240 | 2.22 | 0.55 |  | 22 | 0.5 | 110%
2024-08-06 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진