## 축전지#1
형 명 | VGS1600 | 제조일자 | 2020.12.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 1 | 2.23 | 0.62 | 21 | 0.26 | 238.5% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 2 | 2.26 | 0.7 | 21 | 0.26 | 269.2%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 3 | 2.25 | 0.7 | 21 | 0.26 | 269.2% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 4 | 2.24 | 0.65 | 21 | 0.26 | 250%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 5 | 2.24 | 0.67 | 21 | 0.26 | 257.7%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 6 | 2.25 | 0.67 | 21 | 0.26 | 257.7% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 7 | 2.25 | 0.69 | 21 | 0.26 | 265.4%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 8 | 2.25 | 0.8 | 21 | 0.26 | 307.7% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 9 | 2.25 | 0.64 | 21 | 0.26 | 246.2% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 10 | 2.25 | 0.72 | 21 | 0.26 | 276.9%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 11 | 2.25 | 0.67 | 21 | 0.26 | 257.7%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 12 | 2.25 | 0.74 | 21 | 0.26 | 284.6% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 13 | 2.25 | 0.77 | 21 | 0.26 | 296.2%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 14 | 2.28 | 0.82 | 21 | 0.26 | 315.4%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 15 | 2.25 | 0.76 | 21 | 0.26 | 292.3% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 16 | 2.24 | 0.79 | 21 | 0.26 | 303.8%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 17 | 2.25 | 0.77 | 21 | 0.26 | 296.2%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 18 | 2.25 | 0.77 | 21 | 0.26 | 296.2%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 19 | 2.24 | 0.67 | 21 | 0.26 | 257.7%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 20 | 2.25 | 0.72 | 21 | 0.26 | 276.9% | Crack 발생
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 21 | 2.25 | 0.69 | 21 | 0.26 | 265.4%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 22 | 2.24 | 0.78 | 21 | 0.26 | 300%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 23 | 2.25 | 0.7 | 21 | 0.26 | 269.2%
2024-03-21 | LG유플러스 | 상대국사 | 24 | 2.25 | 0.7 | 21 | 0.26 | 269.2%
평균 |  |  |  | 2.2488 | 0.71708 |  |  | 275.8%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 0.82 |  |  | 315.4%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.62 |  |  | 238.5%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.VGS커버 Crack에 따른 점검(#1,#3,#6,#8,#9,#12,#15,#20) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
Crack 발생
조치 완료

## 축전지#2
형 명 | VGS1600 | 제조일자 | 2019.07.11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 1 | 2.24 | 0.77 | 20 | 0.26 | 296.2%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 2 | 2.34 | 0.91 | 20 | 0.26 | 350%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 3 | 2.2 | 0.86 | 20 | 0.26 | 330.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 4 | 2.22 | 0.84 | 20 | 0.26 | 323.1%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 5 | 2.2 | 0.85 | 20 | 0.26 | 326.9%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 6 | 2.3 | 0.76 | 20 | 0.26 | 292.3%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 7 | 2.25 | 0.72 | 20 | 0.26 | 276.9%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 8 | 2.25 | 0.85 | 20 | 0.26 | 326.9%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 9 | 2.24 | 0.77 | 20 | 0.26 | 296.2%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 10 | 2.19 | 0.76 | 20 | 0.26 | 292.3%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 11 | 2.25 | 0.84 | 20 | 0.26 | 323.1%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 12 | 2.25 | 0.96 | 20 | 0.26 | 369.2%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 13 | 2.23 | 0.87 | 20 | 0.26 | 334.6%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 14 | 2.25 | 0.8 | 20 | 0.26 | 307.7%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 15 | 2.31 | 0.95 | 20 | 0.26 | 365.4%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 16 | 2.14 | 0.85 | 20 | 0.26 | 326.9%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 17 | 2.23 | 0.82 | 20 | 0.26 | 315.4%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 18 | 2.24 | 0.78 | 20 | 0.26 | 300%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 19 | 2.29 | 0.84 | 20 | 0.26 | 323.1%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 20 | 2.24 | 0.78 | 20 | 0.26 | 300%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 21 | 2.34 | 0.82 | 20 | 0.26 | 315.4%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 22 | 2.22 | 0.9 | 20 | 0.26 | 346.2%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 23 | 2.26 | 0.78 | 20 | 0.26 | 300%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 24 | 2.26 | 0.76 | 20 | 0.26 | 292.3%
평균 |  |  |  | 2.2475 | 0.82667 |  |  | 317.9%
최대값 |  |  |  | 2.34 | 0.96 |  |  | 369.2%
최소값 |  |  |  | 2.14 | 0.72 |  |  | 276.9%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.Crack 없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
형명

## 축전지#3
형 명 | VGS1600 | 제조일자 | 2020.12.07 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 24
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율 | 비고
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 1 | 2.24 | 0.89 | 22 | 0.26 | 342.3% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 2 | 2.23 | 0.76 | 22 | 0.26 | 292.3%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 3 | 2.25 | 0.79 | 22 | 0.26 | 303.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 4 | 2.24 | 0.73 | 22 | 0.26 | 280.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 5 | 2.24 | 0.83 | 22 | 0.26 | 319.2%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 6 | 2.23 | 0.76 | 22 | 0.26 | 292.3%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 7 | 2.28 | 0.8 | 22 | 0.26 | 307.7%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 8 | 2.24 | 0.82 | 22 | 0.26 | 315.4%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 9 | 2.25 | 0.91 | 22 | 0.26 | 350% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 10 | 2.25 | 0.91 | 22 | 0.26 | 350% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 11 | 2.25 | 0.98 | 22 | 0.26 | 376.9%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 12 | 2.25 | 0.93 | 22 | 0.26 | 357.7%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 13 | 2.26 | 1.05 | 22 | 0.26 | 403.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 14 | 2.26 | 1.08 | 22 | 0.26 | 415.4% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 15 | 2.25 | 0.96 | 22 | 0.26 | 369.2% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 16 | 2.25 | 0.86 | 22 | 0.26 | 330.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 17 | 2.24 | 0.79 | 22 | 0.26 | 303.8% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 18 | 2.25 | 0.79 | 22 | 0.26 | 303.8%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 19 | 2.26 | 0.88 | 22 | 0.26 | 338.5%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 20 | 2.24 | 0.82 | 22 | 0.26 | 315.4% | Crack 발생
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 21 | 2.24 | 0.76 | 22 | 0.26 | 292.3%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 22 | 2.24 | 0.75 | 22 | 0.26 | 288.5%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 23 | 2.25 | 0.75 | 22 | 0.26 | 288.5%
2024-03-21 | LG 유플러스 | 상대국사 | 24 | 2.25 | 0.87 | 22 | 0.26 | 334.6%
평균 |  |  |  | 2.2475 | 0.85292 |  |  | 328%
최대값 |  |  |  | 2.28 | 1.08 |  |  | 415.4%
최소값 |  |  |  | 2.23 | 0.73 |  |  | 280.8%
점검내용 | 1.볼트부 내부 저항측정 2.VGS커버 Crack에 따른 점검(#1,#9,#10,#14,#15,#17,#20) |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호
Crack 조치완료
Crack 발생