## 용인마평_2층 축전지 4조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB190900007
점검일 | 2025-12-02 | 점검형태 | BS
업체명 | 용인마평국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 2층 축전지 4조 | 충전전압(V) | 53.82
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-10-23 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.72
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.77 | 106.9%
2 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
3 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
4 | 2.24 | 0.63 | 87.5%
5 | 2.24 | 0.7 | 97.22% | 크랙
6 | 2.24 | 0.67 | 93.06%
7 | 2.24 | 0.75 | 104.2%
8 | 2.24 | 0.66 | 91.67%
9 | 2.24 | 0.69 | 95.83%
10 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
11 | 2.24 | 0.66 | 91.67%
12 | 2.25 | 0.76 | 105.6%
13 | 2.24 | 0.81 | 112.5%
14 | 2.24 | 0.71 | 98.61%
15 | 2.24 | 0.65 | 90.28%
16 | 2.24 | 0.68 | 94.44%
17 | 2.24 | 0.76 | 105.6%
18 | 2.25 | 0.74 | 102.8%
19 | 2.25 | 0.72 | 100%
20 | 2.25 | 0.75 | 104.2%
21 | 2.25 | 0.7 | 97.22%
22 | 2.25 | 0.79 | 109.7%
23 | 2.24 | 0.76 | 105.6%
24 | 2.24 | 0.76 | 105.6%
평균 | 2.2425 | 0.71875 | 99.83%