## 중앙_축전지C
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB181200004
점검일 | 2025-11-19 | 점검형태 | BS
업체명 | 중앙국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지C | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-12-04 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.77104
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.733 | 95.07%
2 | 2.23 | 0.796 | 103.2%
3 | 2.24 | 0.778 | 100.9% | 크랙 번호 누락
4 | 2.24 | 0.77 | 99.86%
5 | 2.24 | 0.781 | 101.3% | 크랙
6 | 2.23 | 0.771 | 99.99%
7 | 2.23 | 0.772 | 100.1%
8 | 2.24 | 0.736 | 95.46% | 크랙
9 | 2.24 | 0.831 | 107.8%
10 | 2.23 | 0.783 | 101.6%
11 | 2.24 | 0.744 | 96.49%
12 | 2.24 | 0.806 | 104.5%
13 | 2.24 | 0.805 | 104.4% | 크랙
14 | 2.23 | 0.767 | 99.48%
15 | 2.24 | 0.754 | 97.79%
16 | 2.24 | 0.756 | 98.05%
17 | 2.24 | 0.777 | 100.8%
18 | 2.23 | 0.759 | 98.44%
19 | 2.24 | 0.823 | 106.7%
20 | 2.25 | 0.719 | 93.25%
21 | 2.24 | 0.797 | 103.4%
22 | 2.25 | 0.844 | 109.5%
23 | 2.24 | 0.75 | 97.27%
24 | 2.26 | 0.653 | 84.69%
평균 | 2.2392 | 0.77104 | 100%

## 중앙_축전지D
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB200200003
점검일 | 2025-11-19 | 점검형태 | BS
업체명 | 중앙국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지D | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-01-13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.78
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.72 | 92.31%
2 | 2.24 | 0.713 | 91.41%
3 | 2.24 | 0.692 | 88.72% | 추가 크랙 발생
4 | 2.24 | 0.844 | 108.2%
5 | 2.24 | 0.834 | 106.9% | 추가 크랙 발생
6 | 2.24 | 0.74 | 94.87%
7 | 2.24 | 0.812 | 104.1%
8 | 2.24 | 0.842 | 107.9%
9 | 2.24 | 0.859 | 110.1%
10 | 2.24 | 0.796 | 102.1%
11 | 2.24 | 0.841 | 107.8%
12 | 2.24 | 0.821 | 105.3%
13 | 2.24 | 0.844 | 108.2%
14 | 2.24 | 0.83 | 106.4%
15 | 2.24 | 0.767 | 98.33%
16 | 2.24 | 0.782 | 100.3%
17 | 2.24 | 0.677 | 86.79% | 크랙
18 | 2.23 | 0.684 | 87.69%
19 | 2.24 | 0.745 | 95.51%
20 | 2.24 | 0.728 | 93.33%
21 | 2.23 | 0.739 | 94.74% | 크랙
22 | 2.24 | 0.805 | 103.2%
23 | 2.24 | 0.759 | 97.31%
24 | 2.24 | 0.832 | 106.7%
평균 | 2.2392 | 0.77942 | 99.93%

## 중앙_축전지E
축전지 측정 DATA
1. 기본정보 | GYB201000004
점검일 | 2025-11-19 | 점검형태 | BS
업체명 | 중앙국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지E | 충전전압(V) | 53.74
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-13 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69437
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.615 | 88.57%
2 | 2.24 | 0.749 | 107.9%
3 | 2.24 | 0.648 | 93.32%
4 | 2.24 | 0.705 | 101.5%
5 | 2.24 | 0.693 | 99.8%
6 | 2.23 | 0.607 | 87.42% | 크랙
7 | 2.24 | 0.686 | 98.79%
8 | 2.24 | 0.628 | 90.44%
9 | 2.24 | 0.704 | 101.4%
10 | 2.24 | 0.713 | 102.7%
11 | 2.24 | 0.755 | 108.7%
12 | 2.24 | 0.769 | 110.7%
13 | 2.24 | 0.664 | 95.63%
14 | 2.24 | 0.7 | 100.8%
15 | 2.24 | 0.686 | 98.79%
16 | 2.24 | 0.698 | 100.5%
17 | 2.24 | 0.732 | 105.4%
18 | 2.24 | 0.708 | 102%
19 | 2.24 | 0.696 | 100.2%
20 | 2.24 | 0.765 | 110.2%
21 | 2.23 | 0.677 | 97.5% | 크랙 번호 누락
22 | 2.24 | 0.701 | 101%
23 | 2.24 | 0.695 | 100.1%
24 | 2.24 | 0.671 | 96.63%
평균 | 2.2392 | 0.69437 | 100%