## 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 원주태장국사 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 3층 #1정류기 #1조 | 충전전압(V) | 53.73
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.17(l201017) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.65
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.747 | 114.9%
2 | 2.24 | 0.604 | 92.92%
3 | 2.24 | 0.563 | 86.62%
4 | 2.24 | 0.669 | 102.9%
5 | 2.24 | 0.68 | 104.6%
6 | 2.24 | 0.602 | 92.62%
7 | 2.24 | 0.671 | 103.2%
8 | 2.24 | 0.658 | 101.2%
9 | 2.24 | 0.618 | 95.08%
10 | 2.24 | 0.603 | 92.77%
11 | 2.24 | 0.693 | 106.6%
12 | 2.25 | 0.626 | 96.31%
13 | 2.24 | 0.715 | 110%
14 | 2.24 | 0.68 | 104.6%
15 | 2.23 | 0.706 | 108.6%
16 | 2.24 | 0.702 | 108%
17 | 2.23 | 0.656 | 100.9% | 카바 크랙 수리 진행
18 | 2.23 | 0.609 | 93.69%
19 | 2.23 | 0.626 | 96.31%
20 | 2.24 | 0.63 | 96.92%
21 | 2.24 | 0.657 | 101.1%
22 | 2.24 | 0.682 | 104.9%
23 | 2.23 | 0.597 | 91.85% | 카바 크랙 수리 진행
24 | 2.23 | 0.658 | 101.2%
평균 | 2.2379 | 0.65217 | 100.3%

## 3조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 5월 22일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 원주태장국사 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | 2층 축전지 3조 | 충전전압(V) | 53.79
제품명 | VGS1800 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.10.17(L201017) | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.69
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.722 | 104.6% | 카바 크랙 수리 진행
2 | 2.24 | 0.699 | 101.3%
3 | 2.24 | 0.655 | 94.93%
4 | 2.24 | 0.682 | 98.84%
5 | 2.24 | 0.704 | 102% | 카바 크랙 수리 진행
6 | 2.24 | 0.7 | 101.4%
7 | 2.24 | 0.722 | 104.6%
8 | 2.24 | 0.618 | 89.57%
9 | 2.24 | 0.629 | 91.16%
10 | 2.24 | 0.676 | 97.97%
11 | 2.24 | 0.721 | 104.5%
12 | 2.24 | 0.738 | 107%
13 | 2.24 | 0.719 | 104.2%
14 | 2.24 | 0.741 | 107.4%
15 | 2.24 | 0.726 | 105.2%
16 | 2.24 | 0.645 | 93.48%
17 | 2.25 | 0.671 | 97.25%
18 | 2.24 | 0.676 | 97.97%
19 | 2.24 | 0.695 | 100.7%
20 | 2.24 | 0.608 | 88.12%
21 | 2.24 | 0.663 | 96.09%
22 | 2.24 | 0.774 | 112.2%
23 | 2.24 | 0.685 | 99.28%
24 | 2.24 | 0.713 | 103.3% | 카바 크랙 수리 진행
평균 | 2.2404 | 0.69092 | 100.1%