## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 7월 9일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성생명 잠실빌딩 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 1층 방재실 방송장비용 | 충전전압(V) | 27.56
제품명 | RP100-12(+) | DC(A) | 0
수량(EA) | 2EA | AC(A) | 0
LOT | 2023.07.08(KJ3G08) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 3.7
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.79 | 3.78 | 102.2%
2 | 13.77 | 3.69 | 99.73%
평균 | 13.78 | 3.735 | 100.9%