## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025년 4월 10일 | 점검형태 | AS
업체명 | 시화조력발전소 | 온도(℃) | 13.7
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 123.1
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.07.14 | 내부저항(mΩ) 참고치(평균) | 0.67
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.24 | 0.631 | 94.18% |  | .
2 | 2.22 | 0.662 | 98.81% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
3 | 2.24 | 0.644 | 96.12%
4 | 2.23 | 0.699 | 104.3% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
5 | 2.24 | 0.633 | 94.48%
6 | 2.24 | 0.677 | 101%
7 | 2.23 | 0.699 | 104.3%
8 | 2.24 | 0.608 | 90.75%
9 | 2.24 | 0.678 | 101.2%
10 | 2.24 | 0.713 | 106.4%
11 | 2.25 | 0.634 | 94.63%
12 | 2.24 | 0.686 | 102.4%
13 | 2.23 | 0.701 | 104.6%
14 | 2.23 | 0.668 | 99.7% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
15 | 2.24 | 0.647 | 96.57%
16 | 2.22 | 0.64 | 95.52% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
17 | 2.24 | 0.658 | 98.21%
18 | 2.24 | 0.654 | 97.61%
19 | 2.24 | 0.681 | 101.6%
20 | 2.25 | 0.626 | 93.43%
21 | 2.24 | 0.657 | 98.06%
22 | 2.24 | 0.684 | 102.1%
23 | 2.25 | 0.677 | 101%
24 | 2.23 | 0.695 | 103.7% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
25 | 2.24 | 0.687 | 102.5%
26 | 2.24 | 0.679 | 101.3%
27 | 2.24 | 0.704 | 105.1%
28 | 2.24 | 0.708 | 105.7%
29 | 2.25 | 0.635 | 94.78%
30 | 2.24 | 0.689 | 102.8%
31 | 2.24 | 0.648 | 96.72%
32 | 2.24 | 0.647 | 96.57%
33 | 2.24 | 0.643 | 95.97%
34 | 2.24 | 0.65 | 97.01%
35 | 2.24 | 0.674 | 100.6%
36 | 2.25 | 0.673 | 100.4%
37 | 2.24 | 0.678 | 101.2%
38 | 2.25 | 0.682 | 101.8%
39 | 2.24 | 0.681 | 101.6%
40 | 2.25 | 0.711 | 106.1%
41 | 2.24 | 0.686 | 102.4%
42 | 2.22 | 0.664 | 99.1% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
43 | 2.24 | 0.662 | 98.81%
44 | 2.24 | 0.63 | 94.03%
45 | 2.24 | 0.614 | 91.64%
46 | 2.23 | 0.682 | 101.8%
47 | 2.22 | 0.683 | 101.9% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
48 | 2.2 | 0.671 | 100.1% | 카바 크랙 발생하여 접착제 도포 실시
49 | 2.25 | 0.634 | 94.63%
50 | 2.24 | 0.636 | 94.93%
51 | 2.24 | 0.676 | 100.9%
52 | 2.25 | 0.668 | 99.7%
53 | 2.24 | 0.639 | 95.37%
54 | 2.24 | 0.634 | 94.63%
55 | 2.24 | 0.667 | 99.55%
평균 | 2.2384 | 0.66522 | 99.29%