## UPS
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2026-04-28 | 모하솔라-무안변전소 | UPS | BS | MSB | 250 | 2020.09.08E | 2020.10.01 | 0.51 | 120 | 22 | 27 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 1.31 | 256.9% |  | Max. | 2.248 | 2.09 | 409.8%
2 | 2.213 | 1.54 | 302% |  | Min | 2.186 | 0.85 | 166.7%
3 | 2.223 | 1.09 | 213.7%
4 | 2.225 | 1.05 | 205.9%
5 | 2.227 | 1.23 | 241.2% |  | Total(V) | 119.04 | 13.2267
6 | 2.22 | 0.96 | 188.2%
7 | 2.224 | 1.3 | 254.9%
8 | 2.216 | 1.03 | 202%
9 | 2.227 | 1.19 | 233.3%
10 | 2.227 | 1.48 | 290.2%
11 | 2.212 | 1.44 | 282.4%
12 | 2.206 | 1.3 | 254.9%
13 | 2.211 | 1.46 | 286.3%
14 | 2.204 | 1.22 | 239.2%
15 | 2.205 | 1.62 | 317.6%
16 | 2.203 | 1.23 | 241.2%
17 | 2.206 | 1.34 | 262.7%
18 | 2.211 | 1.32 | 258.8%
19 | 2.204 | 1.54 | 302%
20 | 2.205 | 1.5 | 294.1%
21 | 2.203 | 1.46 | 286.3%
22 | 2.213 | 1.87 | 366.7%
23 | 2.212 | 1.17 | 229.4%
24 | 2.229 | 1.11 | 217.6%
25 | 2.222 | 1.12 | 219.6%
26 | 2.212 | 1.39 | 272.5%
27 | 2.215 | 1.48 | 290.2%
28 | 2.216 | 1.53 | 300%
29 | 2.204 | 1.34 | 262.7%
30 | 2.211 | 1.36 | 266.7%
31 | 2.211 | 1.55 | 303.9%
32 | 2.204 | 1.17 | 229.4%
33 | 2.222 | 1.05 | 205.9%
34 | 2.225 | 1.26 | 247.1%
35 | 2.206 | 1.55 | 303.9%
36 | 2.209 | 1.2 | 235.3%
37 | 2.22 | 1.26 | 247.1%
38 | 2.215 | 1.05 | 205.9%
39 | 2.208 | 1.06 | 207.8%
40 | 2.242 | 1.19 | 233.3%
41 | 2.23 | 0.89 | 174.5%
42 | 2.236 | 1.03 | 202%
43 | 2.237 | 1.04 | 203.9%
44 | 2.244 | 1.12 | 219.6%
45 | 2.217 | 1.03 | 202%
46 | 2.218 | 1.13 | 221.6%
47 | 2.233 | 1.17 | 229.4%
48 | 2.218 | 1 | 196.1%
49 | 2.202 | 1.05 | 205.9%
50 | 2.212 | 1.35 | 264.7%
51 | 2.221 | 1.44 | 282.4%
52 | 2.202 | 1.3 | 254.9%
53 | 2.197 | 1.56 | 305.9%
54 | 2.21 | 1.41 | 276.5%
55 | 2.213 | 1.12 | 219.6%
56 | 2.232 | 1.3 | 254.9%
57 | 2.226 | 1.18 | 231.4%
58 | 2.225 | 1.85 | 362.7%
59 | 2.223 | 1.63 | 319.6%
60 | 2.21 | 1.45 | 284.3%
61 | 2.219 | 1.93 | 378.4%
62 | 2.209 | 1.84 | 360.8%
63 | 2.212 | 1.7 | 333.3%
64 | 2.215 | 1.62 | 317.6%
65 | 2.206 | 1.52 | 298%
66 | 2.186 | 1.42 | 278.4%
67 | 2.218 | 1.5 | 294.1%
68 | 2.209 | 1.72 | 337.3%
69 | 2.207 | 1.33 | 260.8%
70 | 2.213 | 2.09 | 409.8%
71 | 2.224 | 1.24 | 243.1%
72 | 2.238 | 1.13 | 221.6%
73 | 2.224 | 0.9 | 176.5%
74 | 2.229 | 0.99 | 194.1%
75 | 2.222 | 1.3 | 254.9%
76 | 2.224 | 1.08 | 211.8%
77 | 2.228 | 1.24 | 243.1%
78 | 2.228 | 1.12 | 219.6%
79 | 2.225 | 1.22 | 239.2%
80 | 2.218 | 1.1 | 215.7%
81 | 2.232 | 1.1 | 215.7%
82 | 2.228 | 1.02 | 200%
83 | 2.236 | 1.19 | 233.3%
84 | 2.248 | 0.85 | 166.7%
85 | 2.237 | 1.14 | 223.5%
86 | 2.225 | 0.9 | 176.5%
87 | 2.24 | 0.92 | 180.4%
88 | 2.242 | 1.02 | 200%
89 | 2.24 | 1.19 | 233.3%
90 | 2.225 | 0.91 | 178.4%
91 | 2.227 | 1.55 | 303.9%
92 | 2.219 | 1.49 | 292.2%
93 | 2.225 | 0.94 | 184.3%
94 | 2.239 | 1.13 | 221.6%
95 | 2.222 | 1.2 | 235.3%
96 | 2.225 | 1.12 | 219.6%
97 | 2.214 | 1.26 | 247.1%
98 | 2.214 | 1.25 | 245.1%
99 | 2.216 | 1.25 | 245.1%
100 | 2.216 | 1.47 | 288.2%
101 | 2.213 | 1.21 | 237.3%
102 | 2.22 | 1.45 | 284.3%
103 | 2.238 | 1.14 | 223.5%
104 | 2.241 | 0.92 | 180.4%
105 | 2.234 | 0.9 | 176.5%
106 | 2.228 | 1.05 | 205.9%
107 | 2.23 | 1.17 | 229.4%
108 | 2.225 | 1.44 | 282.4%
109 | 2.223 | 1.17 | 229.4%
110 | 2.214 | 1.33 | 260.8%
111 | 2.213 | 1.12 | 219.6%
112 | 2.218 | 1.19 | 233.3%
113 | 2.223 | 1.11 | 217.6%
114 | 2.242 | 0.93 | 182.4%
115 | 2.234 | 0.82 | 160.8%
116 | 2.233 | 1.29 | 252.9%
117 | 2.247 | 0.99 | 194.1%
118 | 2.251 | 0.98 | 192.2%
119 | 2.234 | 1.02 | 200%
120 | 2.246 | 0.9 | 176.5%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## 정류기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-04-28 | 모아솔라-무안변전소 | 정류기 | BS | ESG | 200 | 2020.11.04 | 2020.11월 | 0.5 | 55 | 22 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.231 | 0.59 | 118% |  | Max. | 2.238 | 0.69 | 138%
2 | 2.232 | 0.6 | 120% |  | Min | 2.219 | 0.55 | 110%
3 | 2.231 | 0.61 | 122%
4 | 2.229 | 0.63 | 126%
5 | 2.229 | 0.57 | 114% |  | Total(V) | 122.57 | 2.2285
6 | 2.23 | 0.59 | 118%
7 | 2.226 | 0.59 | 118%
8 | 2.224 | 0.61 | 122%
9 | 2.219 | 0.66 | 132%
10 | 2.219 | 0.63 | 126%
11 | 2.225 | 0.6 | 120%
12 | 2.229 | 0.66 | 132%
13 | 2.231 | 0.69 | 138%
14 | 2.228 | 0.61 | 122%
15 | 2.225 | 0.57 | 114%
16 | 2.224 | 0.62 | 124%
17 | 2.229 | 0.6 | 120%
18 | 2.232 | 0.63 | 126%
19 | 2.232 | 0.6 | 120%
20 | 2.23 | 0.63 | 126%
21 | 2.227 | 0.6 | 120%
22 | 2.228 | 0.6 | 120%
23 | 2.227 | 0.57 | 114%
24 | 2.224 | 0.55 | 110%
25 | 2.231 | 0.6 | 120%
26 | 2.229 | 0.62 | 124%
27 | 2.232 | 0.61 | 122%
28 | 2.228 | 0.6 | 120%
29 | 2.232 | 0.62 | 124%
30 | 2.231 | 0.64 | 128%
31 | 2.23 | 0.6 | 120%
32 | 2.221 | 0.6 | 120%
33 | 2.232 | 0.63 | 126%
34 | 2.232 | 0.6 | 120%
35 | 2.229 | 0.6 | 120%
36 | 2.234 | 0.61 | 122%
37 | 2.236 | 0.61 | 122%
38 | 2.238 | 0.62 | 124%
39 | 2.229 | 0.62 | 124%
40 | 2.227 | 0.62 | 124%
41 | 2.227 | 0.64 | 128%
42 | 2.228 | 0.65 | 130%
43 | 2.23 | 0.57 | 114%
44 | 2.223 | 0.62 | 124%
45 | 2.227 | 0.67 | 134%
46 | 2.219 | 0.64 | 128%
47 | 2.221 | 0.64 | 128%
48 | 2.228 | 0.61 | 122%
49 | 2.238 | 0.6 | 120%
50 | 2.226 | 0.61 | 122%
51 | 2.227 | 0.62 | 124%
52 | 2.229 | 0.62 | 124%
53 | 2.227 | 0.63 | 126%
54 | 2.235 | 0.6 | 120%
55 | 2.233 | 0.6 | 120%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%

## Sheet1 (3)
1.UPS용 | [11 empty] | 2.조작반용 |  |  | 4.전산실UPS
구분 | UPS |  | 구분 | UPS0 |  | 구분 | UPS |  | 구분 | UPS |  | 구분 | 조작반용 |  | 구분 | 전산실 |  | 구분 | 전산실
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 1.31 | 31 | 2.211 | 1.55 | 61 | 2.219 | 1.93 | 91 | 2.227 | 1.55 | 1 | 13.31 | 8.45 | 1 |  |  | 17
2 | 2.213 | 1.54 | 32 | 2.204 | 1.17 | 62 | 2.209 | 1.84 | 92 | 2.219 | 1.49 | 2 | 13.24 | 8.33 | 2 |  |  | 18
3 | 2.223 | 1.09 | 33 | 2.222 | 1.05 | 63 | 2.212 | 1.7 | 93 | 2.225 | 0.94 | 3 | 13.24 | 8.46 | 3 |  |  | 19
4 | 2.225 | 1.05 | 34 | 2.225 | 1.26 | 64 | 2.215 | 1.62 | 94 | 2.239 | 1.13 | 4 | 13.28 | 8.41 | 4 |  |  | 20
5 | 2.227 | 1.23 | 35 | 2.206 | 1.55 | 65 | 2.206 | 1.52 | 95 | 2.222 | 1.2 | 5 | 13.24 | 8.01 | 5 |  |  | 21
6 | 2.22 | 0.96 | 36 | 2.209 | 1.2 | 66 | 2.186 | 1.42 | 96 | 2.225 | 1.12 | 6 | 13.21 | 8.25 | 6 |  |  | 22
7 | 2.224 | 1.3 | 37 | 2.22 | 1.26 | 67 | 2.218 | 1.5 | 97 | 2.214 | 1.26 | 7 | 13.25 | 8.26 | 7 |  |  | 23
8 | 2.216 | 1.03 | 38 | 2.215 | 1.05 | 68 | 2.209 | 1.72 | 98 | 2.214 | 1.25 | 8 | 13.26 | 8.09 | 8 |  |  | 24
9 | 2.227 | 1.19 | 39 | 2.208 | 1.06 | 69 | 2.207 | 1.33 | 99 | 2.216 | 1.25 | 9 | 13.21 | 8.7 | 9 |  |  | 25
10 | 2.227 | 1.48 | 40 | 2.242 | 1.19 | 70 | 2.213 | 2.09 | 100 | 2.216 | 1.47 |  |  |  | 10 |  |  | 26
11 | 2.212 | 1.44 | 41 | 2.23 | 0.89 | 71 | 2.224 | 1.24 | 101 | 2.213 | 1.21 |  |  |  | 11 |  |  | 27
12 | 2.206 | 1.3 | 42 | 2.236 | 1.03 | 72 | 2.238 | 1.13 | 102 | 2.22 | 1.45 | 3.비상발전기 |  |  | 12 |  |  | 28
13 | 2.211 | 1.46 | 43 | 2.237 | 1.04 | 73 | 2.224 | 0.9 | 103 | 2.238 | 1.14 | 구분 | 비상발전기 |  | 13 |  |  | 29
14 | 2.204 | 1.22 | 44 | 2.244 | 1.12 | 74 | 2.229 | 0.99 | 104 | 2.241 | 0.92 | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 14 |  |  | 30
15 | 2.205 | 1.62 | 45 | 2.217 | 1.03 | 75 | 2.222 | 1.3 | 105 | 2.234 | 0.9 | 1 | 13.32 | 2.35 | 15 |  |  | 31
16 | 2.203 | 1.23 | 46 | 2.218 | 1.13 | 76 | 2.224 | 1.08 | 106 | 2.228 | 1.05 | 2 | 13.34 | 2.31 | 16 |  |  | 32
17 | 2.206 | 1.34 | 47 | 2.233 | 1.17 | 77 | 2.228 | 1.24 | 107 | 2.23 | 1.17 | 3 | 13.24 | 2.16
18 | 2.211 | 1.32 | 48 | 2.218 | 1 | 78 | 2.228 | 1.12 | 108 | 2.225 | 1.44 | 4 | 13.4 | 2.2
19 | 2.204 | 1.54 | 49 | 2.202 | 1.05 | 79 | 2.225 | 1.22 | 109 | 2.223 | 1.17
20 | 2.205 | 1.5 | 50 | 2.212 | 1.35 | 80 | 2.218 | 1.1 | 110 | 2.214 | 1.33
21 | 2.203 | 1.46 | 51 | 2.221 | 1.44 | 81 | 2.232 | 1.1 | 111 | 2.213 | 1.12
22 | 2.213 | 1.87 | 52 | 2.202 | 1.3 | 82 | 2.228 | 1.02 | 112 | 2.218 | 1.19
23 | 2.212 | 1.17 | 53 | 2.197 | 1.56 | 83 | 2.236 | 1.19 | 113 | 2.223 | 1.11
24 | 2.229 | 1.11 | 54 | 2.21 | 1.41 | 84 | 2.248 | 0.85 | 114 | 2.242 | 0.93
25 | 2.222 | 1.12 | 55 | 2.213 | 1.12 | 85 | 2.237 | 1.14 | 115 | 2.234 | 0.82
26 | 2.212 | 1.39 | 56 | 2.232 | 1.3 | 86 | 2.225 | 0.9 | 116 | 2.233 | 1.29
27 | 2.215 | 1.48 | 57 | 2.226 | 1.18 | 87 | 2.24 | 0.92 | 117 | 2.247 | 0.99
28 | 2.216 | 1.53 | 58 | 2.225 | 1.85 | 88 | 2.242 | 1.02 | 118 | 2.251 | 0.98
29 | 2.204 | 1.34 | 59 | 2.223 | 1.63 | 89 | 2.24 | 1.19 | 119 | 2.234 | 1.02
30 | 2.211 | 1.36 | 60 | 2.21 | 1.45 | 90 | 2.225 | 0.91 | 120 | 2.246 | 0.9
2.정류기용
구분 | 정류기 |  | 구분 | 정류기
No | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | No | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.231 | 0.59 | 31 | 2.23 | 0.6
2 | 2.232 | 0.6 | 32 | 2.221 | 0.6
3 | 2.231 | 0.61 | 33 | 2.232 | 0.63
4 | 2.229 | 0.63 | 34 | 2.232 | 0.6
5 | 2.229 | 0.57 | 35 | 2.229 | 0.6
6 | 2.23 | 0.59 | 36 | 2.234 | 0.61
7 | 2.226 | 0.59 | 37 | 2.236 | 0.61
8 | 2.224 | 0.61 | 38 | 2.238 | 0.62
9 | 2.219 | 0.66 | 39 | 2.229 | 0.62
10 | 2.219 | 0.63 | 40 | 2.227 | 0.62
11 | 2.225 | 0.6 | 41 | 2.227 | 0.64
12 | 2.229 | 0.66 | 42 | 2.228 | 0.65
13 | 2.231 | 0.69 | 43 | 2.23 | 0.57
14 | 2.228 | 0.61 | 44 | 2.223 | 0.62
15 | 2.225 | 0.57 | 45 | 2.227 | 0.67
16 | 2.224 | 0.62 | 46 | 2.219 | 0.64
17 | 2.229 | 0.6 | 47 | 2.221 | 0.64
18 | 2.232 | 0.63 | 48 | 2.228 | 0.61
19 | 2.232 | 0.6 | 49 | 2.238 | 0.6
20 | 2.23 | 0.63 | 50 | 2.226 | 0.61
21 | 2.227 | 0.6 | 51 | 2.227 | 0.62
22 | 2.228 | 0.6 | 52 | 2.229 | 0.62
23 | 2.227 | 0.57 | 53 | 2.227 | 0.63
24 | 2.224 | 0.55 | 54 | 2.235 | 0.6
25 | 2.231 | 0.6 | 55 | 2.233 | 0.6
26 | 2.229 | 0.62
27 | 2.232 | 0.61
28 | 2.228 | 0.6
29 | 2.232 | 0.62
30 | 2.231 | 0.64