## UPS
형 명 | ESP200 | 제조일자 | 2025.01.13 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 1 | 13.15 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 2 | 13.15 | 2.19 | 21 | 2.3 | 95.22%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 3 | 13.14 | 2.17 | 21 | 2.3 | 94.35%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 4 | 13.11 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 5 | 13.15 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 6 | 13.15 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 7 | 13.15 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 8 | 13.14 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 9 | 13.14 | 2.18 | 21 | 2.3 | 94.78%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 10 | 13.15 | 2.22 | 21 | 2.3 | 96.52%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 11 | 13.14 | 2.15 | 21 | 2.3 | 93.48%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 12 | 13.1 | 2.13 | 21 | 2.3 | 92.61%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 13 | 13.16 | 2.21 | 21 | 2.3 | 96.09%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 14 | 13.15 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 15 | 13.15 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 16 | 13.16 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 17 | 12.22 | 8.08 | 21 | 2.3 | 351.3%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 18 | 13.13 | 2.25 | 21 | 2.3 | 97.83%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 19 | 13.15 | 2.2 | 21 | 2.3 | 95.65%
2025-07-23 | 대동모빌리티 | 사무실 비상전원용 | 20 | 13.16 | 2.23 | 21 | 2.3 | 96.96%
평균 |  |  |  | 13.0975 | 2.4935 |  |  | 108.4%
최대값 |  |  |  | 13.16 | 8.08 |  |  | 351.3%
최소값 |  |  |  | 12.22 | 2.13 |  |  | 92.61%
점검내용 | 1.기점검시('25년 4월) 전압이 낮아 추이 관찰 요청 CELL 2.#17번 전지 전압 및 내부저항 : 12.22V / 8.08mΩ(참고치(2.30mΩ)대비 200% 이상상승) 3. 이외 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 →13.10~13.16/EA / 2.13~2.25mΩ(참고치(2.30mΩ)대비 93~98% 수준) 4.정류기 AC 리플 과다로 인한 점검 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
제조 LOT