## 광진자양간이_5층 BATT 1조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-15 | LG U+ 관리코드 | GYB181000014
업체명 | LGU+ 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 24.4
용도,장소 | 5층 BATT 1조 | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-10-18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.93
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.84 | 90.32%
2 | 2.24 | 0.91 | 97.85%
3 | 2.25 | 0.93 | 100%
4 | 2.24 | 1 | 107.5%
5 | 2.23 | 0.89 | 95.7%
6 | 2.24 | 0.91 | 97.85%
7 | 2.24 | 0.99 | 106.5%
8 | 2.24 | 0.99 | 106.5%
9 | 2.24 | 0.92 | 98.92%
10 | 2.24 | 0.92 | 98.92%
11 | 2.23 | 0.87 | 93.55%
12 | 2.24 | 0.89 | 95.7%
13 | 2.23 | 0.95 | 102.2%
14 | 2.23 | 0.98 | 105.4%
15 | 2.23 | 0.88 | 94.62%
16 | 2.23 | 0.88 | 94.62%
17 | 2.23 | 0.97 | 104.3%
18 | 2.23 | 0.97 | 104.3%
19 | 2.23 | 0.99 | 106.5% | 크랙
20 | 2.24 | 0.98 | 105.4% | 크랙
21 | 2.24 | 0.99 | 106.5%
22 | 2.24 | 0.91 | 97.85%
23 | 2.24 | 0.88 | 94.62%
24 | 2.24 | 0.83 | 89.25%

## 광진자양간이_5층 BATT 2조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2025-05-15 | LG U+ 관리코드 | GYB181000014
업체명 | LGU+ 광진자양간이국사 | 온도(℃) | 22.2
용도,장소 | 5층 BATT 2조 | 충전전압(V) | 53.68
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2018-10-18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.88
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.83 | 94.32%
2 | 2.23 | 0.95 | 108% | 크랙
3 | 2.24 | 0.92 | 104.5%
4 | 2.22 | 0.9 | 102.3% | 크랙
5 | 2.23 | 0.91 | 103.4% | 크랙
6 | 2.23 | 0.72 | 81.82%
7 | 2.23 | 0.96 | 109.1%
8 | 2.24 | 0.73 | 82.95%
9 | 2.24 | 0.91 | 103.4%
10 | 2.23 | 0.92 | 104.5%
11 | 2.24 | 0.87 | 98.86%
12 | 2.23 | 0.91 | 103.4% | 크랙
13 | 2.26 | 0.87 | 98.86% | 크랙
14 | 2.22 | 0.84 | 95.45%
15 | 2.23 | 0.86 | 97.73%
16 | 2.23 | 0.93 | 105.7%
17 | 2.23 | 0.95 | 108%
18 | 2.26 | 0.89 | 101.1%
19 | 2.33 | 0.71 | 80.68%
20 | 2.23 | 0.91 | 103.4%
21 | 2.23 | 0.85 | 96.59%
22 | 2.22 | 0.92 | 104.5% | 크랙
23 | 2.24 | 0.94 | 106.8%
24 | 2.22 | 0.83 | 94.32%