## 옥내 2층 전기실(440V)
형 명 | KM50P (아이비티 제품) | 제조일자 | 2013.10.016 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 287
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 1 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 2 | 1.42 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 3 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 4 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 5 | 1.42 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 6 | 1.43 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 7 | 1.43 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 8 | 1.43 | 2.26 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 9 | 1.37 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 10 | 1.35 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 11 | 1.41 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 12 | 1.41 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 13 | 1.42 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 14 | 1.42 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 15 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 16 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 17 | 1.41 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 18 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 19 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 20 | 1.42 | 2.26 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 21 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 22 | 1.4 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 23 | 1.38 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 24 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 25 | 1.39 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 26 | 1.44 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 27 | 1.37 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 28 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 29 | 1.38 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 30 | 1.41 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 31 | 1.39 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 32 | 1.42 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 33 | 1.38 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 34 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 35 | 1.38 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 36 | 1.43 | 2.24 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 37 | 1.38 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 38 | 1.42 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 39 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 40 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 41 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 42 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 43 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 44 | 1.4 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 45 | 1.42 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 46 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 47 | 1.44 | 2.27 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 48 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 49 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 50 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 51 | 1.4 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 52 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 53 | 1.38 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 54 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 55 | 1.37 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 56 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 57 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 58 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 59 | 1.39 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 60 | 1.42 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 61 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 62 | 1.26 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 63 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 64 | 1.4 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 65 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 66 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 67 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 68 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 69 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 70 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 71 | 1.44 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 72 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 73 | 1.41 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 74 | 1.41 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 75 | 1.36 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 76 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 77 | 1.42 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 78 | 1.42 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 79 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 80 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 81 | 1.36 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 82 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 83 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 84 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 85 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 86 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 87 | 1.41 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 88 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 89 | 1.41 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 90 | 1.43 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 91 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 92 | 1.45 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 93 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 94 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 95 | 1.36 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 96 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 97 | 1.38 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 98 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 99 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 100 | 1.43 | 2.32 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 101 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 102 | 1.43 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 103 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 104 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 105 | 1.39 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 106 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 107 | 1.41 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 108 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 109 | 1.38 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 110 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 111 | 1.41 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 112 | 1.44 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 113 | 1.41 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 114 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 115 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 116 | 1.45 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 117 | 1.42 | 2.33 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 118 | 1.4 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 119 | 1.4 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 120 | 1.44 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 121 | 1.42 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 122 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 123 | 1.41 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 124 | 1.41 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 125 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 126 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 127 | 1.36 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 128 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 129 | 1.45 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 130 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 131 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 132 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 133 | 1.39 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 134 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 135 | 1.41 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 136 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 137 | 1.37 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 138 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 139 | 1.42 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 140 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 141 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 142 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 143 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 144 | 1.44 | 2.24 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 145 | 1.45 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 146 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 147 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 148 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 149 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 150 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 151 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 152 | 1.43 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 153 | 1.42 | 1.96 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 154 | 1.42 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 155 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 156 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 157 | 1.44 | 1.95 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 158 | 1.44 | 1.97 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 159 | 1.42 | 1.88 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 160 | 1.42 | 1.92 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 161 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 162 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 163 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 164 | 1.42 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 165 | 1.41 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 166 | 1.41 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 167 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 168 | 1.42 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 169 | 1.43 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 170 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 171 | 1.43 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 172 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 173 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 174 | 1.42 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 175 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 176 | 1.42 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 177 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 178 | 1.42 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 179 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 180 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 181 | 1.43 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 182 | 1.44 | 1.93 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 183 | 1.43 | 1.95 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 184 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 185 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 186 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 187 | 1.43 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 188 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 189 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 190 | 1.44 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 191 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 192 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 193 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 194 | 1.44 | 2.36 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 195 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 196 | 1.42 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 197 | 1.44 | 1.93 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 198 | 1.43 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 199 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 200 | 1.42 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 201 | 1.44 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 202 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 203 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 204 | 1.42 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 205 | 1.45 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 206 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 207 | 1.43 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 208 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 209 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 210 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 211 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 212 | 1.43 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 213 | 1.42 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 214 | 1.44 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 215 | 1.45 | 2.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 216 | 1.43 | 2.29 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 217 | 1.44 | 2.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 218 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 219 | 1.43 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 220 | 1.43 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 221 | 1.44 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 222 | 1.44 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 223 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 224 | 1.42 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 225 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 226 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 227 | 1.43 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 228 | 1.44 | 2.04 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 229 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 230 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 231 | 1.43 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 232 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 233 | 1.44 | 1.99 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 234 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 235 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 236 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 237 | 1.43 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 238 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 239 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 240 | 1.43 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 241 | 1.43 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 242 | 1.44 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 243 | 1.43 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 244 | 1.44 | 2.07 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 245 | 1.42 | 2.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 246 | 1.44 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 247 | 1.43 | 2.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 248 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 249 | 1.43 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 250 | 1.44 | 2.01 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 251 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 252 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 253 | 1.44 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 254 | 1.44 | 2.15 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 255 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 256 | 1.43 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 257 | 1.44 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 258 | 1.44 | 2.06 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 259 | 1.45 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 260 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 261 | 1.42 | 2.09 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 262 | 1.43 | 2.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 263 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 264 | 1.43 | 2.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 265 | 1.44 | 2.05 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 266 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 267 | 1.44 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 268 | 1.43 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 269 | 1.43 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 270 | 1.43 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 271 | 1.44 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 272 | 1.45 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 273 | 1.44 | 2.21 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 274 | 1.44 | 2.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 275 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 276 | 1.44 | 2.02 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 277 | 1.44 | 2.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 278 | 1.45 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 279 | 1.43 | 2.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 280 | 1.44 | 1.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 281 | 0.36 | 2.34 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 282 | 0.36 | 2.22 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 283 | 0.36 | 2.16 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 284 | 0.36 | 2.14 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 285 | 0.36 | 2.17 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 286 | 0.36 | 2.2 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 2층 전기실(440V) UPS | 287 | 0.36 | 2.25 | 25 | 타사품 | #VALUE! | 대체전지
평균 |  |  |  | 1.4252 | 2.1039 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 1.45 | 2.36 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 1.26 | 1.88 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 1.43V/EA / 1.88~2.36 3. 기대수명종료로 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 옥내 2층 전기실 Battery Charger
형 명 | 50G09 (GNB 제품) | 제조일자 | 2014.01.14 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 1 | 2.22 | 2.28 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 2 | 2.22 | 1.57 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 3 | 2.23 | 1.35 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 4 | 2.24 | 6.03 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 5 | 2.23 | 1.48 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 6 | 2.23 | 1.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 7 | 2.23 | 0.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 8 | 2.22 | 1.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 9 | 2.23 | 1.26 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 10 | 2.25 | 5.18 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 11 | 2.23 | 2.72 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 12 | 2.21 | 74.7 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 13 | 2.23 | 1.14 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 14 | 1.22 | 4.65 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 15 | 2.24 | 2.75 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 16 | 2.23 | 1.52 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 17 | 2.23 | 1.32 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 18 | 2.23 | 1.61 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 19 | 2.22 | 0.98 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 20 | 2.22 | 0.93 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 21 | 2.26 | 4.81 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 22 | 2.21 | 1.46 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 23 | 2.23 | 1.19 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 24 | 2.21 | 1.42 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 25 | 2.25 | 1.64 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 26 | 2.23 | 1.31 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 27 | 2.23 | 3.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 28 | 2.22 | 1.28 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 29 | 2.23 | 1.38 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 30 | 2.23 | 1.61 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 31 | 2.23 | 1.87 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 32 | 2.23 | 1.1 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 33 | 2.22 | 1.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 34 | 2.23 | 1.11 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 35 | 2.22 | 0.86 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 36 | 2.22 | 1.28 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 37 | 2.22 | 0.96 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 38 | 2.23 | 1.13 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 39 | 2.24 | 1.12 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 40 | 2.23 | 1.08 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 41 | 2.23 | 1.35 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 42 | 2.23 | 1.16 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 43 | 2.24 | 7.49 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 44 | 2.23 | 1.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 45 | 2.23 | 1.56 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 46 | 2.23 | 1.7 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 47 | 2.24 | 1.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 48 | 2.24 | 2.74 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 49 | 2.23 | 1.24 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 50 | 2.23 | 2.45 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 51 | 2.21 | 0.94 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 52 | 2.23 | 1.17 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 53 | 2.24 | 1.66 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 54 | 2.23 | 2 | 25 | 타사품 | #VALUE!
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | Battery Charger | 55 | 2.21 | 1.23 | 25 | 타사품 | #VALUE!
평균 |  |  |  | 2.2105 | 3.1753 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 2.26 | 74.7 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 1.22 | 0.86 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 기대수명종료 현상으로 인한 내부저항 편차 발생 3. #14,#38 번 (+) 극주 부식발생 4. 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 옥내 1층 전기실 UPS1
형 명 | ESP 100-12 | 제조일자 | 2022.12.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 1 | 13.3 | 3.67 | 24 | 3.3 | 111.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 2 | 13.29 | 3.78 | 24 | 3.3 | 114.5%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 3 | 13.25 | 3.66 | 24 | 3.3 | 110.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 4 | 13.3 | 3.86 | 24 | 3.3 | 117%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 5 | 13.26 | 3.9 | 24 | 3.3 | 118.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 6 | 13.18 | 3.71 | 24 | 3.3 | 112.4%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 7 | 13.19 | 3.96 | 24 | 3.3 | 120%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 8 | 13.26 | 3.81 | 24 | 3.3 | 115.5%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 9 | 13.29 | 4.07 | 24 | 3.3 | 123.3%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 10 | 13.3 | 3.91 | 24 | 3.3 | 118.5%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 11 | 13.31 | 4.02 | 24 | 3.3 | 121.8%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 12 | 13.28 | 3.74 | 24 | 3.3 | 113.3%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 13 | 13.31 | 3.99 | 24 | 3.3 | 120.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 14 | 13.31 | 3.95 | 24 | 3.3 | 119.7%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 15 | 13.34 | 4.03 | 24 | 3.3 | 122.1%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 16 | 13.33 | 4.19 | 24 | 3.3 | 127%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 17 | 13.26 | 3.73 | 24 | 3.3 | 113%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 18 | 13.32 | 3.92 | 24 | 3.3 | 118.8%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 19 | 13.32 | 3.96 | 24 | 3.3 | 120%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS1 | 20 | 13.25 | 3.97 | 24 | 3.3 | 120.3%
평균 |  |  |  | 13.2825 | 3.8915 |  |  | 117.9%
최대값 |  |  |  | 13.34 | 4.19 |  |  | 127%
최소값 |  |  |  | 13.18 | 3.66 |  |  | 110.9%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 옥내 1층 전기실 UPS2
형 명 | ESP 100-12 | 제조일자 | 2022.08.31 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 1 | 13.4 | 3.54 | 24 | 3.3 | 107.3%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 2 | 13.39 | 3.43 | 24 | 3.3 | 103.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 3 | 13.38 | 3.41 | 24 | 3.3 | 103.3%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 4 | 13.39 | 3.27 | 24 | 3.3 | 99.09%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 5 | 13.38 | 3.24 | 24 | 3.3 | 98.18%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 6 | 13.4 | 3.4 | 24 | 3.3 | 103%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 7 | 13.39 | 3.6 | 24 | 3.3 | 109.1%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 8 | 13.4 | 3.34 | 24 | 3.3 | 101.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 9 | 13.39 | 3.56 | 24 | 3.3 | 107.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 10 | 13.41 | 3.73 | 24 | 3.3 | 113%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 11 | 13.39 | 3.37 | 24 | 3.3 | 102.1%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 12 | 13.4 | 3.43 | 24 | 3.3 | 103.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 13 | 13.4 | 3.2 | 24 | 3.3 | 96.97%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 14 | 13.4 | 3.22 | 24 | 3.3 | 97.58%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 15 | 13.4 | 3.44 | 24 | 3.3 | 104.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 16 | 13.38 | 3.52 | 24 | 3.3 | 106.7%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 17 | 13.41 | 3.26 | 24 | 3.3 | 98.79%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 18 | 13.4 | 3.26 | 24 | 3.3 | 98.79%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 19 | 13.36 | 3.19 | 24 | 3.3 | 96.67%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 UPS2 | 20 | 13.4 | 3.54 | 24 | 3.3 | 107.3%
평균 |  |  |  | 13.3935 | 3.3975 |  |  | 103%
최대값 |  |  |  | 13.41 | 3.73 |  |  | 113%
최소값 |  |  |  | 13.36 | 3.19 |  |  | 96.67%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. 전압 및 내부저항 : 이상없음 3. 정상운영 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 옥내 1층 전기실 SMR UPS
형 명 | ESP 100-12 | 제조일자 | 2022.09.29 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 20
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 1 | 12.76 | 11.54 | 24 | 3.3 | 349.7%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 2 | 13.19 | 3.47 | 24 | 3.3 | 105.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 3 | 13.2 | 3.34 | 24 | 3.3 | 101.2%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 4 | 13.21 | 3.38 | 24 | 3.3 | 102.4%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 5 | 13.18 | 3.24 | 24 | 3.3 | 98.18%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 6 | 13.22 | 3.27 | 24 | 3.3 | 99.09%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 7 | 13.21 | 3.36 | 24 | 3.3 | 101.8%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 8 | 13.23 | 3.23 | 24 | 3.3 | 97.88%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 9 | 13.11 | 3.56 | 24 | 3.3 | 107.9%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 10 | 13.22 | 3.23 | 24 | 3.3 | 97.88%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 11 | 13.23 | 3.26 | 24 | 3.3 | 98.79%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 12 | 13.24 | 3.32 | 24 | 3.3 | 100.6%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 13 | 13.22 | 3.15 | 24 | 3.3 | 95.45%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 14 | 13.23 | 3.22 | 24 | 3.3 | 97.58%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 15 | 13.19 | 3.86 | 24 | 3.3 | 117%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 16 | 13.24 | 3.39 | 24 | 3.3 | 102.7%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 17 | 13.22 | 3.26 | 24 | 3.3 | 98.79%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 18 | 13.21 | 3.3 | 24 | 3.3 | 100%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 19 | 13.26 | 3.35 | 24 | 3.3 | 101.5%
2025-08-14 | 에어퍼스트 포항공장 | 옥내 1층 전기실 SMR UPS | 20 | 13.23 | 3.55 | 24 | 3.3 | 107.6%
평균 |  |  |  | 13.19 | 3.764 |  |  | 114.1%
최대값 |  |  |  | 13.26 | 11.54 |  |  | 349.7%
최소값 |  |  |  | 12.76 | 3.15 |  |  | 95.45%
점검내용 | 1. 고정형 전지 필드 BS점검 강화 활동 2. #1번 전지 내부저항 : 11.54mΩ → 참고치 대비 200% 이상 상승(수명종료) 3. 1EA 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 옥내 1층 전기실 Battery Charger 1,2
형 명 | ESP100-12 | 제조일자 | 2024.12.21 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 1 | 13.4 | 4 | 22 | 3.3 | 121.2%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 2 | 13.41 | 3.84 | 22 | 3.3 | 116.4%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 3 | 13.36 | 3.5 | 22 | 3.3 | 106.1%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 4 | 13.43 | 3.94 | 22 | 3.3 | 119.4%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 5 | 13.38 | 3.75 | 22 | 3.3 | 113.6%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 6 | 13.4 | 3.88 | 22 | 3.3 | 117.6%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 7 | 13.42 | 3.94 | 22 | 3.3 | 119.4%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 8 | 13.43 | 3.9 | 22 | 3.3 | 118.2%
2025-08-14 | AIRFIRST | Battery Charger 1,2 | 9 | 13.4 | 3.57 | 22 | 3.3 | 108.2%
평균 |  |  |  | 13.4033 | 3.8133 |  |  | 115.6%
최대값 |  |  |  | 13.43 | 4 |  |  | 121.2%
최소값 |  |  |  | 13.36 | 3.5 |  |  | 106.1%
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진