## 본부동(600KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-22 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 본부동 (UPS 600KVA) | BS | GSL | 1800 | 2020.02.04E | 2020.02.27 | 0.33 | 180 | 22~27 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.183 | 0.352 | 106.7% |  | Max. | 2.243 | 0.369 | 111.8%
2 | 2.21 | 0.264 | 80% |  | Min | 2.168 | 0.206 | 62.42%
3 | 2.185 | 0.301 | 91.21%
4 | 2.188 | 0.262 | 79.39%
5 | 2.183 | 0.299 | 90.61% |  | Total(V) | 395.351 | 2.1964
6 | 2.184 | 0.255 | 77.27%
7 | 2.191 | 0.285 | 86.36%
8 | 2.185 | 0.255 | 77.27%
9 | 2.18 | 0.304 | 92.12%
10 | 2.183 | 0.278 | 84.24%
11 | 2.176 | 0.319 | 96.67%
12 | 2.182 | 0.299 | 90.61%
13 | 2.178 | 0.307 | 93.03%
14 | 2.184 | 0.262 | 79.39%
15 | 2.176 | 0.3 | 90.91%
16 | 2.209 | 0.278 | 84.24%
17 | 2.19 | 0.281 | 85.15%
18 | 2.178 | 0.298 | 90.3%
19 | 2.184 | 0.26 | 78.79%
20 | 2.183 | 0.268 | 81.21%
21 | 2.18 | 0.271 | 82.12%
22 | 2.194 | 0.267 | 80.91%
23 | 2.2 | 0.242 | 73.33%
24 | 2.211 | 0.249 | 75.45%
25 | 2.188 | 0.272 | 82.42%
26 | 2.186 | 0.256 | 77.58%
27 | 2.218 | 0.239 | 72.42%
28 | 2.195 | 0.239 | 72.42%
29 | 2.186 | 0.279 | 84.55%
30 | 2.198 | 0.232 | 70.3%
31 | 2.204 | 0.253 | 76.67%
32 | 2.214 | 0.279 | 84.55%
33 | 2.202 | 0.265 | 80.3%
34 | 2.22 | 0.284 | 86.06%
35 | 2.195 | 0.285 | 86.36%
36 | 2.201 | 0.261 | 79.09%
37 | 2.228 | 0.27 | 81.82%
38 | 2.189 | 0.29 | 87.88%
39 | 2.2 | 0.27 | 81.82%
40 | 2.194 | 0.253 | 76.67%
41 | 2.175 | 0.301 | 91.21%
42 | 2.208 | 0.274 | 83.03%
43 | 2.181 | 0.316 | 95.76%
44 | 2.179 | 0.296 | 89.7%
45 | 2.191 | 0.25 | 75.76%
46 | 2.207 | 0.283 | 85.76%
47 | 2.191 | 0.287 | 86.97%
48 | 2.192 | 0.265 | 80.3%
49 | 2.188 | 0.255 | 77.27%
50 | 2.197 | 0.293 | 88.79%
51 | 2.189 | 0.303 | 91.82%
52 | 2.188 | 0.26 | 78.79%
53 | 2.194 | 0.254 | 76.97%
54 | 2.205 | 0.288 | 87.27%
55 | 2.199 | 0.256 | 77.58%
56 | 2.202 | 0.271 | 82.12%
57 | 2.19 | 0.23 | 69.7%
58 | 2.179 | 0.313 | 94.85%
59 | 2.196 | 0.251 | 76.06%
60 | 2.19 | 0.295 | 89.39%
61 | 2.212 | 0.227 | 68.79%
62 | 2.197 | 0.267 | 80.91%
63 | 2.198 | 0.261 | 79.09%
64 | 2.205 | 0.26 | 78.79%
65 | 2.196 | 0.256 | 77.58%
66 | 2.188 | 0.29 | 87.88%
67 | 2.181 | 0.284 | 86.06%
68 | 2.176 | 0.266 | 80.61%
69 | 2.187 | 0.3 | 90.91%
70 | 2.18 | 0.267 | 80.91%
71 | 2.19 | 0.236 | 71.52%
72 | 2.214 | 0.269 | 81.52%
73 | 2.188 | 0.269 | 81.52%
74 | 2.188 | 0.275 | 83.33%
75 | 2.185 | 0.284 | 86.06%
76 | 2.209 | 0.246 | 74.55%
77 | 2.183 | 0.262 | 79.39%
78 | 2.182 | 0.265 | 80.3%
79 | 2.191 | 0.264 | 80%
80 | 2.188 | 0.277 | 83.94%
81 | 2.186 | 0.288 | 87.27%
82 | 2.183 | 0.315 | 95.45%
83 | 2.212 | 0.277 | 83.94%
84 | 2.196 | 0.273 | 82.73%
85 | 2.194 | 0.247 | 74.85%
86 | 2.198 | 0.289 | 87.58%
87 | 2.184 | 0.238 | 72.12%
88 | 2.196 | 0.264 | 80%
89 | 2.194 | 0.258 | 78.18%
90 | 2.205 | 0.303 | 91.82%
91 | 2.203 | 0.24 | 72.73%
92 | 2.194 | 0.301 | 91.21%
93 | 2.205 | 0.251 | 76.06%
94 | 2.176 | 0.343 | 103.9%
95 | 2.196 | 0.273 | 82.73%
96 | 2.194 | 0.273 | 82.73%
97 | 2.188 | 0.307 | 93.03%
98 | 2.197 | 0.257 | 77.88%
99 | 2.194 | 0.298 | 90.3%
100 | 2.196 | 0.275 | 83.33%
101 | 2.195 | 0.244 | 73.94%
102 | 2.18 | 0.338 | 102.4%
103 | 2.186 | 0.254 | 76.97%
104 | 2.189 | 0.278 | 84.24%
105 | 2.198 | 0.27 | 81.82%
106 | 2.202 | 0.245 | 74.24%
107 | 2.204 | 0.258 | 78.18%
108 | 2.206 | 0.251 | 76.06%
109 | 2.205 | 0.222 | 67.27%
110 | 2.199 | 0.262 | 79.39%
111 | 2.206 | 0.281 | 85.15%
112 | 2.194 | 0.267 | 80.91%
113 | 2.203 | 0.243 | 73.64%
114 | 2.206 | 0.263 | 79.7%
115 | 2.211 | 0.249 | 75.45%
116 | 2.196 | 0.259 | 78.48%
117 | 2.194 | 0.283 | 85.76%
118 | 2.195 | 0.276 | 83.64%
119 | 2.187 | 0.295 | 89.39%
120 | 2.205 | 0.262 | 79.39%
121 | 2.213 | 0.281 | 85.15%
122 | 2.198 | 0.265 | 80.3%
123 | 2.209 | 0.279 | 84.55%
124 | 2.223 | 0.259 | 78.48%
125 | 2.21 | 0.236 | 71.52%
126 | 2.221 | 0.286 | 86.67%
127 | 2.221 | 0.262 | 79.39%
128 | 2.243 | 0.257 | 77.88%
129 | 2.234 | 0.277 | 83.94%
130 | 2.211 | 0.251 | 76.06%
131 | 2.203 | 0.281 | 85.15%
132 | 2.191 | 0.262 | 79.39%
133 | 2.231 | 0.236 | 71.52%
134 | 2.212 | 0.254 | 76.97%
135 | 2.209 | 0.279 | 84.55%
136 | 2.207 | 0.284 | 86.06%
137 | 2.232 | 0.22 | 66.67%
138 | 2.22 | 0.244 | 73.94%
139 | 2.219 | 0.273 | 82.73%
140 | 2.221 | 0.276 | 83.64%
141 | 2.195 | 0.316 | 95.76%
142 | 2.201 | 0.271 | 82.12%
143 | 2.192 | 0.341 | 103.3%
144 | 2.213 | 0.271 | 82.12%
145 | 2.199 | 0.32 | 96.97%
146 | 2.203 | 0.268 | 81.21%
147 | 2.212 | 0.259 | 78.48%
148 | 2.205 | 0.267 | 80.91%
149 | 2.211 | 0.26 | 78.79%
150 | 2.216 | 0.29 | 87.88%
151 | 2.199 | 0.289 | 87.58%
152 | 2.184 | 0.289 | 87.58%
153 | 2.196 | 0.281 | 85.15%
154 | 2.197 | 0.275 | 83.33%
155 | 2.199 | 0.274 | 83.03%
156 | 2.203 | 0.256 | 77.58%
157 | 2.171 | 0.369 | 111.8%
158 | 2.196 | 0.275 | 83.33%
159 | 2.188 | 0.319 | 96.67%
160 | 2.195 | 0.268 | 81.21%
161 | 2.191 | 0.304 | 92.12%
162 | 2.2 | 0.206 | 62.42%
163 | 2.196 | 0.314 | 95.15%
164 | 2.184 | 0.263 | 79.7%
165 | 2.187 | 0.273 | 82.73%
166 | 2.195 | 0.263 | 79.7%
167 | 2.179 | 0.337 | 102.1%
168 | 2.188 | 0.332 | 100.6%
169 | 2.176 | 0.329 | 99.7%
170 | 2.183 | 0.333 | 100.9%
171 | 2.196 | 0.272 | 82.42%
172 | 2.168 | 0.276 | 83.64%
173 | 2.174 | 0.323 | 97.88%
174 | 2.187 | 0.26 | 78.79%
175 | 2.197 | 0.232 | 70.3%
176 | 2.212 | 0.232 | 70.3%
177 | 2.198 | 0.281 | 85.15%
178 | 2.191 | 0.265 | 80.3%
179 | 2.203 | 0.266 | 80.61%
180 | 2.197 | 0.291 | 88.18%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 중앙제어센터(400KVA-1호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-22 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 중앙제어센터 (UPS 400KVA_1호) | BS | GSL | 1200 | 2020.02.12E | 2020.02.27 | 0.34 | 180 | 24~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.236 | 0.364 | 107.1% |  | Max. | 2.262 | 0.435 | 127.9%
2 | 2.212 | 0.407 | 119.7% |  | Min | 2.104 | 0.343 | 100.9%
3 | 2.215 | 0.396 | 116.5%
4 | 2.21 | 0.397 | 116.8%
5 | 2.213 | 0.346 | 101.8% |  | Total(V) | 395.535 | 2.1974
6 | 2.196 | 0.367 | 107.9%
7 | 2.198 | 0.387 | 113.8%
8 | 2.198 | 0.385 | 113.2%
9 | 2.195 | 0.393 | 115.6%
10 | 2.197 | 0.348 | 102.4%
11 | 2.185 | 0.343 | 100.9%
12 | 2.189 | 0.435 | 127.9%
13 | 2.186 | 0.354 | 104.1%
14 | 2.185 | 0.357 | 105%
15 | 2.188 | 0.362 | 106.5%
16 | 2.183 | 0.373 | 109.7%
17 | 2.195 | 0.347 | 102.1%
18 | 2.194 | 0.355 | 104.4%
19 | 2.193 | 0.369 | 108.5%
20 | 2.194 | 0.354 | 104.1%
21 | 2.182 | 0.345 | 101.5%
22 | 2.183 | 0.389 | 114.4%
23 | 2.181 | 0.365 | 107.4%
24 | 2.184 | 0.365 | 107.4%
25 | 2.187 | 0.375 | 110.3%
26 | 2.188 | 0.366 | 107.6%
27 | 2.186 | 0.37 | 108.8%
28 | 2.183 | 0.357 | 105%
29 | 2.193 | 0.37 | 108.8%
30 | 2.189 | 0.4 | 117.6%
31 | 2.188 | 0.365 | 107.4%
32 | 2.18 | 0.36 | 105.9%
33 | 2.192 | 0.362 | 106.5%
34 | 2.177 | 0.357 | 105%
35 | 2.183 | 0.345 | 101.5%
36 | 2.187 | 0.361 | 106.2%
37 | 2.188 | 0.398 | 117.1%
38 | 2.188 | 0.401 | 117.9%
39 | 2.186 | 0.386 | 113.5%
40 | 2.104 | 0.378 | 111.2%
41 | 2.199 | 0.376 | 110.6%
42 | 2.151 | 0.377 | 110.9%
43 | 2.213 | 0.375 | 110.3%
44 | 2.226 | 0.373 | 109.7%
45 | 2.194 | 0.377 | 110.9%
46 | 2.194 | 0.41 | 120.6%
47 | 2.212 | 0.376 | 110.6%
48 | 2.197 | 0.359 | 105.6%
49 | 2.207 | 0.363 | 106.8%
50 | 2.205 | 0.375 | 110.3%
51 | 2.2 | 0.369 | 108.5%
52 | 2.193 | 0.35 | 102.9%
53 | 2.197 | 0.369 | 108.5%
54 | 2.192 | 0.373 | 109.7%
55 | 2.199 | 0.362 | 106.5%
56 | 2.203 | 0.378 | 111.2%
57 | 2.221 | 0.393 | 115.6%
58 | 2.202 | 0.375 | 110.3%
59 | 2.208 | 0.388 | 114.1%
60 | 2.2 | 0.401 | 117.9%
61 | 2.191 | 0.411 | 120.9%
62 | 2.192 | 0.425 | 125%
63 | 2.193 | 0.39 | 114.7%
64 | 2.189 | 0.413 | 121.5%
65 | 2.188 | 0.352 | 103.5%
66 | 2.206 | 0.348 | 102.4%
67 | 2.204 | 0.38 | 111.8%
68 | 2.218 | 0.355 | 104.4%
69 | 2.203 | 0.401 | 117.9%
70 | 2.207 | 0.39 | 114.7%
71 | 2.206 | 0.366 | 107.6%
72 | 2.207 | 0.367 | 107.9%
73 | 2.201 | 0.406 | 119.4%
74 | 2.197 | 0.355 | 104.4%
75 | 2.196 | 0.363 | 106.8%
76 | 2.23 | 0.388 | 114.1%
77 | 2.203 | 0.395 | 116.2%
78 | 2.21 | 0.377 | 110.9%
79 | 2.203 | 0.362 | 106.5%
80 | 2.208 | 0.4 | 117.6%
81 | 2.185 | 0.375 | 110.3%
82 | 2.188 | 0.432 | 127.1%
83 | 2.186 | 0.359 | 105.6%
84 | 2.187 | 0.433 | 127.4%
85 | 2.187 | 0.361 | 106.2%
86 | 2.202 | 0.368 | 108.2%
87 | 2.222 | 0.37 | 108.8%
88 | 2.216 | 0.401 | 117.9%
89 | 2.173 | 0.374 | 110%
90 | 2.22 | 0.418 | 122.9%
91 | 2.19 | 0.409 | 120.3%
92 | 2.187 | 0.418 | 122.9%
93 | 2.188 | 0.377 | 110.9%
94 | 2.188 | 0.406 | 119.4%
95 | 2.188 | 0.384 | 112.9%
96 | 2.193 | 0.394 | 115.9%
97 | 2.193 | 0.398 | 117.1%
98 | 2.188 | 0.434 | 127.6%
99 | 2.183 | 0.416 | 122.4%
100 | 2.184 | 0.418 | 122.9%
101 | 2.221 | 0.4 | 117.6%
102 | 2.211 | 0.377 | 110.9%
103 | 2.203 | 0.374 | 110%
104 | 2.191 | 0.361 | 106.2%
105 | 2.191 | 0.399 | 117.4%
106 | 2.198 | 0.391 | 115%
107 | 2.189 | 0.409 | 120.3%
108 | 2.185 | 0.419 | 123.2%
109 | 2.185 | 0.424 | 124.7%
110 | 2.187 | 0.407 | 119.7%
111 | 2.186 | 0.401 | 117.9%
112 | 2.187 | 0.412 | 121.2%
113 | 2.205 | 0.361 | 106.2%
114 | 2.204 | 0.382 | 112.4%
115 | 2.209 | 0.374 | 110%
116 | 2.19 | 0.404 | 118.8%
117 | 2.195 | 0.401 | 117.9%
118 | 2.198 | 0.423 | 124.4%
119 | 2.197 | 0.41 | 120.6%
120 | 2.194 | 0.401 | 117.9%
121 | 2.199 | 0.398 | 117.1%
122 | 2.198 | 0.349 | 102.6%
123 | 2.194 | 0.346 | 101.8%
124 | 2.198 | 0.377 | 110.9%
125 | 2.197 | 0.401 | 117.9%
126 | 2.19 | 0.359 | 105.6%
127 | 2.192 | 0.362 | 106.5%
128 | 2.195 | 0.403 | 118.5%
129 | 2.193 | 0.351 | 103.2%
130 | 2.193 | 0.39 | 114.7%
131 | 2.209 | 0.381 | 112.1%
132 | 2.202 | 0.388 | 114.1%
133 | 2.208 | 0.367 | 107.9%
134 | 2.223 | 0.395 | 116.2%
135 | 2.206 | 0.382 | 112.4%
136 | 2.199 | 0.381 | 112.1%
137 | 2.198 | 0.374 | 110%
138 | 2.2 | 0.364 | 107.1%
139 | 2.199 | 0.369 | 108.5%
140 | 2.199 | 0.391 | 115%
141 | 2.188 | 0.409 | 120.3%
142 | 2.197 | 0.38 | 111.8%
143 | 2.188 | 0.407 | 119.7%
144 | 2.23 | 0.407 | 119.7%
145 | 2.189 | 0.404 | 118.8%
146 | 2.208 | 0.38 | 111.8%
147 | 2.225 | 0.372 | 109.4%
148 | 2.204 | 0.38 | 111.8%
149 | 2.23 | 0.394 | 115.9%
150 | 2.207 | 0.416 | 122.4%
151 | 2.229 | 0.422 | 124.1%
152 | 2.209 | 0.367 | 107.9%
153 | 2.212 | 0.379 | 111.5%
154 | 2.203 | 0.372 | 109.4%
155 | 2.208 | 0.37 | 108.8%
156 | 2.187 | 0.38 | 111.8%
157 | 2.217 | 0.364 | 107.1%
158 | 2.207 | 0.368 | 108.2%
159 | 2.211 | 0.387 | 113.8%
160 | 2.19 | 0.362 | 106.5%
161 | 2.193 | 0.36 | 105.9%
162 | 2.188 | 0.357 | 105%
163 | 2.193 | 0.392 | 115.3%
164 | 2.262 | 0.379 | 111.5%
165 | 2.226 | 0.373 | 109.7%
166 | 2.189 | 0.362 | 106.5%
167 | 2.185 | 0.368 | 108.2%
168 | 2.192 | 0.384 | 112.9%
169 | 2.187 | 0.377 | 110.9%
170 | 2.185 | 0.373 | 109.7%
171 | 2.199 | 0.416 | 122.4%
172 | 2.204 | 0.381 | 112.1%
173 | 2.202 | 0.382 | 112.4%
174 | 2.2 | 0.374 | 110%
175 | 2.204 | 0.377 | 110.9%
176 | 2.207 | 0.399 | 117.4%
177 | 2.2 | 0.388 | 114.1%
178 | 2.137 | 0.379 | 111.5%
179 | 2.206 | 0.377 | 110.9%
180 | 2.215 | 0.392 | 115.3%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 중앙제어센터(400KVA-2호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-22 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 중앙제어센터 (UPS_400KVA_2호) | BS | GSL | 1200 | 2020.01.15E | 2020.02.27 | 0.34 | 180 | 24~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.188 | 0.331 | 97.35% |  | Max. | 2.403 | 0.461 | 135.6%
2 | 2.178 | 0.362 | 106.5% |  | Min | 2.006 | 0.303 | 89.12%
3 | 2.18 | 0.303 | 89.12%
4 | 2.186 | 0.335 | 98.53%
5 | 2.184 | 0.347 | 102.1% |  | Total(V) | 397.005 | 2.2056
6 | 2.19 | 0.377 | 110.9%
7 | 2.186 | 0.357 | 105%
8 | 2.183 | 0.36 | 105.9%
9 | 2.18 | 0.347 | 102.1%
10 | 2.179 | 0.333 | 97.94%
11 | 2.201 | 0.366 | 107.6%
12 | 2.208 | 0.372 | 109.4%
13 | 2.143 | 0.354 | 104.1%
14 | 2.203 | 0.364 | 107.1%
15 | 2.206 | 0.368 | 108.2%
16 | 2.183 | 0.378 | 111.2%
17 | 2.183 | 0.373 | 109.7%
18 | 2.184 | 0.348 | 102.4%
19 | 2.183 | 0.362 | 106.5%
20 | 2.18 | 0.343 | 100.9%
21 | 2.244 | 0.405 | 119.1%
22 | 2.191 | 0.402 | 118.2%
23 | 2.189 | 0.406 | 119.4%
24 | 2.185 | 0.401 | 117.9%
25 | 2.182 | 0.365 | 107.4%
26 | 2.234 | 0.399 | 117.4%
27 | 2.236 | 0.404 | 118.8%
28 | 2.232 | 0.386 | 113.5%
29 | 2.23 | 0.391 | 115%
30 | 2.233 | 0.431 | 126.8%
31 | 2.21 | 0.376 | 110.6%
32 | 2.201 | 0.367 | 107.9%
33 | 2.203 | 0.345 | 101.5%
34 | 2.195 | 0.391 | 115%
35 | 2.207 | 0.372 | 109.4%
36 | 2.006 | 0.398 | 117.1%
37 | 2.214 | 0.399 | 117.4%
38 | 2.189 | 0.376 | 110.6%
39 | 2.074 | 0.383 | 112.6%
40 | 2.228 | 0.402 | 118.2%
41 | 2.178 | 0.358 | 105.3%
42 | 2.179 | 0.348 | 102.4%
43 | 2.184 | 0.342 | 100.6%
44 | 2.186 | 0.319 | 93.82%
45 | 2.181 | 0.356 | 104.7%
46 | 2.182 | 0.347 | 102.1%
47 | 2.204 | 0.343 | 100.9%
48 | 2.2 | 0.34 | 100%
49 | 2.184 | 0.355 | 104.4%
50 | 2.187 | 0.341 | 100.3%
51 | 2.181 | 0.344 | 101.2%
52 | 2.182 | 0.334 | 98.24%
53 | 2.18 | 0.358 | 105.3%
54 | 2.194 | 0.354 | 104.1%
55 | 2.218 | 0.349 | 102.6%
56 | 2.192 | 0.342 | 100.6%
57 | 2.184 | 0.355 | 104.4%
58 | 2.186 | 0.378 | 111.2%
59 | 2.187 | 0.31 | 91.18%
60 | 2.182 | 0.361 | 106.2%
61 | 2.208 | 0.433 | 127.4%
62 | 2.211 | 0.398 | 117.1%
63 | 2.232 | 0.376 | 110.6%
64 | 2.204 | 0.417 | 122.6%
65 | 2.208 | 0.378 | 111.2%
66 | 2.198 | 0.391 | 115%
67 | 2.197 | 0.375 | 110.3%
68 | 2.197 | 0.401 | 117.9%
69 | 2.185 | 0.363 | 106.8%
70 | 2.242 | 0.38 | 111.8%
71 | 2.201 | 0.361 | 106.2%
72 | 2.193 | 0.347 | 102.1%
73 | 2.197 | 0.327 | 96.18%
74 | 2.198 | 0.357 | 105%
75 | 2.197 | 0.407 | 119.7%
76 | 2.19 | 0.373 | 109.7%
77 | 2.192 | 0.355 | 104.4%
78 | 2.224 | 0.372 | 109.4%
79 | 2.234 | 0.378 | 111.2%
80 | 2.227 | 0.368 | 108.2%
81 | 2.186 | 0.431 | 126.8%
82 | 2.198 | 0.373 | 109.7%
83 | 2.204 | 0.38 | 111.8%
84 | 2.192 | 0.347 | 102.1%
85 | 2.195 | 0.358 | 105.3%
86 | 2.212 | 0.371 | 109.1%
87 | 2.209 | 0.354 | 104.1%
88 | 2.211 | 0.374 | 110%
89 | 2.229 | 0.367 | 107.9%
90 | 2.209 | 0.414 | 121.8%
91 | 2.268 | 0.455 | 133.8%
92 | 2.287 | 0.444 | 130.6%
93 | 2.251 | 0.404 | 118.8%
94 | 2.393 | 0.461 | 135.6%
95 | 2.301 | 0.404 | 118.8%
96 | 2.234 | 0.404 | 118.8%
97 | 2.229 | 0.396 | 116.5%
98 | 2.242 | 0.431 | 126.8%
99 | 2.185 | 0.419 | 123.2%
100 | 2.193 | 0.434 | 127.6%
101 | 2.188 | 0.419 | 123.2%
102 | 2.23 | 0.409 | 120.3%
103 | 2.225 | 0.393 | 115.6%
104 | 2.192 | 0.366 | 107.6%
105 | 2.22 | 0.344 | 101.2%
106 | 2.279 | 0.458 | 134.7%
107 | 2.216 | 0.399 | 117.4%
108 | 2.403 | 0.4 | 117.6%
109 | 2.287 | 0.415 | 122.1%
110 | 2.319 | 0.443 | 130.3%
111 | 2.211 | 0.41 | 120.6%
112 | 2.202 | 0.41 | 120.6%
113 | 2.228 | 0.401 | 117.9%
114 | 2.189 | 0.439 | 129.1%
115 | 2.214 | 0.341 | 100.3%
116 | 2.236 | 0.411 | 120.9%
117 | 2.232 | 0.417 | 122.6%
118 | 2.234 | 0.4 | 117.6%
119 | 2.192 | 0.441 | 129.7%
120 | 2.207 | 0.421 | 123.8%
121 | 2.208 | 0.385 | 113.2%
122 | 2.202 | 0.331 | 97.35%
123 | 2.209 | 0.38 | 111.8%
124 | 2.195 | 0.348 | 102.4%
125 | 2.206 | 0.353 | 103.8%
126 | 2.192 | 0.365 | 107.4%
127 | 2.204 | 0.378 | 111.2%
128 | 2.192 | 0.379 | 111.5%
129 | 2.191 | 0.38 | 111.8%
130 | 2.194 | 0.376 | 110.6%
131 | 2.212 | 0.395 | 116.2%
132 | 2.192 | 0.348 | 102.4%
133 | 2.198 | 0.361 | 106.2%
134 | 2.195 | 0.351 | 103.2%
135 | 2.191 | 0.357 | 105%
136 | 2.212 | 0.406 | 119.4%
137 | 2.236 | 0.376 | 110.6%
138 | 2.219 | 0.372 | 109.4%
139 | 2.231 | 0.379 | 111.5%
140 | 2.117 | 0.373 | 109.7%
141 | 2.204 | 0.399 | 117.4%
142 | 2.193 | 0.413 | 121.5%
143 | 2.193 | 0.352 | 103.5%
144 | 2.193 | 0.363 | 106.8%
145 | 2.194 | 0.338 | 99.41%
146 | 2.216 | 0.393 | 115.6%
147 | 2.232 | 0.402 | 118.2%
148 | 2.223 | 0.369 | 108.5%
149 | 2.219 | 0.361 | 106.2%
150 | 2.217 | 0.413 | 121.5%
151 | 2.2 | 0.387 | 113.8%
152 | 2.189 | 0.343 | 100.9%
153 | 2.195 | 0.356 | 104.7%
154 | 2.194 | 0.371 | 109.1%
155 | 2.193 | 0.35 | 102.9%
156 | 2.211 | 0.354 | 104.1%
157 | 2.225 | 0.411 | 120.9%
158 | 2.219 | 0.373 | 109.7%
159 | 2.219 | 0.365 | 107.4%
160 | 2.213 | 0.375 | 110.3%
161 | 2.22 | 0.367 | 107.9%
162 | 2.218 | 0.375 | 110.3%
163 | 2.247 | 0.376 | 110.6%
164 | 2.215 | 0.381 | 112.1%
165 | 2.223 | 0.375 | 110.3%
166 | 2.196 | 0.364 | 107.1%
167 | 2.202 | 0.339 | 99.71%
168 | 2.2 | 0.339 | 99.71%
169 | 2.2 | 0.349 | 102.6%
170 | 2.198 | 0.398 | 117.1%
171 | 2.193 | 0.358 | 105.3%
172 | 2.188 | 0.353 | 103.8%
173 | 2.195 | 0.381 | 112.1%
174 | 2.195 | 0.352 | 103.5%
175 | 2.198 | 0.34 | 100%
176 | 2.194 | 0.337 | 99.12%
177 | 2.194 | 0.389 | 114.4%
178 | 2.195 | 0.353 | 103.8%
179 | 2.193 | 0.335 | 98.53%
180 | 2.194 | 0.327 | 96.18%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 중앙제어센터(400KVA-3호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-22 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 중앙제어센터 (UPS_400KVA_3호) | BS | GSL | 1200 | 2020.01.17E | 2020.02.27 | 0.34 | 180 | 23~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.194 | 0.388 | 114.1% |  | Max. | 2.252 | 0.496 | 145.9%
2 | 2.194 | 0.357 | 105% |  | Min | 2.044 | 0.283 | 83.24%
3 | 2.212 | 0.392 | 115.3%
4 | 2.192 | 0.38 | 111.8%
5 | 2.194 | 0.371 | 109.1% |  | Total(V) | 395.287 | 2.196
6 | 2.2 | 0.375 | 110.3%
7 | 2.19 | 0.368 | 108.2%
8 | 2.202 | 0.404 | 118.8%
9 | 2.186 | 0.355 | 104.4%
10 | 2.189 | 0.365 | 107.4%
11 | 2.211 | 0.387 | 113.8%
12 | 2.209 | 0.374 | 110%
13 | 2.204 | 0.421 | 123.8%
14 | 2.214 | 0.422 | 124.1%
15 | 2.198 | 0.393 | 115.6%
16 | 2.199 | 0.398 | 117.1%
17 | 2.204 | 0.373 | 109.7%
18 | 2.193 | 0.377 | 110.9%
19 | 2.194 | 0.385 | 113.2%
20 | 2.19 | 0.416 | 122.4%
21 | 2.191 | 0.346 | 101.8%
22 | 2.192 | 0.367 | 107.9%
23 | 2.198 | 0.377 | 110.9%
24 | 2.194 | 0.365 | 107.4%
25 | 2.197 | 0.352 | 103.5%
26 | 2.197 | 0.393 | 115.6%
27 | 2.202 | 0.379 | 111.5%
28 | 2.191 | 0.376 | 110.6%
29 | 2.203 | 0.364 | 107.1%
30 | 2.196 | 0.394 | 115.9%
31 | 2.199 | 0.373 | 109.7%
32 | 2.193 | 0.35 | 102.9%
33 | 2.198 | 0.359 | 105.6%
34 | 2.191 | 0.379 | 111.5%
35 | 2.203 | 0.427 | 125.6%
36 | 2.196 | 0.386 | 113.5%
37 | 2.193 | 0.367 | 107.9%
38 | 2.202 | 0.443 | 130.3%
39 | 2.193 | 0.376 | 110.6%
40 | 2.189 | 0.383 | 112.6%
41 | 2.189 | 0.369 | 108.5%
42 | 2.196 | 0.369 | 108.5%
43 | 2.193 | 0.342 | 100.6%
44 | 2.196 | 0.353 | 103.8%
45 | 2.194 | 0.356 | 104.7%
46 | 2.196 | 0.394 | 115.9%
47 | 2.199 | 0.377 | 110.9%
48 | 2.207 | 0.337 | 99.12%
49 | 2.203 | 0.339 | 99.71%
50 | 2.204 | 0.352 | 103.5%
51 | 2.182 | 0.362 | 106.5%
52 | 2.194 | 0.329 | 96.76%
53 | 2.195 | 0.303 | 89.12%
54 | 2.196 | 0.346 | 101.8%
55 | 2.196 | 0.335 | 98.53%
56 | 2.2 | 0.317 | 93.24%
57 | 2.19 | 0.283 | 83.24%
58 | 2.199 | 0.398 | 117.1%
59 | 2.2 | 0.363 | 106.8%
60 | 2.207 | 0.394 | 115.9%
61 | 2.202 | 0.401 | 117.9%
62 | 2.201 | 0.38 | 111.8%
63 | 2.202 | 0.379 | 111.5%
64 | 2.201 | 0.379 | 111.5%
65 | 2.209 | 0.393 | 115.6%
66 | 2.202 | 0.349 | 102.6%
67 | 2.204 | 0.387 | 113.8%
68 | 2.204 | 0.387 | 113.8%
69 | 2.205 | 0.357 | 105%
70 | 2.207 | 0.364 | 107.1%
71 | 2.187 | 0.366 | 107.6%
72 | 2.207 | 0.376 | 110.6%
73 | 2.191 | 0.392 | 115.3%
74 | 2.212 | 0.375 | 110.3%
75 | 2.192 | 0.378 | 111.2%
76 | 2.194 | 0.375 | 110.3%
77 | 2.201 | 0.376 | 110.6%
78 | 2.192 | 0.349 | 102.6%
79 | 2.2 | 0.388 | 114.1%
80 | 2.196 | 0.402 | 118.2%
81 | 2.206 | 0.369 | 108.5%
82 | 2.21 | 0.372 | 109.4%
83 | 2.211 | 0.393 | 115.6%
84 | 2.207 | 0.366 | 107.6%
85 | 2.227 | 0.385 | 113.2%
86 | 2.214 | 0.362 | 106.5%
87 | 2.204 | 0.387 | 113.8%
88 | 2.189 | 0.388 | 114.1%
89 | 2.217 | 0.357 | 105%
90 | 2.188 | 0.398 | 117.1%
91 | 2.2 | 0.408 | 120%
92 | 2.2 | 0.408 | 120%
93 | 2.197 | 0.407 | 119.7%
94 | 2.185 | 0.417 | 122.6%
95 | 2.195 | 0.378 | 111.2%
96 | 2.204 | 0.388 | 114.1%
97 | 2.186 | 0.42 | 123.5%
98 | 2.196 | 0.441 | 129.7%
99 | 2.192 | 0.426 | 125.3%
100 | 2.18 | 0.419 | 123.2%
101 | 2.199 | 0.39 | 114.7%
102 | 2.194 | 0.388 | 114.1%
103 | 2.193 | 0.413 | 121.5%
104 | 2.199 | 0.424 | 124.7%
105 | 2.201 | 0.378 | 111.2%
106 | 2.196 | 0.423 | 124.4%
107 | 2.197 | 0.39 | 114.7%
108 | 2.196 | 0.424 | 124.7%
109 | 2.196 | 0.429 | 126.2%
110 | 2.196 | 0.412 | 121.2%
111 | 2.231 | 0.395 | 116.2%
112 | 2.209 | 0.389 | 114.4%
113 | 2.206 | 0.4 | 117.6%
114 | 2.214 | 0.429 | 126.2%
115 | 2.252 | 0.421 | 123.8%
116 | 2.201 | 0.389 | 114.4%
117 | 2.213 | 0.392 | 115.3%
118 | 2.193 | 0.404 | 118.8%
119 | 2.2 | 0.393 | 115.6%
120 | 2.206 | 0.496 | 145.9%
121 | 2.2 | 0.424 | 124.7%
122 | 2.195 | 0.362 | 106.5%
123 | 2.198 | 0.383 | 112.6%
124 | 2.198 | 0.363 | 106.8%
125 | 2.208 | 0.348 | 102.4%
126 | 2.2 | 0.392 | 115.3%
127 | 2.203 | 0.372 | 109.4%
128 | 2.197 | 0.389 | 114.4%
129 | 2.201 | 0.378 | 111.2%
130 | 2.195 | 0.401 | 117.9%
131 | 2.186 | 0.361 | 106.2%
132 | 2.188 | 0.365 | 107.4%
133 | 2.196 | 0.342 | 100.6%
134 | 2.192 | 0.367 | 107.9%
135 | 2.187 | 0.403 | 118.5%
136 | 2.192 | 0.397 | 116.8%
137 | 2.188 | 0.425 | 125%
138 | 2.194 | 0.372 | 109.4%
139 | 2.129 | 0.392 | 115.3%
140 | 2.044 | 0.465 | 136.8%
141 | 2.209 | 0.387 | 113.8%
142 | 2.189 | 0.412 | 121.2%
143 | 2.106 | 0.41 | 120.6%
144 | 2.197 | 0.403 | 118.5%
145 | 2.195 | 0.366 | 107.6%
146 | 2.187 | 0.382 | 112.4%
147 | 2.19 | 0.374 | 110%
148 | 2.19 | 0.373 | 109.7%
149 | 2.188 | 0.365 | 107.4%
150 | 2.192 | 0.447 | 131.5%
151 | 2.189 | 0.362 | 106.5%
152 | 2.206 | 0.385 | 113.2%
153 | 2.187 | 0.357 | 105%
154 | 2.191 | 0.387 | 113.8%
155 | 2.184 | 0.358 | 105.3%
156 | 2.197 | 0.377 | 110.9%
157 | 2.206 | 0.353 | 103.8%
158 | 2.187 | 0.357 | 105%
159 | 2.195 | 0.372 | 109.4%
160 | 2.189 | 0.383 | 112.6%
161 | 2.188 | 0.357 | 105%
162 | 2.196 | 0.374 | 110%
163 | 2.19 | 0.357 | 105%
164 | 2.201 | 0.353 | 103.8%
165 | 2.189 | 0.386 | 113.5%
166 | 2.181 | 0.351 | 103.2%
167 | 2.188 | 0.342 | 100.6%
168 | 2.191 | 0.365 | 107.4%
169 | 2.187 | 0.358 | 105.3%
170 | 2.193 | 0.364 | 107.1%
171 | 2.201 | 0.365 | 107.4%
172 | 2.203 | 0.357 | 105%
173 | 2.199 | 0.385 | 113.2%
174 | 2.198 | 0.353 | 103.8%
175 | 2.189 | 0.36 | 105.9%
176 | 2.199 | 0.358 | 105.3%
177 | 2.201 | 0.342 | 100.6%
178 | 2.195 | 0.391 | 115%
179 | 2.201 | 0.372 | 109.4%
180 | 2.2 | 0.332 | 97.65%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 유틸리티동(200KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-22 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 유틸리티동 (UPS_200KVA) | BS | GSL | 400 | 2020.01.17E | 2020.02.27 | 0.35 | 180 | 25~27 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.449 | 128.3% |  | Max. | 2.222 | 0.494 | 141.1%
2 | 2.2 | 0.454 | 129.7% |  | Min | 2.186 | 0.377 | 107.7%
3 | 2.202 | 0.436 | 124.6%
4 | 2.198 | 0.424 | 121.1%
5 | 2.197 | 0.479 | 136.9% |  | Total(V) | 395.91 | 2.1995
6 | 2.196 | 0.452 | 129.1%
7 | 2.192 | 0.435 | 124.3%
8 | 2.199 | 0.442 | 126.3%
9 | 2.193 | 0.402 | 114.9%
10 | 2.199 | 0.44 | 125.7%
11 | 2.195 | 0.417 | 119.1%
12 | 2.206 | 0.426 | 121.7%
13 | 2.191 | 0.468 | 133.7%
14 | 2.191 | 0.459 | 131.1%
15 | 2.196 | 0.456 | 130.3%
16 | 2.196 | 0.425 | 121.4%
17 | 2.202 | 0.422 | 120.6%
18 | 2.196 | 0.443 | 126.6%
19 | 2.201 | 0.431 | 123.1%
20 | 2.2 | 0.387 | 110.6%
21 | 2.193 | 0.446 | 127.4%
22 | 2.208 | 0.443 | 126.6%
23 | 2.196 | 0.433 | 123.7%
24 | 2.192 | 0.456 | 130.3%
25 | 2.195 | 0.435 | 124.3%
26 | 2.197 | 0.424 | 121.1%
27 | 2.196 | 0.449 | 128.3%
28 | 2.187 | 0.421 | 120.3%
29 | 2.197 | 0.459 | 131.1%
30 | 2.188 | 0.461 | 131.7%
31 | 2.195 | 0.446 | 127.4%
32 | 2.198 | 0.461 | 131.7%
33 | 2.193 | 0.438 | 125.1%
34 | 2.189 | 0.461 | 131.7%
35 | 2.191 | 0.468 | 133.7%
36 | 2.2 | 0.447 | 127.7%
37 | 2.21 | 0.437 | 124.9%
38 | 2.209 | 0.457 | 130.6%
39 | 2.198 | 0.45 | 128.6%
40 | 2.205 | 0.452 | 129.1%
41 | 2.204 | 0.435 | 124.3%
42 | 2.202 | 0.46 | 131.4%
43 | 2.201 | 0.43 | 122.9%
44 | 2.202 | 0.47 | 134.3%
45 | 2.198 | 0.471 | 134.6%
46 | 2.199 | 0.43 | 122.9%
47 | 2.206 | 0.467 | 133.4%
48 | 2.196 | 0.428 | 122.3%
49 | 2.196 | 0.475 | 135.7%
50 | 2.201 | 0.455 | 130%
51 | 2.199 | 0.487 | 139.1%
52 | 2.201 | 0.377 | 107.7%
53 | 2.186 | 0.392 | 112%
54 | 2.196 | 0.452 | 129.1%
55 | 2.194 | 0.387 | 110.6%
56 | 2.2 | 0.468 | 133.7%
57 | 2.208 | 0.413 | 118%
58 | 2.2 | 0.417 | 119.1%
59 | 2.202 | 0.458 | 130.9%
60 | 2.198 | 0.427 | 122%
61 | 2.201 | 0.419 | 119.7%
62 | 2.202 | 0.494 | 141.1%
63 | 2.203 | 0.442 | 126.3%
64 | 2.2 | 0.395 | 112.9%
65 | 2.203 | 0.46 | 131.4%
66 | 2.202 | 0.432 | 123.4%
67 | 2.193 | 0.446 | 127.4%
68 | 2.19 | 0.478 | 136.6%
69 | 2.204 | 0.43 | 122.9%
70 | 2.202 | 0.456 | 130.3%
71 | 2.2 | 0.442 | 126.3%
72 | 2.193 | 0.427 | 122%
73 | 2.199 | 0.439 | 125.4%
74 | 2.198 | 0.448 | 128%
75 | 2.206 | 0.429 | 122.6%
76 | 2.221 | 0.443 | 126.6%
77 | 2.214 | 0.402 | 114.9%
78 | 2.199 | 0.423 | 120.9%
79 | 2.204 | 0.395 | 112.9%
80 | 2.198 | 0.427 | 122%
81 | 2.215 | 0.437 | 124.9%
82 | 2.222 | 0.432 | 123.4%
83 | 2.199 | 0.436 | 124.6%
84 | 2.197 | 0.465 | 132.9%
85 | 2.22 | 0.417 | 119.1%
86 | 2.201 | 0.448 | 128%
87 | 2.19 | 0.443 | 126.6%
88 | 2.204 | 0.476 | 136%
89 | 2.204 | 0.432 | 123.4%
90 | 2.195 | 0.435 | 124.3%
91 | 2.2 | 0.449 | 128.3%
92 | 2.2 | 0.454 | 129.7%
93 | 2.202 | 0.436 | 124.6%
94 | 2.198 | 0.424 | 121.1%
95 | 2.197 | 0.479 | 136.9%
96 | 2.196 | 0.452 | 129.1%
97 | 2.192 | 0.435 | 124.3%
98 | 2.199 | 0.442 | 126.3%
99 | 2.193 | 0.402 | 114.9%
100 | 2.199 | 0.44 | 125.7%
101 | 2.195 | 0.417 | 119.1%
102 | 2.206 | 0.426 | 121.7%
103 | 2.191 | 0.468 | 133.7%
104 | 2.191 | 0.459 | 131.1%
105 | 2.196 | 0.456 | 130.3%
106 | 2.196 | 0.425 | 121.4%
107 | 2.202 | 0.422 | 120.6%
108 | 2.196 | 0.443 | 126.6%
109 | 2.201 | 0.431 | 123.1%
110 | 2.2 | 0.387 | 110.6%
111 | 2.193 | 0.446 | 127.4%
112 | 2.208 | 0.443 | 126.6%
113 | 2.196 | 0.433 | 123.7%
114 | 2.192 | 0.456 | 130.3%
115 | 2.195 | 0.435 | 124.3%
116 | 2.197 | 0.424 | 121.1%
117 | 2.196 | 0.449 | 128.3%
118 | 2.187 | 0.421 | 120.3%
119 | 2.197 | 0.459 | 131.1%
120 | 2.188 | 0.461 | 131.7%
121 | 2.195 | 0.446 | 127.4%
122 | 2.198 | 0.461 | 131.7%
123 | 2.193 | 0.438 | 125.1%
124 | 2.189 | 0.461 | 131.7%
125 | 2.191 | 0.468 | 133.7%
126 | 2.2 | 0.447 | 127.7%
127 | 2.21 | 0.437 | 124.9%
128 | 2.209 | 0.457 | 130.6%
129 | 2.198 | 0.45 | 128.6%
130 | 2.205 | 0.452 | 129.1%
131 | 2.204 | 0.435 | 124.3%
132 | 2.202 | 0.46 | 131.4%
133 | 2.201 | 0.43 | 122.9%
134 | 2.202 | 0.47 | 134.3%
135 | 2.198 | 0.471 | 134.6%
136 | 2.199 | 0.43 | 122.9%
137 | 2.206 | 0.467 | 133.4%
138 | 2.196 | 0.428 | 122.3%
139 | 2.196 | 0.475 | 135.7%
140 | 2.201 | 0.455 | 130%
141 | 2.199 | 0.487 | 139.1%
142 | 2.201 | 0.377 | 107.7%
143 | 2.186 | 0.392 | 112%
144 | 2.196 | 0.452 | 129.1%
145 | 2.194 | 0.387 | 110.6%
146 | 2.2 | 0.468 | 133.7%
147 | 2.208 | 0.413 | 118%
148 | 2.2 | 0.417 | 119.1%
149 | 2.202 | 0.458 | 130.9%
150 | 2.198 | 0.427 | 122%
151 | 2.201 | 0.419 | 119.7%
152 | 2.202 | 0.494 | 141.1%
153 | 2.203 | 0.442 | 126.3%
154 | 2.2 | 0.395 | 112.9%
155 | 2.203 | 0.46 | 131.4%
156 | 2.202 | 0.432 | 123.4%
157 | 2.193 | 0.446 | 127.4%
158 | 2.19 | 0.478 | 136.6%
159 | 2.204 | 0.43 | 122.9%
160 | 2.202 | 0.456 | 130.3%
161 | 2.2 | 0.442 | 126.3%
162 | 2.193 | 0.427 | 122%
163 | 2.199 | 0.439 | 125.4%
164 | 2.198 | 0.448 | 128%
165 | 2.206 | 0.429 | 122.6%
166 | 2.221 | 0.443 | 126.6%
167 | 2.214 | 0.402 | 114.9%
168 | 2.199 | 0.423 | 120.9%
169 | 2.204 | 0.395 | 112.9%
170 | 2.198 | 0.427 | 122%
171 | 2.215 | 0.437 | 124.9%
172 | 2.222 | 0.432 | 123.4%
173 | 2.199 | 0.436 | 124.6%
174 | 2.197 | 0.465 | 132.9%
175 | 2.22 | 0.417 | 119.1%
176 | 2.201 | 0.448 | 128%
177 | 2.19 | 0.443 | 126.6%
178 | 2.204 | 0.476 | 136%
179 | 2.204 | 0.432 | 123.4%
180 | 2.195 | 0.435 | 124.3%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## SCL2(500KVA-1호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | SCL2 (UPS 500KVA_1호) | BS | GSL | 900 | 2020.01.21E | 2020.02.27 | 0.33 | 180 | 25~26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.201 | 0.398 | 120.6% |  | Max. | 2.263 | 0.582 | 176.4%
2 | 2.203 | 0.469 | 142.1% |  | Min | 2.112 | 0.361 | 109.4%
3 | 2.204 | 0.478 | 144.8%
4 | 2.204 | 0.478 | 144.8%
5 | 2.179 | 0.476 | 144.2% |  | Total(V) | 396.767 | 2.2043
6 | 2.192 | 0.478 | 144.8%
7 | 2.188 | 0.463 | 140.3%
8 | 2.192 | 0.47 | 142.4%
9 | 2.197 | 0.447 | 135.5%
10 | 2.191 | 0.431 | 130.6%
11 | 2.188 | 0.486 | 147.3%
12 | 2.191 | 0.471 | 142.7%
13 | 2.192 | 0.453 | 137.3%
14 | 2.192 | 0.454 | 137.6%
15 | 2.19 | 0.446 | 135.2%
16 | 2.2 | 0.361 | 109.4%
17 | 2.198 | 0.464 | 140.6%
18 | 2.192 | 0.429 | 130%
19 | 2.193 | 0.477 | 144.5%
20 | 2.143 | 0.503 | 152.4%
21 | 2.186 | 0.486 | 147.3%
22 | 2.198 | 0.484 | 146.7%
23 | 2.203 | 0.515 | 156.1%
24 | 2.191 | 0.465 | 140.9%
25 | 2.2 | 0.485 | 147%
26 | 2.191 | 0.512 | 155.2%
27 | 2.191 | 0.544 | 164.8%
28 | 2.189 | 0.501 | 151.8%
29 | 2.239 | 0.486 | 147.3%
30 | 2.194 | 0.401 | 121.5%
31 | 2.192 | 0.502 | 152.1%
32 | 2.187 | 0.487 | 147.6%
33 | 2.187 | 0.5 | 151.5%
34 | 2.191 | 0.506 | 153.3%
35 | 2.192 | 0.491 | 148.8%
36 | 2.196 | 0.457 | 138.5%
37 | 2.197 | 0.444 | 134.5%
38 | 2.194 | 0.484 | 146.7%
39 | 2.196 | 0.48 | 145.5%
40 | 2.196 | 0.49 | 148.5%
41 | 2.235 | 0.474 | 143.6%
42 | 2.207 | 0.494 | 149.7%
43 | 2.199 | 0.492 | 149.1%
44 | 2.191 | 0.499 | 151.2%
45 | 2.206 | 0.48 | 145.5%
46 | 2.195 | 0.469 | 142.1%
47 | 2.195 | 0.405 | 122.7%
48 | 2.197 | 0.465 | 140.9%
49 | 2.194 | 0.439 | 133%
50 | 2.193 | 0.446 | 135.2%
51 | 2.231 | 0.477 | 144.5%
52 | 2.202 | 0.443 | 134.2%
53 | 2.205 | 0.51 | 154.5%
54 | 2.239 | 0.487 | 147.6%
55 | 2.238 | 0.42 | 127.3%
56 | 2.195 | 0.476 | 144.2%
57 | 2.234 | 0.494 | 149.7%
58 | 2.208 | 0.517 | 156.7%
59 | 2.24 | 0.45 | 136.4%
60 | 2.196 | 0.467 | 141.5%
61 | 2.193 | 0.579 | 175.5%
62 | 2.192 | 0.47 | 142.4%
63 | 2.2 | 0.413 | 125.2%
64 | 2.191 | 0.427 | 129.4%
65 | 2.191 | 0.408 | 123.6%
66 | 2.216 | 0.462 | 140%
67 | 2.197 | 0.453 | 137.3%
68 | 2.204 | 0.476 | 144.2%
69 | 2.253 | 0.428 | 129.7%
70 | 2.198 | 0.413 | 125.2%
71 | 2.19 | 0.405 | 122.7%
72 | 2.193 | 0.428 | 129.7%
73 | 2.194 | 0.451 | 136.7%
74 | 2.236 | 0.44 | 133.3%
75 | 2.2 | 0.428 | 129.7%
76 | 2.198 | 0.438 | 132.7%
77 | 2.216 | 0.454 | 137.6%
78 | 2.244 | 0.439 | 133%
79 | 2.202 | 0.448 | 135.8%
80 | 2.211 | 0.473 | 143.3%
81 | 2.175 | 0.461 | 139.7%
82 | 2.197 | 0.461 | 139.7%
83 | 2.263 | 0.507 | 153.6%
84 | 2.203 | 0.43 | 130.3%
85 | 2.209 | 0.419 | 127%
86 | 2.199 | 0.455 | 137.9%
87 | 2.203 | 0.432 | 130.9%
88 | 2.195 | 0.504 | 152.7%
89 | 2.195 | 0.489 | 148.2%
90 | 2.197 | 0.553 | 167.6%
91 | 2.209 | 0.504 | 152.7%
92 | 2.2 | 0.411 | 124.5%
93 | 2.213 | 0.445 | 134.8%
94 | 2.201 | 0.436 | 132.1%
95 | 2.198 | 0.433 | 131.2%
96 | 2.193 | 0.413 | 125.2%
97 | 2.19 | 0.469 | 142.1%
98 | 2.191 | 0.432 | 130.9%
99 | 2.192 | 0.428 | 129.7%
100 | 2.188 | 0.438 | 132.7%
101 | 2.201 | 0.449 | 136.1%
102 | 2.203 | 0.422 | 127.9%
103 | 2.205 | 0.435 | 131.8%
104 | 2.235 | 0.44 | 133.3%
105 | 2.194 | 0.503 | 152.4%
106 | 2.198 | 0.458 | 138.8%
107 | 2.201 | 0.449 | 136.1%
108 | 2.199 | 0.425 | 128.8%
109 | 2.199 | 0.44 | 133.3%
110 | 2.2 | 0.446 | 135.2%
111 | 2.189 | 0.582 | 176.4%
112 | 2.197 | 0.533 | 161.5%
113 | 2.194 | 0.445 | 134.8%
114 | 2.202 | 0.428 | 129.7%
115 | 2.195 | 0.448 | 135.8%
116 | 2.192 | 0.416 | 126.1%
117 | 2.197 | 0.465 | 140.9%
118 | 2.193 | 0.43 | 130.3%
119 | 2.195 | 0.429 | 130%
120 | 2.199 | 0.47 | 142.4%
121 | 2.24 | 0.394 | 119.4%
122 | 2.197 | 0.45 | 136.4%
123 | 2.194 | 0.468 | 141.8%
124 | 2.197 | 0.475 | 143.9%
125 | 2.203 | 0.438 | 132.7%
126 | 2.198 | 0.434 | 131.5%
127 | 2.203 | 0.475 | 143.9%
128 | 2.204 | 0.469 | 142.1%
129 | 2.222 | 0.43 | 130.3%
130 | 2.22 | 0.419 | 127%
131 | 2.214 | 0.443 | 134.2%
132 | 2.203 | 0.453 | 137.3%
133 | 2.223 | 0.459 | 139.1%
134 | 2.203 | 0.466 | 141.2%
135 | 2.224 | 0.464 | 140.6%
136 | 2.218 | 0.45 | 136.4%
137 | 2.205 | 0.477 | 144.5%
138 | 2.205 | 0.494 | 149.7%
139 | 2.205 | 0.498 | 150.9%
140 | 2.205 | 0.483 | 146.4%
141 | 2.201 | 0.464 | 140.6%
142 | 2.238 | 0.507 | 153.6%
143 | 2.23 | 0.489 | 148.2%
144 | 2.235 | 0.452 | 137%
145 | 2.238 | 0.434 | 131.5%
146 | 2.241 | 0.461 | 139.7%
147 | 2.206 | 0.463 | 140.3%
148 | 2.209 | 0.476 | 144.2%
149 | 2.207 | 0.44 | 133.3%
150 | 2.215 | 0.501 | 151.8%
151 | 2.208 | 0.407 | 123.3%
152 | 2.209 | 0.433 | 131.2%
153 | 2.112 | 0.434 | 131.5%
154 | 2.241 | 0.451 | 136.7%
155 | 2.237 | 0.432 | 130.9%
156 | 2.24 | 0.487 | 147.6%
157 | 2.243 | 0.444 | 134.5%
158 | 2.24 | 0.499 | 151.2%
159 | 2.237 | 0.476 | 144.2%
160 | 2.237 | 0.463 | 140.3%
161 | 2.204 | 0.454 | 137.6%
162 | 2.205 | 0.458 | 138.8%
163 | 2.205 | 0.429 | 130%
164 | 2.212 | 0.474 | 143.6%
165 | 2.24 | 0.47 | 142.4%
166 | 2.206 | 0.46 | 139.4%
167 | 2.195 | 0.483 | 146.4%
168 | 2.203 | 0.506 | 153.3%
169 | 2.194 | 0.488 | 147.9%
170 | 2.193 | 0.447 | 135.5%
171 | 2.214 | 0.449 | 136.1%
172 | 2.206 | 0.455 | 137.9%
173 | 2.212 | 0.495 | 150%
174 | 2.204 | 0.444 | 134.5%
175 | 2.208 | 0.506 | 153.3%
176 | 2.197 | 0.479 | 145.2%
177 | 2.203 | 0.475 | 143.9%
178 | 2.202 | 0.483 | 146.4%
179 | 2.199 | 0.458 | 138.8%
180 | 2.2 | 0.445 | 134.8%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## SCL2(500KVA-2호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | SCL2 (UPS 500KVA_2호) | BS | GSL | 900 | 2020.01.21E | 2020.02.27 | 0.33 | 180 | 25~26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.198 | 0.419 | 127% |  | Max. | 2.274 | 0.599 | 181.5%
2 | 2.196 | 0.485 | 147% |  | Min | 2.11 | 0.41 | 124.2%
3 | 2.195 | 0.523 | 158.5%
4 | 2.195 | 0.501 | 151.8%
5 | 2.198 | 0.475 | 143.9% |  | Total(V) | 396.091 | 2.2005
6 | 2.191 | 0.437 | 132.4%
7 | 2.189 | 0.453 | 137.3%
8 | 2.192 | 0.491 | 148.8%
9 | 2.19 | 0.489 | 148.2%
10 | 2.194 | 0.514 | 155.8%
11 | 2.189 | 0.463 | 140.3%
12 | 2.19 | 0.488 | 147.9%
13 | 2.192 | 0.453 | 137.3%
14 | 2.194 | 0.492 | 149.1%
15 | 2.202 | 0.571 | 173%
16 | 2.2 | 0.533 | 161.5%
17 | 2.198 | 0.438 | 132.7%
18 | 2.197 | 0.444 | 134.5%
19 | 2.196 | 0.448 | 135.8%
20 | 2.197 | 0.457 | 138.5%
21 | 2.191 | 0.433 | 131.2%
22 | 2.194 | 0.428 | 129.7%
23 | 2.193 | 0.442 | 133.9%
24 | 2.193 | 0.449 | 136.1%
25 | 2.195 | 0.427 | 129.4%
26 | 2.203 | 0.429 | 130%
27 | 2.237 | 0.441 | 133.6%
28 | 2.251 | 0.422 | 127.9%
29 | 2.2 | 0.436 | 132.1%
30 | 2.115 | 0.478 | 144.8%
31 | 2.224 | 0.516 | 156.4%
32 | 2.21 | 0.461 | 139.7%
33 | 2.203 | 0.458 | 138.8%
34 | 2.207 | 0.484 | 146.7%
35 | 2.21 | 0.476 | 144.2%
36 | 2.205 | 0.46 | 139.4%
37 | 2.199 | 0.455 | 137.9%
38 | 2.203 | 0.498 | 150.9%
39 | 2.2 | 0.462 | 140%
40 | 2.205 | 0.468 | 141.8%
41 | 2.205 | 0.471 | 142.7%
42 | 2.204 | 0.48 | 145.5%
43 | 2.204 | 0.454 | 137.6%
44 | 2.209 | 0.459 | 139.1%
45 | 2.206 | 0.51 | 154.5%
46 | 2.207 | 0.517 | 156.7%
47 | 2.21 | 0.482 | 146.1%
48 | 2.205 | 0.443 | 134.2%
49 | 2.207 | 0.498 | 150.9%
50 | 2.202 | 0.484 | 146.7%
51 | 2.208 | 0.473 | 143.3%
52 | 2.203 | 0.558 | 169.1%
53 | 2.205 | 0.544 | 164.8%
54 | 2.202 | 0.525 | 159.1%
55 | 2.202 | 0.498 | 150.9%
56 | 2.229 | 0.465 | 140.9%
57 | 2.207 | 0.452 | 137%
58 | 2.204 | 0.492 | 149.1%
59 | 2.222 | 0.434 | 131.5%
60 | 2.223 | 0.494 | 149.7%
61 | 2.193 | 0.427 | 129.4%
62 | 2.191 | 0.5 | 151.5%
63 | 2.194 | 0.49 | 148.5%
64 | 2.19 | 0.496 | 150.3%
65 | 2.191 | 0.521 | 157.9%
66 | 2.207 | 0.474 | 143.6%
67 | 2.206 | 0.521 | 157.9%
68 | 2.2 | 0.486 | 147.3%
69 | 2.208 | 0.466 | 141.2%
70 | 2.212 | 0.456 | 138.2%
71 | 2.198 | 0.492 | 149.1%
72 | 2.2 | 0.423 | 128.2%
73 | 2.19 | 0.501 | 151.8%
74 | 2.191 | 0.458 | 138.8%
75 | 2.193 | 0.529 | 160.3%
76 | 2.198 | 0.521 | 157.9%
77 | 2.198 | 0.457 | 138.5%
78 | 2.194 | 0.519 | 157.3%
79 | 2.191 | 0.514 | 155.8%
80 | 2.191 | 0.433 | 131.2%
81 | 2.242 | 0.449 | 136.1%
82 | 2.2 | 0.484 | 146.7%
83 | 2.203 | 0.481 | 145.8%
84 | 2.231 | 0.441 | 133.6%
85 | 2.229 | 0.475 | 143.9%
86 | 2.207 | 0.483 | 146.4%
87 | 2.202 | 0.46 | 139.4%
88 | 2.214 | 0.467 | 141.5%
89 | 2.204 | 0.463 | 140.3%
90 | 2.203 | 0.54 | 163.6%
91 | 2.193 | 0.536 | 162.4%
92 | 2.198 | 0.477 | 144.5%
93 | 2.193 | 0.487 | 147.6%
94 | 2.193 | 0.497 | 150.6%
95 | 2.185 | 0.529 | 160.3%
96 | 2.183 | 0.501 | 151.8%
97 | 2.182 | 0.45 | 136.4%
98 | 2.186 | 0.47 | 142.4%
99 | 2.187 | 0.475 | 143.9%
100 | 2.203 | 0.45 | 136.4%
101 | 2.2 | 0.46 | 139.4%
102 | 2.207 | 0.456 | 138.2%
103 | 2.207 | 0.452 | 137%
104 | 2.209 | 0.438 | 132.7%
105 | 2.143 | 0.484 | 146.7%
106 | 2.239 | 0.509 | 154.2%
107 | 2.229 | 0.507 | 153.6%
108 | 2.23 | 0.463 | 140.3%
109 | 2.21 | 0.497 | 150.6%
110 | 2.188 | 0.475 | 143.9%
111 | 2.226 | 0.488 | 147.9%
112 | 2.195 | 0.473 | 143.3%
113 | 2.229 | 0.496 | 150.3%
114 | 2.186 | 0.451 | 136.7%
115 | 2.229 | 0.479 | 145.2%
116 | 2.184 | 0.518 | 157%
117 | 2.184 | 0.457 | 138.5%
118 | 2.187 | 0.464 | 140.6%
119 | 2.189 | 0.472 | 143%
120 | 2.19 | 0.522 | 158.2%
121 | 2.192 | 0.462 | 140%
122 | 2.191 | 0.44 | 133.3%
123 | 2.188 | 0.456 | 138.2%
124 | 2.187 | 0.522 | 158.2%
125 | 2.199 | 0.489 | 148.2%
126 | 2.198 | 0.448 | 135.8%
127 | 2.12 | 0.471 | 142.7%
128 | 2.229 | 0.455 | 137.9%
129 | 2.224 | 0.453 | 137.3%
130 | 2.201 | 0.419 | 127%
131 | 2.187 | 0.418 | 126.7%
132 | 2.213 | 0.431 | 130.6%
133 | 2.239 | 0.431 | 130.6%
134 | 2.21 | 0.459 | 139.1%
135 | 2.219 | 0.51 | 154.5%
136 | 2.199 | 0.489 | 148.2%
137 | 2.11 | 0.449 | 136.1%
138 | 2.196 | 0.438 | 132.7%
139 | 2.274 | 0.45 | 136.4%
140 | 2.192 | 0.499 | 151.2%
141 | 2.188 | 0.52 | 157.6%
142 | 2.195 | 0.458 | 138.8%
143 | 2.188 | 0.529 | 160.3%
144 | 2.184 | 0.508 | 153.9%
145 | 2.183 | 0.451 | 136.7%
146 | 2.181 | 0.528 | 160%
147 | 2.191 | 0.5 | 151.5%
148 | 2.196 | 0.426 | 129.1%
149 | 2.205 | 0.445 | 134.8%
150 | 2.194 | 0.504 | 152.7%
151 | 2.192 | 0.579 | 175.5%
152 | 2.19 | 0.511 | 154.8%
153 | 2.192 | 0.453 | 137.3%
154 | 2.188 | 0.486 | 147.3%
155 | 2.188 | 0.504 | 152.7%
156 | 2.191 | 0.472 | 143%
157 | 2.226 | 0.508 | 153.9%
158 | 2.229 | 0.484 | 146.7%
159 | 2.233 | 0.482 | 146.1%
160 | 2.231 | 0.468 | 141.8%
161 | 2.194 | 0.478 | 144.8%
162 | 2.231 | 0.478 | 144.8%
163 | 2.195 | 0.455 | 137.9%
164 | 2.203 | 0.448 | 135.8%
165 | 2.204 | 0.569 | 172.4%
166 | 2.209 | 0.599 | 181.5%
167 | 2.203 | 0.441 | 133.6%
168 | 2.206 | 0.472 | 143%
169 | 2.199 | 0.512 | 155.2%
170 | 2.205 | 0.495 | 150%
171 | 2.2 | 0.474 | 143.6%
172 | 2.192 | 0.447 | 135.5%
173 | 2.192 | 0.509 | 154.2%
174 | 2.19 | 0.55 | 166.7%
175 | 2.188 | 0.498 | 150.9%
176 | 2.202 | 0.46 | 139.4%
177 | 2.216 | 0.473 | 143.3%
178 | 2.199 | 0.486 | 147.3%
179 | 2.204 | 0.459 | 139.1%
180 | 2.196 | 0.41 | 124.2%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## SCL2(500KVA-3호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | SCL2 (UPS 500KVA_3호) | BS | GSL | 900 | 2020.01.21E | 2020.02.27 | 0.33 | 180 | 25~26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.387 | 117.3% |  | Max. | 2.25 | 0.549 | 166.4%
2 | 2.2 | 0.469 | 142.1% |  | Min | 2.09 | 0.387 | 117.3%
3 | 2.2 | 0.438 | 132.7%
4 | 2.2 | 0.486 | 147.3%
5 | 2.21 | 0.469 | 142.1% |  | Total(V) | 396.31 | 2.2017
6 | 2.2 | 0.468 | 141.8%
7 | 2.2 | 0.479 | 145.2%
8 | 2.21 | 0.487 | 147.6%
9 | 2.13 | 0.475 | 143.9%
10 | 2.18 | 0.451 | 136.7%
11 | 2.2 | 0.476 | 144.2%
12 | 2.22 | 0.492 | 149.1%
13 | 2.2 | 0.489 | 148.2%
14 | 2.2 | 0.479 | 145.2%
15 | 2.19 | 0.456 | 138.2%
16 | 2.2 | 0.455 | 137.9%
17 | 2.2 | 0.465 | 140.9%
18 | 2.19 | 0.449 | 136.1%
19 | 2.19 | 0.481 | 145.8%
20 | 2.19 | 0.459 | 139.1%
21 | 2.2 | 0.485 | 147%
22 | 2.19 | 0.497 | 150.6%
23 | 2.19 | 0.522 | 158.2%
24 | 2.21 | 0.491 | 148.8%
25 | 2.2 | 0.489 | 148.2%
26 | 2.2 | 0.484 | 146.7%
27 | 2.19 | 0.482 | 146.1%
28 | 2.2 | 0.449 | 136.1%
29 | 2.2 | 0.464 | 140.6%
30 | 2.2 | 0.493 | 149.4%
31 | 2.21 | 0.528 | 160%
32 | 2.2 | 0.424 | 128.5%
33 | 2.2 | 0.452 | 137%
34 | 2.19 | 0.476 | 144.2%
35 | 2.2 | 0.487 | 147.6%
36 | 2.2 | 0.492 | 149.1%
37 | 2.2 | 0.494 | 149.7%
38 | 2.2 | 0.512 | 155.2%
39 | 2.19 | 0.482 | 146.1%
40 | 2.19 | 0.472 | 143%
41 | 2.2 | 0.488 | 147.9%
42 | 2.2 | 0.507 | 153.6%
43 | 2.19 | 0.501 | 151.8%
44 | 2.19 | 0.518 | 157%
45 | 2.19 | 0.446 | 135.2%
46 | 2.19 | 0.492 | 149.1%
47 | 2.19 | 0.532 | 161.2%
48 | 2.19 | 0.514 | 155.8%
49 | 2.19 | 0.482 | 146.1%
50 | 2.19 | 0.505 | 153%
51 | 2.19 | 0.549 | 166.4%
52 | 2.2 | 0.524 | 158.8%
53 | 2.2 | 0.537 | 162.7%
54 | 2.2 | 0.511 | 154.8%
55 | 2.23 | 0.462 | 140%
56 | 2.21 | 0.46 | 139.4%
57 | 2.2 | 0.491 | 148.8%
58 | 2.2 | 0.494 | 149.7%
59 | 2.2 | 0.491 | 148.8%
60 | 2.21 | 0.543 | 164.5%
61 | 2.21 | 0.471 | 142.7%
62 | 2.2 | 0.453 | 137.3%
63 | 2.2 | 0.455 | 137.9%
64 | 2.2 | 0.462 | 140%
65 | 2.2 | 0.431 | 130.6%
66 | 2.19 | 0.452 | 137%
67 | 2.2 | 0.45 | 136.4%
68 | 2.2 | 0.493 | 149.4%
69 | 2.19 | 0.481 | 145.8%
70 | 2.2 | 0.46 | 139.4%
71 | 2.21 | 0.456 | 138.2%
72 | 2.21 | 0.461 | 139.7%
73 | 2.24 | 0.483 | 146.4%
74 | 2.21 | 0.458 | 138.8%
75 | 2.2 | 0.475 | 143.9%
76 | 2.2 | 0.443 | 134.2%
77 | 2.2 | 0.456 | 138.2%
78 | 2.2 | 0.428 | 129.7%
79 | 2.21 | 0.434 | 131.5%
80 | 2.2 | 0.447 | 135.5%
81 | 2.2 | 0.461 | 139.7%
82 | 2.2 | 0.457 | 138.5%
83 | 2.2 | 0.454 | 137.6%
84 | 2.2 | 0.422 | 127.9%
85 | 2.19 | 0.466 | 141.2%
86 | 2.19 | 0.453 | 137.3%
87 | 2.21 | 0.464 | 140.6%
88 | 2.21 | 0.456 | 138.2%
89 | 2.2 | 0.426 | 129.1%
90 | 2.21 | 0.49 | 148.5%
91 | 2.2 | 0.462 | 140%
92 | 2.19 | 0.415 | 125.8%
93 | 2.2 | 0.425 | 128.8%
94 | 2.2 | 0.474 | 143.6%
95 | 2.21 | 0.433 | 131.2%
96 | 2.2 | 0.413 | 125.2%
97 | 2.2 | 0.429 | 130%
98 | 2.22 | 0.483 | 146.4%
99 | 2.23 | 0.476 | 144.2%
100 | 2.2 | 0.477 | 144.5%
101 | 2.2 | 0.439 | 133%
102 | 2.2 | 0.42 | 127.3%
103 | 2.2 | 0.426 | 129.1%
104 | 2.2 | 0.433 | 131.2%
105 | 2.2 | 0.421 | 127.6%
106 | 2.2 | 0.459 | 139.1%
107 | 2.2 | 0.419 | 127%
108 | 2.2 | 0.42 | 127.3%
109 | 2.2 | 0.435 | 131.8%
110 | 2.2 | 0.423 | 128.2%
111 | 2.19 | 0.512 | 155.2%
112 | 2.19 | 0.506 | 153.3%
113 | 2.2 | 0.485 | 147%
114 | 2.2 | 0.433 | 131.2%
115 | 2.19 | 0.425 | 128.8%
116 | 2.2 | 0.418 | 126.7%
117 | 2.2 | 0.442 | 133.9%
118 | 2.19 | 0.444 | 134.5%
119 | 2.2 | 0.438 | 132.7%
120 | 2.2 | 0.481 | 145.8%
121 | 2.22 | 0.493 | 149.4%
122 | 2.2 | 0.44 | 133.3%
123 | 2.2 | 0.428 | 129.7%
124 | 2.21 | 0.493 | 149.4%
125 | 2.2 | 0.451 | 136.7%
126 | 2.2 | 0.497 | 150.6%
127 | 2.21 | 0.431 | 130.6%
128 | 2.2 | 0.514 | 155.8%
129 | 2.2 | 0.497 | 150.6%
130 | 2.21 | 0.509 | 154.2%
131 | 2.2 | 0.434 | 131.5%
132 | 2.21 | 0.451 | 136.7%
133 | 2.2 | 0.43 | 130.3%
134 | 2.23 | 0.43 | 130.3%
135 | 2.2 | 0.462 | 140%
136 | 2.21 | 0.45 | 136.4%
137 | 2.22 | 0.453 | 137.3%
138 | 2.22 | 0.434 | 131.5%
139 | 2.2 | 0.452 | 137%
140 | 2.21 | 0.438 | 132.7%
141 | 2.22 | 0.469 | 142.1%
142 | 2.2 | 0.515 | 156.1%
143 | 2.2 | 0.476 | 144.2%
144 | 2.21 | 0.444 | 134.5%
145 | 2.2 | 0.466 | 141.2%
146 | 2.22 | 0.438 | 132.7%
147 | 2.21 | 0.436 | 132.1%
148 | 2.22 | 0.441 | 133.6%
149 | 2.09 | 0.458 | 138.8%
150 | 2.21 | 0.484 | 146.7%
151 | 2.21 | 0.487 | 147.6%
152 | 2.25 | 0.426 | 129.1%
153 | 2.21 | 0.45 | 136.4%
154 | 2.21 | 0.461 | 139.7%
155 | 2.21 | 0.43 | 130.3%
156 | 2.22 | 0.44 | 133.3%
157 | 2.21 | 0.442 | 133.9%
158 | 2.21 | 0.444 | 134.5%
159 | 2.22 | 0.462 | 140%
160 | 2.21 | 0.491 | 148.8%
161 | 2.2 | 0.444 | 134.5%
162 | 2.2 | 0.464 | 140.6%
163 | 2.19 | 0.453 | 137.3%
164 | 2.22 | 0.432 | 130.9%
165 | 2.21 | 0.455 | 137.9%
166 | 2.2 | 0.469 | 142.1%
167 | 2.2 | 0.437 | 132.4%
168 | 2.2 | 0.444 | 134.5%
169 | 2.2 | 0.451 | 136.7%
170 | 2.2 | 0.45 | 136.4%
171 | 2.2 | 0.501 | 151.8%
172 | 2.2 | 0.517 | 156.7%
173 | 2.2 | 0.457 | 138.5%
174 | 2.2 | 0.436 | 132.1%
175 | 2.21 | 0.442 | 133.9%
176 | 2.21 | 0.437 | 132.4%
177 | 2.21 | 0.458 | 138.8%
178 | 2.21 | 0.442 | 133.9%
179 | 2.21 | 0.423 | 128.2%
180 | 2.22 | 0.401 | 121.5%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## SCL3(400KVA-1호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | SCL3 (UPS 400KVA_1호) | BS | GSL | 700 | 2020.01.23E | 2020.02.27 | 0.35 | 180 | 25~26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.192 | 0.449 | 128.3% |  | Max. | 2.237 | 0.558 | 159.4%
2 | 2.192 | 0.512 | 146.3% |  | Min | 2.182 | 0.309 | 88.29%
3 | 2.19 | 0.487 | 139.1%
4 | 2.198 | 0.453 | 129.4%
5 | 2.202 | 0.431 | 123.1% |  | Total(V) | 396.402 | 2.2022
6 | 2.19 | 0.49 | 140%
7 | 2.186 | 0.491 | 140.3%
8 | 2.201 | 0.48 | 137.1%
9 | 2.196 | 0.514 | 146.9%
10 | 2.195 | 0.531 | 151.7%
11 | 2.199 | 0.451 | 128.9%
12 | 2.222 | 0.461 | 131.7%
13 | 2.188 | 0.385 | 110%
14 | 2.197 | 0.47 | 134.3%
15 | 2.208 | 0.453 | 129.4%
16 | 2.202 | 0.403 | 115.1%
17 | 2.201 | 0.43 | 122.9%
18 | 2.208 | 0.39 | 111.4%
19 | 2.205 | 0.401 | 114.6%
20 | 2.2 | 0.421 | 120.3%
21 | 2.224 | 0.419 | 119.7%
22 | 2.203 | 0.457 | 130.6%
23 | 2.199 | 0.442 | 126.3%
24 | 2.201 | 0.454 | 129.7%
25 | 2.201 | 0.506 | 144.6%
26 | 2.202 | 0.5 | 142.9%
27 | 2.202 | 0.465 | 132.9%
28 | 2.209 | 0.402 | 114.9%
29 | 2.205 | 0.463 | 132.3%
30 | 2.206 | 0.479 | 136.9%
31 | 2.205 | 0.524 | 149.7%
32 | 2.2 | 0.459 | 131.1%
33 | 2.205 | 0.377 | 107.7%
34 | 2.196 | 0.484 | 138.3%
35 | 2.201 | 0.501 | 143.1%
36 | 2.192 | 0.461 | 131.7%
37 | 2.197 | 0.504 | 144%
38 | 2.203 | 0.442 | 126.3%
39 | 2.182 | 0.521 | 148.9%
40 | 2.186 | 0.39 | 111.4%
41 | 2.186 | 0.451 | 128.9%
42 | 2.188 | 0.381 | 108.9%
43 | 2.193 | 0.47 | 134.3%
44 | 2.2 | 0.495 | 141.4%
45 | 2.203 | 0.501 | 143.1%
46 | 2.189 | 0.505 | 144.3%
47 | 2.194 | 0.378 | 108%
48 | 2.191 | 0.39 | 111.4%
49 | 2.188 | 0.372 | 106.3%
50 | 2.19 | 0.37 | 105.7%
51 | 2.183 | 0.468 | 133.7%
52 | 2.188 | 0.382 | 109.1%
53 | 2.195 | 0.416 | 118.9%
54 | 2.199 | 0.457 | 130.6%
55 | 2.202 | 0.486 | 138.9%
56 | 2.198 | 0.555 | 158.6%
57 | 2.201 | 0.421 | 120.3%
58 | 2.198 | 0.478 | 136.6%
59 | 2.204 | 0.509 | 145.4%
60 | 2.202 | 0.419 | 119.7%
61 | 2.195 | 0.419 | 119.7%
62 | 2.197 | 0.474 | 135.4%
63 | 2.195 | 0.391 | 111.7%
64 | 2.215 | 0.413 | 118%
65 | 2.206 | 0.464 | 132.6%
66 | 2.207 | 0.384 | 109.7%
67 | 2.2 | 0.409 | 116.9%
68 | 2.204 | 0.4 | 114.3%
69 | 2.204 | 0.373 | 106.6%
70 | 2.209 | 0.403 | 115.1%
71 | 2.21 | 0.383 | 109.4%
72 | 2.21 | 0.348 | 99.43%
73 | 2.199 | 0.395 | 112.9%
74 | 2.209 | 0.381 | 108.9%
75 | 2.215 | 0.375 | 107.1%
76 | 2.203 | 0.388 | 110.9%
77 | 2.228 | 0.411 | 117.4%
78 | 2.204 | 0.371 | 106%
79 | 2.206 | 0.391 | 111.7%
80 | 2.186 | 0.37 | 105.7%
81 | 2.201 | 0.392 | 112%
82 | 2.187 | 0.412 | 117.7%
83 | 2.198 | 0.463 | 132.3%
84 | 2.186 | 0.385 | 110%
85 | 2.214 | 0.384 | 109.7%
86 | 2.199 | 0.391 | 111.7%
87 | 2.194 | 0.494 | 141.1%
88 | 2.213 | 0.41 | 117.1%
89 | 2.193 | 0.378 | 108%
90 | 2.189 | 0.365 | 104.3%
91 | 2.187 | 0.394 | 112.6%
92 | 2.185 | 0.405 | 115.7%
93 | 2.2 | 0.474 | 135.4%
94 | 2.184 | 0.381 | 108.9%
95 | 2.196 | 0.363 | 103.7%
96 | 2.199 | 0.469 | 134%
97 | 2.202 | 0.39 | 111.4%
98 | 2.193 | 0.38 | 108.6%
99 | 2.185 | 0.555 | 158.6%
100 | 2.188 | 0.498 | 142.3%
101 | 2.188 | 0.403 | 115.1%
102 | 2.191 | 0.309 | 88.29%
103 | 2.21 | 0.348 | 99.43%
104 | 2.2 | 0.363 | 103.7%
105 | 2.217 | 0.4 | 114.3%
106 | 2.203 | 0.411 | 117.4%
107 | 2.226 | 0.396 | 113.1%
108 | 2.209 | 0.418 | 119.4%
109 | 2.209 | 0.395 | 112.9%
110 | 2.196 | 0.442 | 126.3%
111 | 2.194 | 0.401 | 114.6%
112 | 2.195 | 0.457 | 130.6%
113 | 2.188 | 0.466 | 133.1%
114 | 2.203 | 0.377 | 107.7%
115 | 2.194 | 0.394 | 112.6%
116 | 2.191 | 0.398 | 113.7%
117 | 2.205 | 0.463 | 132.3%
118 | 2.208 | 0.372 | 106.3%
119 | 2.202 | 0.432 | 123.4%
120 | 2.196 | 0.411 | 117.4%
121 | 2.203 | 0.483 | 138%
122 | 2.211 | 0.463 | 132.3%
123 | 2.206 | 0.368 | 105.1%
124 | 2.207 | 0.446 | 127.4%
125 | 2.21 | 0.495 | 141.4%
126 | 2.208 | 0.495 | 141.4%
127 | 2.213 | 0.429 | 122.6%
128 | 2.227 | 0.463 | 132.3%
129 | 2.228 | 0.463 | 132.3%
130 | 2.226 | 0.466 | 133.1%
131 | 2.2 | 0.468 | 133.7%
132 | 2.229 | 0.437 | 124.9%
133 | 2.212 | 0.458 | 130.9%
134 | 2.223 | 0.393 | 112.3%
135 | 2.204 | 0.454 | 129.7%
136 | 2.205 | 0.467 | 133.4%
137 | 2.202 | 0.471 | 134.6%
138 | 2.202 | 0.463 | 132.3%
139 | 2.19 | 0.489 | 139.7%
140 | 2.188 | 0.558 | 159.4%
141 | 2.19 | 0.508 | 145.1%
142 | 2.201 | 0.514 | 146.9%
143 | 2.204 | 0.48 | 137.1%
144 | 2.206 | 0.387 | 110.6%
145 | 2.233 | 0.422 | 120.6%
146 | 2.188 | 0.493 | 140.9%
147 | 2.206 | 0.411 | 117.4%
148 | 2.197 | 0.469 | 134%
149 | 2.213 | 0.453 | 129.4%
150 | 2.193 | 0.524 | 149.7%
151 | 2.211 | 0.458 | 130.9%
152 | 2.218 | 0.397 | 113.4%
153 | 2.204 | 0.47 | 134.3%
154 | 2.231 | 0.456 | 130.3%
155 | 2.229 | 0.441 | 126%
156 | 2.237 | 0.417 | 119.1%
157 | 2.199 | 0.392 | 112%
158 | 2.203 | 0.455 | 130%
159 | 2.197 | 0.481 | 137.4%
160 | 2.189 | 0.512 | 146.3%
161 | 2.19 | 0.494 | 141.1%
162 | 2.199 | 0.396 | 113.1%
163 | 2.193 | 0.389 | 111.1%
164 | 2.207 | 0.413 | 118%
165 | 2.201 | 0.407 | 116.3%
166 | 2.201 | 0.483 | 138%
167 | 2.193 | 0.499 | 142.6%
168 | 2.194 | 0.537 | 153.4%
169 | 2.194 | 0.491 | 140.3%
170 | 2.192 | 0.493 | 140.9%
171 | 2.21 | 0.489 | 139.7%
172 | 2.23 | 0.427 | 122%
173 | 2.232 | 0.414 | 118.3%
174 | 2.231 | 0.416 | 118.9%
175 | 2.209 | 0.371 | 106%
176 | 2.222 | 0.4 | 114.3%
177 | 2.194 | 0.478 | 136.6%
178 | 2.233 | 0.4 | 114.3%
179 | 2.23 | 0.474 | 135.4%
180 | 2.201 | 0.454 | 129.7%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## SCL3(400KVA-2호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | SCL3 (UPS 400KVA_2호) | BS | GSL | 700 | 2020.01.23E | 2020.02.27 | 0.35 | 180 | 25~26 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.2 | 0.422 | 120.6% |  | Max. | 2.24 | 0.597 | 170.6%
2 | 2.2 | 0.464 | 132.6% |  | Min | 2.18 | 0.358 | 102.3%
3 | 2.2 | 0.465 | 132.9%
4 | 2.19 | 0.489 | 139.7%
5 | 2.2 | 0.498 | 142.3% |  | Total(V) | 396.44 | 2.2024
6 | 2.2 | 0.408 | 116.6%
7 | 2.2 | 0.393 | 112.3%
8 | 2.19 | 0.482 | 137.7%
9 | 2.19 | 0.476 | 136%
10 | 2.22 | 0.462 | 132%
11 | 2.19 | 0.399 | 114%
12 | 2.18 | 0.422 | 120.6%
13 | 2.19 | 0.496 | 141.7%
14 | 2.19 | 0.494 | 141.1%
15 | 2.19 | 0.505 | 144.3%
16 | 2.19 | 0.508 | 145.1%
17 | 2.19 | 0.469 | 134%
18 | 2.18 | 0.51 | 145.7%
19 | 2.2 | 0.517 | 147.7%
20 | 2.21 | 0.477 | 136.3%
21 | 2.21 | 0.488 | 139.4%
22 | 2.2 | 0.471 | 134.6%
23 | 2.19 | 0.563 | 160.9%
24 | 2.21 | 0.456 | 130.3%
25 | 2.2 | 0.446 | 127.4%
26 | 2.19 | 0.482 | 137.7%
27 | 2.19 | 0.491 | 140.3%
28 | 2.19 | 0.391 | 111.7%
29 | 2.19 | 0.459 | 131.1%
30 | 2.2 | 0.507 | 144.9%
31 | 2.22 | 0.438 | 125.1%
32 | 2.2 | 0.398 | 113.7%
33 | 2.2 | 0.397 | 113.4%
34 | 2.19 | 0.389 | 111.1%
35 | 2.22 | 0.427 | 122%
36 | 2.2 | 0.405 | 115.7%
37 | 2.19 | 0.502 | 143.4%
38 | 2.2 | 0.477 | 136.3%
39 | 2.2 | 0.464 | 132.6%
40 | 2.19 | 0.548 | 156.6%
41 | 2.23 | 0.425 | 121.4%
42 | 2.18 | 0.395 | 112.9%
43 | 2.21 | 0.374 | 106.9%
44 | 2.2 | 0.447 | 127.7%
45 | 2.22 | 0.463 | 132.3%
46 | 2.21 | 0.469 | 134%
47 | 2.2 | 0.405 | 115.7%
48 | 2.19 | 0.464 | 132.6%
49 | 2.19 | 0.514 | 146.9%
50 | 2.2 | 0.45 | 128.6%
51 | 2.18 | 0.523 | 149.4%
52 | 2.19 | 0.503 | 143.7%
53 | 2.19 | 0.385 | 110%
54 | 2.2 | 0.535 | 152.9%
55 | 2.2 | 0.455 | 130%
56 | 2.2 | 0.469 | 134%
57 | 2.22 | 0.434 | 124%
58 | 2.2 | 0.443 | 126.6%
59 | 2.21 | 0.457 | 130.6%
60 | 2.22 | 0.425 | 121.4%
61 | 2.22 | 0.392 | 112%
62 | 2.21 | 0.384 | 109.7%
63 | 2.2 | 0.38 | 108.6%
64 | 2.2 | 0.387 | 110.6%
65 | 2.18 | 0.459 | 131.1%
66 | 2.21 | 0.383 | 109.4%
67 | 2.21 | 0.375 | 107.1%
68 | 2.2 | 0.39 | 111.4%
69 | 2.21 | 0.42 | 120%
70 | 2.2 | 0.45 | 128.6%
71 | 2.2 | 0.388 | 110.9%
72 | 2.21 | 0.379 | 108.3%
73 | 2.2 | 0.367 | 104.9%
74 | 2.19 | 0.372 | 106.3%
75 | 2.2 | 0.395 | 112.9%
76 | 2.21 | 0.369 | 105.4%
77 | 2.21 | 0.372 | 106.3%
78 | 2.19 | 0.36 | 102.9%
79 | 2.19 | 0.389 | 111.1%
80 | 2.19 | 0.369 | 105.4%
81 | 2.18 | 0.445 | 127.1%
82 | 2.19 | 0.384 | 109.7%
83 | 2.18 | 0.399 | 114%
84 | 2.19 | 0.375 | 107.1%
85 | 2.19 | 0.367 | 104.9%
86 | 2.18 | 0.444 | 126.9%
87 | 2.22 | 0.401 | 114.6%
88 | 2.19 | 0.443 | 126.6%
89 | 2.19 | 0.363 | 103.7%
90 | 2.2 | 0.389 | 111.1%
91 | 2.21 | 0.383 | 109.4%
92 | 2.21 | 0.358 | 102.3%
93 | 2.21 | 0.425 | 121.4%
94 | 2.21 | 0.388 | 110.9%
95 | 2.2 | 0.367 | 104.9%
96 | 2.21 | 0.377 | 107.7%
97 | 2.19 | 0.38 | 108.6%
98 | 2.19 | 0.415 | 118.6%
99 | 2.19 | 0.488 | 139.4%
100 | 2.18 | 0.419 | 119.7%
101 | 2.22 | 0.419 | 119.7%
102 | 2.19 | 0.38 | 108.6%
103 | 2.19 | 0.369 | 105.4%
104 | 2.22 | 0.385 | 110%
105 | 2.23 | 0.406 | 116%
106 | 2.2 | 0.381 | 108.9%
107 | 2.23 | 0.425 | 121.4%
108 | 2.22 | 0.377 | 107.7%
109 | 2.21 | 0.41 | 117.1%
110 | 2.19 | 0.373 | 106.6%
111 | 2.19 | 0.42 | 120%
112 | 2.18 | 0.414 | 118.3%
113 | 2.19 | 0.4 | 114.3%
114 | 2.19 | 0.365 | 104.3%
115 | 2.19 | 0.386 | 110.3%
116 | 2.19 | 0.372 | 106.3%
117 | 2.2 | 0.394 | 112.6%
118 | 2.21 | 0.376 | 107.4%
119 | 2.21 | 0.385 | 110%
120 | 2.22 | 0.41 | 117.1%
121 | 2.22 | 0.394 | 112.6%
122 | 2.21 | 0.452 | 129.1%
123 | 2.21 | 0.452 | 129.1%
124 | 2.21 | 0.439 | 125.4%
125 | 2.22 | 0.413 | 118%
126 | 2.21 | 0.379 | 108.3%
127 | 2.21 | 0.463 | 132.3%
128 | 2.18 | 0.571 | 163.1%
129 | 2.22 | 0.5 | 142.9%
130 | 2.2 | 0.431 | 123.1%
131 | 2.18 | 0.561 | 160.3%
132 | 2.22 | 0.428 | 122.3%
133 | 2.22 | 0.46 | 131.4%
134 | 2.24 | 0.411 | 117.4%
135 | 2.19 | 0.385 | 110%
136 | 2.18 | 0.552 | 157.7%
137 | 2.19 | 0.393 | 112.3%
138 | 2.18 | 0.498 | 142.3%
139 | 2.19 | 0.386 | 110.3%
140 | 2.18 | 0.535 | 152.9%
141 | 2.18 | 0.583 | 166.6%
142 | 2.19 | 0.557 | 159.1%
143 | 2.21 | 0.372 | 106.3%
144 | 2.19 | 0.365 | 104.3%
145 | 2.21 | 0.481 | 137.4%
146 | 2.21 | 0.435 | 124.3%
147 | 2.22 | 0.412 | 117.7%
148 | 2.21 | 0.496 | 141.7%
149 | 2.23 | 0.41 | 117.1%
150 | 2.24 | 0.4 | 114.3%
151 | 2.22 | 0.379 | 108.3%
152 | 2.23 | 0.431 | 123.1%
153 | 2.23 | 0.423 | 120.9%
154 | 2.23 | 0.419 | 119.7%
155 | 2.19 | 0.477 | 136.3%
156 | 2.2 | 0.481 | 137.4%
157 | 2.19 | 0.508 | 145.1%
158 | 2.19 | 0.454 | 129.7%
159 | 2.19 | 0.519 | 148.3%
160 | 2.19 | 0.542 | 154.9%
161 | 2.19 | 0.461 | 131.7%
162 | 2.23 | 0.394 | 112.6%
163 | 2.23 | 0.396 | 113.1%
164 | 2.23 | 0.402 | 114.9%
165 | 2.23 | 0.392 | 112%
166 | 2.23 | 0.395 | 112.9%
167 | 2.21 | 0.367 | 104.9%
168 | 2.23 | 0.382 | 109.1%
169 | 2.21 | 0.4 | 114.3%
170 | 2.21 | 0.399 | 114%
171 | 2.21 | 0.496 | 141.7%
172 | 2.2 | 0.597 | 170.6%
173 | 2.22 | 0.437 | 124.9%
174 | 2.21 | 0.497 | 142%
175 | 2.22 | 0.375 | 107.1%
176 | 2.19 | 0.463 | 132.3%
177 | 2.19 | 0.375 | 107.1%
178 | 2.23 | 0.394 | 112.6%
179 | 2.19 | 0.445 | 127.1%
180 | 2.24 | 0.4 | 114.3%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 헬륨압축기동(400KVA-1호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 헬륨압축기동 (UPS 400KVA_1호) | BS | GSL | 1200 | 2020.01.17E | 2020.02.27 | 0.34 | 180 | 23~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.203 | 0.364 | 107.1% |  | Max. | 2.263 | 0.429 | 126.2%
2 | 2.206 | 0.363 | 106.8% |  | Min | 2.085 | 0.321 | 94.41%
3 | 2.2 | 0.365 | 107.4%
4 | 2.2 | 0.356 | 104.7%
5 | 2.198 | 0.375 | 110.3% |  | Total(V) | 395.933 | 2.1996
6 | 2.204 | 0.379 | 111.5%
7 | 2.2 | 0.397 | 116.8%
8 | 2.202 | 0.402 | 118.2%
9 | 2.197 | 0.38 | 111.8%
10 | 2.201 | 0.368 | 108.2%
11 | 2.192 | 0.373 | 109.7%
12 | 2.2 | 0.403 | 118.5%
13 | 2.194 | 0.382 | 112.4%
14 | 2.19 | 0.386 | 113.5%
15 | 2.193 | 0.39 | 114.7%
16 | 2.192 | 0.36 | 105.9%
17 | 2.197 | 0.371 | 109.1%
18 | 2.188 | 0.355 | 104.4%
19 | 2.203 | 0.379 | 111.5%
20 | 2.186 | 0.362 | 106.5%
21 | 2.197 | 0.378 | 111.2%
22 | 2.199 | 0.353 | 103.8%
23 | 2.199 | 0.384 | 112.9%
24 | 2.199 | 0.362 | 106.5%
25 | 2.196 | 0.361 | 106.2%
26 | 2.201 | 0.376 | 110.6%
27 | 2.197 | 0.368 | 108.2%
28 | 2.193 | 0.382 | 112.4%
29 | 2.198 | 0.374 | 110%
30 | 2.199 | 0.412 | 121.2%
31 | 2.2 | 0.429 | 126.2%
32 | 2.198 | 0.375 | 110.3%
33 | 2.198 | 0.369 | 108.5%
34 | 2.099 | 0.379 | 111.5%
35 | 2.195 | 0.374 | 110%
36 | 2.195 | 0.369 | 108.5%
37 | 2.192 | 0.4 | 117.6%
38 | 2.204 | 0.394 | 115.9%
39 | 2.2 | 0.41 | 120.6%
40 | 2.197 | 0.388 | 114.1%
41 | 2.202 | 0.368 | 108.2%
42 | 2.199 | 0.381 | 112.1%
43 | 2.197 | 0.367 | 107.9%
44 | 2.2 | 0.378 | 111.2%
45 | 2.197 | 0.371 | 109.1%
46 | 2.198 | 0.417 | 122.6%
47 | 2.194 | 0.345 | 101.5%
48 | 2.196 | 0.366 | 107.6%
49 | 2.193 | 0.349 | 102.6%
50 | 2.192 | 0.39 | 114.7%
51 | 2.204 | 0.377 | 110.9%
52 | 2.19 | 0.359 | 105.6%
53 | 2.188 | 0.367 | 107.9%
54 | 2.197 | 0.393 | 115.6%
55 | 2.213 | 0.351 | 103.2%
56 | 2.19 | 0.363 | 106.8%
57 | 2.204 | 0.353 | 103.8%
58 | 2.206 | 0.368 | 108.2%
59 | 2.207 | 0.344 | 101.2%
60 | 2.206 | 0.401 | 117.9%
61 | 2.24 | 0.415 | 122.1%
62 | 2.212 | 0.367 | 107.9%
63 | 2.213 | 0.36 | 105.9%
64 | 2.225 | 0.402 | 118.2%
65 | 2.203 | 0.356 | 104.7%
66 | 2.212 | 0.381 | 112.1%
67 | 2.201 | 0.378 | 111.2%
68 | 2.2 | 0.429 | 126.2%
69 | 2.198 | 0.374 | 110%
70 | 2.197 | 0.375 | 110.3%
71 | 2.202 | 0.391 | 115%
72 | 2.196 | 0.383 | 112.6%
73 | 2.2 | 0.38 | 111.8%
74 | 2.199 | 0.37 | 108.8%
75 | 2.203 | 0.388 | 114.1%
76 | 2.12 | 0.364 | 107.1%
77 | 2.198 | 0.402 | 118.2%
78 | 2.2 | 0.373 | 109.7%
79 | 2.2 | 0.424 | 124.7%
80 | 2.196 | 0.371 | 109.1%
81 | 2.202 | 0.382 | 112.4%
82 | 2.206 | 0.386 | 113.5%
83 | 2.208 | 0.393 | 115.6%
84 | 2.199 | 0.388 | 114.1%
85 | 2.22 | 0.374 | 110%
86 | 2.24 | 0.404 | 118.8%
87 | 2.207 | 0.402 | 118.2%
88 | 2.208 | 0.379 | 111.5%
89 | 2.196 | 0.39 | 114.7%
90 | 2.189 | 0.426 | 125.3%
91 | 2.209 | 0.402 | 118.2%
92 | 2.206 | 0.36 | 105.9%
93 | 2.207 | 0.384 | 112.9%
94 | 2.2 | 0.402 | 118.2%
95 | 2.187 | 0.396 | 116.5%
96 | 2.192 | 0.365 | 107.4%
97 | 2.193 | 0.403 | 118.5%
98 | 2.199 | 0.401 | 117.9%
99 | 2.199 | 0.386 | 113.5%
100 | 2.2 | 0.394 | 115.9%
101 | 2.192 | 0.401 | 117.9%
102 | 2.201 | 0.378 | 111.2%
103 | 2.199 | 0.362 | 106.5%
104 | 2.105 | 0.356 | 104.7%
105 | 2.138 | 0.357 | 105%
106 | 2.202 | 0.374 | 110%
107 | 2.122 | 0.365 | 107.4%
108 | 2.204 | 0.35 | 102.9%
109 | 2.2 | 0.401 | 117.9%
110 | 2.147 | 0.386 | 113.5%
111 | 2.202 | 0.38 | 111.8%
112 | 2.208 | 0.391 | 115%
113 | 2.205 | 0.38 | 111.8%
114 | 2.206 | 0.378 | 111.2%
115 | 2.206 | 0.357 | 105%
116 | 2.212 | 0.371 | 109.1%
117 | 2.085 | 0.369 | 108.5%
118 | 2.197 | 0.406 | 119.4%
119 | 2.203 | 0.376 | 110.6%
120 | 2.21 | 0.395 | 116.2%
121 | 2.204 | 0.396 | 116.5%
122 | 2.228 | 0.356 | 104.7%
123 | 2.204 | 0.37 | 108.8%
124 | 2.203 | 0.379 | 111.5%
125 | 2.203 | 0.343 | 100.9%
126 | 2.21 | 0.36 | 105.9%
127 | 2.208 | 0.362 | 106.5%
128 | 2.205 | 0.359 | 105.6%
129 | 2.206 | 0.363 | 106.8%
130 | 2.153 | 0.34 | 100%
131 | 2.205 | 0.36 | 105.9%
132 | 2.204 | 0.365 | 107.4%
133 | 2.205 | 0.355 | 104.4%
134 | 2.205 | 0.367 | 107.9%
135 | 2.21 | 0.377 | 110.9%
136 | 2.229 | 0.36 | 105.9%
137 | 2.203 | 0.355 | 104.4%
138 | 2.204 | 0.37 | 108.8%
139 | 2.211 | 0.373 | 109.7%
140 | 2.209 | 0.37 | 108.8%
141 | 2.207 | 0.371 | 109.1%
142 | 2.204 | 0.351 | 103.2%
143 | 2.209 | 0.362 | 106.5%
144 | 2.208 | 0.369 | 108.5%
145 | 2.205 | 0.335 | 98.53%
146 | 2.212 | 0.356 | 104.7%
147 | 2.207 | 0.371 | 109.1%
148 | 2.116 | 0.343 | 100.9%
149 | 2.206 | 0.362 | 106.5%
150 | 2.206 | 0.404 | 118.8%
151 | 2.211 | 0.38 | 111.8%
152 | 2.125 | 0.355 | 104.4%
153 | 2.205 | 0.357 | 105%
154 | 2.205 | 0.392 | 115.3%
155 | 2.204 | 0.36 | 105.9%
156 | 2.209 | 0.351 | 103.2%
157 | 2.207 | 0.348 | 102.4%
158 | 2.208 | 0.369 | 108.5%
159 | 2.202 | 0.337 | 99.12%
160 | 2.202 | 0.344 | 101.2%
161 | 2.241 | 0.398 | 117.1%
162 | 2.204 | 0.371 | 109.1%
163 | 2.235 | 0.34 | 100%
164 | 2.207 | 0.339 | 99.71%
165 | 2.236 | 0.361 | 106.2%
166 | 2.217 | 0.393 | 115.6%
167 | 2.215 | 0.334 | 98.24%
168 | 2.228 | 0.359 | 105.6%
169 | 2.206 | 0.373 | 109.7%
170 | 2.234 | 0.345 | 101.5%
171 | 2.206 | 0.34 | 100%
172 | 2.205 | 0.36 | 105.9%
173 | 2.263 | 0.378 | 111.2%
174 | 2.211 | 0.378 | 111.2%
175 | 2.234 | 0.357 | 105%
176 | 2.205 | 0.361 | 106.2%
177 | 2.208 | 0.367 | 107.9%
178 | 2.204 | 0.34 | 100%
179 | 2.2 | 0.321 | 94.41%
180 | 2.206 | 0.324 | 95.29%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 헬륨압축기동(400KVA-2호기)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 헬륨압축기동 (UPS 400KVA_2호) | BS | GSL | 1200 | 2020.01.17E | 2020.02.27 | 0.34 | 180 | 23~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.181 | 0.339 | 99.71% |  | Max. | 2.241 | 0.432 | 127.1%
2 | 2.179 | 0.34 | 100% |  | Min | 2.128 | 0.308 | 90.59%
3 | 2.179 | 0.375 | 110.3%
4 | 2.187 | 0.342 | 100.6%
5 | 2.195 | 0.358 | 105.3% |  | Total(V) | 395.73 | 2.1985
6 | 2.193 | 0.353 | 103.8%
7 | 2.195 | 0.391 | 115%
8 | 2.128 | 0.39 | 114.7%
9 | 2.19 | 0.348 | 102.4%
10 | 2.196 | 0.35 | 102.9%
11 | 2.202 | 0.398 | 117.1%
12 | 2.197 | 0.324 | 95.29%
13 | 2.196 | 0.352 | 103.5%
14 | 2.199 | 0.347 | 102.1%
15 | 2.198 | 0.392 | 115.3%
16 | 2.199 | 0.393 | 115.6%
17 | 2.2 | 0.365 | 107.4%
18 | 2.2 | 0.366 | 107.6%
19 | 2.2 | 0.374 | 110%
20 | 2.196 | 0.367 | 107.9%
21 | 2.196 | 0.346 | 101.8%
22 | 2.195 | 0.345 | 101.5%
23 | 2.199 | 0.38 | 111.8%
24 | 2.197 | 0.359 | 105.6%
25 | 2.195 | 0.383 | 112.6%
26 | 2.197 | 0.393 | 115.6%
27 | 2.196 | 0.39 | 114.7%
28 | 2.197 | 0.335 | 98.53%
29 | 2.2 | 0.367 | 107.9%
30 | 2.2 | 0.411 | 120.9%
31 | 2.198 | 0.375 | 110.3%
32 | 2.217 | 0.371 | 109.1%
33 | 2.231 | 0.37 | 108.8%
34 | 2.227 | 0.378 | 111.2%
35 | 2.192 | 0.377 | 110.9%
36 | 2.191 | 0.355 | 104.4%
37 | 2.192 | 0.321 | 94.41%
38 | 2.192 | 0.375 | 110.3%
39 | 2.19 | 0.369 | 108.5%
40 | 2.188 | 0.407 | 119.7%
41 | 2.203 | 0.308 | 90.59%
42 | 2.201 | 0.373 | 109.7%
43 | 2.195 | 0.352 | 103.5%
44 | 2.194 | 0.343 | 100.9%
45 | 2.205 | 0.359 | 105.6%
46 | 2.191 | 0.38 | 111.8%
47 | 2.198 | 0.334 | 98.24%
48 | 2.223 | 0.409 | 120.3%
49 | 2.223 | 0.387 | 113.8%
50 | 2.199 | 0.357 | 105%
51 | 2.185 | 0.371 | 109.1%
52 | 2.186 | 0.336 | 98.82%
53 | 2.191 | 0.397 | 116.8%
54 | 2.19 | 0.348 | 102.4%
55 | 2.19 | 0.347 | 102.1%
56 | 2.19 | 0.352 | 103.5%
57 | 2.138 | 0.376 | 110.6%
58 | 2.189 | 0.337 | 99.12%
59 | 2.19 | 0.353 | 103.8%
60 | 2.192 | 0.38 | 111.8%
61 | 2.192 | 0.402 | 118.2%
62 | 2.201 | 0.36 | 105.9%
63 | 2.192 | 0.368 | 108.2%
64 | 2.197 | 0.365 | 107.4%
65 | 2.198 | 0.417 | 122.6%
66 | 2.197 | 0.385 | 113.2%
67 | 2.197 | 0.37 | 108.8%
68 | 2.196 | 0.389 | 114.4%
69 | 2.199 | 0.369 | 108.5%
70 | 2.195 | 0.398 | 117.1%
71 | 2.199 | 0.379 | 111.5%
72 | 2.203 | 0.37 | 108.8%
73 | 2.201 | 0.381 | 112.1%
74 | 2.206 | 0.346 | 101.8%
75 | 2.194 | 0.401 | 117.9%
76 | 2.206 | 0.368 | 108.2%
77 | 2.192 | 0.387 | 113.8%
78 | 2.192 | 0.39 | 114.7%
79 | 2.194 | 0.373 | 109.7%
80 | 2.199 | 0.39 | 114.7%
81 | 2.196 | 0.374 | 110%
82 | 2.203 | 0.364 | 107.1%
83 | 2.196 | 0.386 | 113.5%
84 | 2.204 | 0.365 | 107.4%
85 | 2.142 | 0.356 | 104.7%
86 | 2.203 | 0.358 | 105.3%
87 | 2.202 | 0.391 | 115%
88 | 2.206 | 0.354 | 104.1%
89 | 2.205 | 0.371 | 109.1%
90 | 2.217 | 0.394 | 115.9%
91 | 2.193 | 0.38 | 111.8%
92 | 2.192 | 0.342 | 100.6%
93 | 2.185 | 0.399 | 117.4%
94 | 2.192 | 0.369 | 108.5%
95 | 2.186 | 0.357 | 105%
96 | 2.203 | 0.405 | 119.1%
97 | 2.193 | 0.353 | 103.8%
98 | 2.207 | 0.382 | 112.4%
99 | 2.23 | 0.378 | 111.2%
100 | 2.196 | 0.386 | 113.5%
101 | 2.206 | 0.404 | 118.8%
102 | 2.203 | 0.398 | 117.1%
103 | 2.191 | 0.403 | 118.5%
104 | 2.189 | 0.379 | 111.5%
105 | 2.192 | 0.381 | 112.1%
106 | 2.19 | 0.414 | 121.8%
107 | 2.203 | 0.355 | 104.4%
108 | 2.199 | 0.398 | 117.1%
109 | 2.197 | 0.378 | 111.2%
110 | 2.199 | 0.407 | 119.7%
111 | 2.197 | 0.415 | 122.1%
112 | 2.198 | 0.421 | 123.8%
113 | 2.203 | 0.381 | 112.1%
114 | 2.197 | 0.389 | 114.4%
115 | 2.193 | 0.425 | 125%
116 | 2.196 | 0.403 | 118.5%
117 | 2.195 | 0.404 | 118.8%
118 | 2.194 | 0.388 | 114.1%
119 | 2.192 | 0.399 | 117.4%
120 | 2.193 | 0.391 | 115%
121 | 2.197 | 0.384 | 112.9%
122 | 2.198 | 0.354 | 104.1%
123 | 2.201 | 0.357 | 105%
124 | 2.201 | 0.355 | 104.4%
125 | 2.201 | 0.368 | 108.2%
126 | 2.204 | 0.361 | 106.2%
127 | 2.204 | 0.361 | 106.2%
128 | 2.205 | 0.372 | 109.4%
129 | 2.196 | 0.367 | 107.9%
130 | 2.202 | 0.386 | 113.5%
131 | 2.211 | 0.35 | 102.9%
132 | 2.137 | 0.432 | 127.1%
133 | 2.206 | 0.349 | 102.6%
134 | 2.204 | 0.309 | 90.88%
135 | 2.209 | 0.369 | 108.5%
136 | 2.201 | 0.372 | 109.4%
137 | 2.197 | 0.38 | 111.8%
138 | 2.213 | 0.35 | 102.9%
139 | 2.194 | 0.354 | 104.1%
140 | 2.193 | 0.352 | 103.5%
141 | 2.189 | 0.374 | 110%
142 | 2.204 | 0.389 | 114.4%
143 | 2.226 | 0.398 | 117.1%
144 | 2.196 | 0.333 | 97.94%
145 | 2.196 | 0.346 | 101.8%
146 | 2.195 | 0.351 | 103.2%
147 | 2.204 | 0.4 | 117.6%
148 | 2.201 | 0.335 | 98.53%
149 | 2.207 | 0.379 | 111.5%
150 | 2.207 | 0.373 | 109.7%
151 | 2.205 | 0.388 | 114.1%
152 | 2.205 | 0.365 | 107.4%
153 | 2.213 | 0.355 | 104.4%
154 | 2.217 | 0.338 | 99.41%
155 | 2.241 | 0.369 | 108.5%
156 | 2.212 | 0.364 | 107.1%
157 | 2.239 | 0.363 | 106.8%
158 | 2.225 | 0.369 | 108.5%
159 | 2.21 | 0.354 | 104.1%
160 | 2.221 | 0.364 | 107.1%
161 | 2.222 | 0.368 | 108.2%
162 | 2.213 | 0.344 | 101.2%
163 | 2.197 | 0.381 | 112.1%
164 | 2.202 | 0.356 | 104.7%
165 | 2.202 | 0.34 | 100%
166 | 2.196 | 0.37 | 108.8%
167 | 2.198 | 0.34 | 100%
168 | 2.197 | 0.383 | 112.6%
169 | 2.201 | 0.369 | 108.5%
170 | 2.203 | 0.372 | 109.4%
171 | 2.192 | 0.342 | 100.6%
172 | 2.196 | 0.386 | 113.5%
173 | 2.198 | 0.365 | 107.4%
174 | 2.199 | 0.361 | 106.2%
175 | 2.209 | 0.356 | 104.7%
176 | 2.207 | 0.368 | 108.2%
177 | 2.203 | 0.375 | 110.3%
178 | 2.207 | 0.359 | 105.6%
179 | 2.205 | 0.356 | 104.7%
180 | 2.195 | 0.332 | 97.65%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## ISOL동(500KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | ISOL동 (UPS 500KVA) | BS | GSL | 900 | 2020.01.22E | 2020.02.27 | 0.33 | 180 | 24~25 | 24 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.203 | 0.399 | 120.9% |  | Max. | 2.239 | 0.539 | 163.3%
2 | 2.191 | 0.474 | 143.6% |  | Min | 2.167 | 0.385 | 116.7%
3 | 2.193 | 0.442 | 133.9%
4 | 2.203 | 0.456 | 138.2%
5 | 2.193 | 0.479 | 145.2% |  | Total(V) | 396.21 | 2.2012
6 | 2.192 | 0.471 | 142.7%
7 | 2.191 | 0.441 | 133.6%
8 | 2.205 | 0.454 | 137.6%
9 | 2.194 | 0.474 | 143.6%
10 | 2.203 | 0.47 | 142.4%
11 | 2.187 | 0.485 | 147%
12 | 2.19 | 0.509 | 154.2%
13 | 2.186 | 0.455 | 137.9%
14 | 2.196 | 0.441 | 133.6%
15 | 2.186 | 0.491 | 148.8%
16 | 2.232 | 0.462 | 140%
17 | 2.23 | 0.423 | 128.2%
18 | 2.212 | 0.442 | 133.9%
19 | 2.217 | 0.432 | 130.9%
20 | 2.239 | 0.455 | 137.9%
21 | 2.207 | 0.457 | 138.5%
22 | 2.211 | 0.444 | 134.5%
23 | 2.219 | 0.447 | 135.5%
24 | 2.218 | 0.468 | 141.8%
25 | 2.237 | 0.448 | 135.8%
26 | 2.188 | 0.448 | 135.8%
27 | 2.184 | 0.51 | 154.5%
28 | 2.19 | 0.495 | 150%
29 | 2.204 | 0.461 | 139.7%
30 | 2.194 | 0.527 | 159.7%
31 | 2.207 | 0.536 | 162.4%
32 | 2.191 | 0.489 | 148.2%
33 | 2.189 | 0.498 | 150.9%
34 | 2.19 | 0.432 | 130.9%
35 | 2.183 | 0.493 | 149.4%
36 | 2.187 | 0.426 | 129.1%
37 | 2.187 | 0.486 | 147.3%
38 | 2.191 | 0.452 | 137%
39 | 2.182 | 0.507 | 153.6%
40 | 2.182 | 0.478 | 144.8%
41 | 2.199 | 0.451 | 136.7%
42 | 2.191 | 0.435 | 131.8%
43 | 2.191 | 0.459 | 139.1%
44 | 2.2 | 0.443 | 134.2%
45 | 2.204 | 0.469 | 142.1%
46 | 2.205 | 0.489 | 148.2%
47 | 2.197 | 0.431 | 130.6%
48 | 2.194 | 0.467 | 141.5%
49 | 2.203 | 0.475 | 143.9%
50 | 2.207 | 0.428 | 129.7%
51 | 2.202 | 0.433 | 131.2%
52 | 2.2 | 0.477 | 144.5%
53 | 2.206 | 0.458 | 138.8%
54 | 2.21 | 0.422 | 127.9%
55 | 2.208 | 0.446 | 135.2%
56 | 2.206 | 0.434 | 131.5%
57 | 2.205 | 0.471 | 142.7%
58 | 2.203 | 0.45 | 136.4%
59 | 2.194 | 0.521 | 157.9%
60 | 2.197 | 0.539 | 163.3%
61 | 2.198 | 0.444 | 134.5%
62 | 2.193 | 0.439 | 133%
63 | 2.167 | 0.443 | 134.2%
64 | 2.194 | 0.454 | 137.6%
65 | 2.216 | 0.421 | 127.6%
66 | 2.213 | 0.423 | 128.2%
67 | 2.213 | 0.423 | 128.2%
68 | 2.237 | 0.475 | 143.9%
69 | 2.214 | 0.41 | 124.2%
70 | 2.221 | 0.441 | 133.6%
71 | 2.212 | 0.439 | 133%
72 | 2.216 | 0.434 | 131.5%
73 | 2.22 | 0.42 | 127.3%
74 | 2.197 | 0.457 | 138.5%
75 | 2.194 | 0.441 | 133.6%
76 | 2.208 | 0.462 | 140%
77 | 2.195 | 0.435 | 131.8%
78 | 2.206 | 0.416 | 126.1%
79 | 2.191 | 0.428 | 129.7%
80 | 2.193 | 0.459 | 139.1%
81 | 2.204 | 0.423 | 128.2%
82 | 2.186 | 0.501 | 151.8%
83 | 2.187 | 0.438 | 132.7%
84 | 2.188 | 0.46 | 139.4%
85 | 2.191 | 0.42 | 127.3%
86 | 2.189 | 0.426 | 129.1%
87 | 2.196 | 0.439 | 133%
88 | 2.204 | 0.447 | 135.5%
89 | 2.199 | 0.465 | 140.9%
90 | 2.195 | 0.476 | 144.2%
91 | 2.229 | 0.482 | 146.1%
92 | 2.206 | 0.427 | 129.4%
93 | 2.2 | 0.463 | 140.3%
94 | 2.229 | 0.419 | 127%
95 | 2.21 | 0.412 | 124.8%
96 | 2.208 | 0.418 | 126.7%
97 | 2.201 | 0.419 | 127%
98 | 2.202 | 0.436 | 132.1%
99 | 2.207 | 0.443 | 134.2%
100 | 2.188 | 0.464 | 140.6%
101 | 2.194 | 0.411 | 124.5%
102 | 2.187 | 0.494 | 149.7%
103 | 2.2 | 0.416 | 126.1%
104 | 2.193 | 0.394 | 119.4%
105 | 2.19 | 0.468 | 141.8%
106 | 2.206 | 0.413 | 125.2%
107 | 2.189 | 0.469 | 142.1%
108 | 2.191 | 0.388 | 117.6%
109 | 2.204 | 0.393 | 119.1%
110 | 2.192 | 0.468 | 141.8%
111 | 2.22 | 0.449 | 136.1%
112 | 2.197 | 0.471 | 142.7%
113 | 2.2 | 0.471 | 142.7%
114 | 2.232 | 0.462 | 140%
115 | 2.213 | 0.429 | 130%
116 | 2.215 | 0.414 | 125.5%
117 | 2.214 | 0.49 | 148.5%
118 | 2.232 | 0.425 | 128.8%
119 | 2.211 | 0.413 | 125.2%
120 | 2.212 | 0.491 | 148.8%
121 | 2.206 | 0.385 | 116.7%
122 | 2.21 | 0.464 | 140.6%
123 | 2.201 | 0.464 | 140.6%
124 | 2.195 | 0.476 | 144.2%
125 | 2.193 | 0.431 | 130.6%
126 | 2.201 | 0.486 | 147.3%
127 | 2.211 | 0.461 | 139.7%
128 | 2.195 | 0.454 | 137.6%
129 | 2.213 | 0.457 | 138.5%
130 | 2.199 | 0.458 | 138.8%
131 | 2.193 | 0.486 | 147.3%
132 | 2.195 | 0.488 | 147.9%
133 | 2.2 | 0.446 | 135.2%
134 | 2.194 | 0.42 | 127.3%
135 | 2.19 | 0.49 | 148.5%
136 | 2.19 | 0.441 | 133.6%
137 | 2.191 | 0.478 | 144.8%
138 | 2.204 | 0.452 | 137%
139 | 2.205 | 0.418 | 126.7%
140 | 2.196 | 0.463 | 140.3%
141 | 2.202 | 0.473 | 143.3%
142 | 2.201 | 0.458 | 138.8%
143 | 2.204 | 0.473 | 143.3%
144 | 2.197 | 0.43 | 130.3%
145 | 2.196 | 0.425 | 128.8%
146 | 2.208 | 0.425 | 128.8%
147 | 2.208 | 0.454 | 137.6%
148 | 2.191 | 0.473 | 143.3%
149 | 2.21 | 0.446 | 135.2%
150 | 2.209 | 0.488 | 147.9%
151 | 2.214 | 0.483 | 146.4%
152 | 2.194 | 0.426 | 129.1%
153 | 2.202 | 0.469 | 142.1%
154 | 2.202 | 0.453 | 137.3%
155 | 2.202 | 0.433 | 131.2%
156 | 2.198 | 0.441 | 133.6%
157 | 2.189 | 0.432 | 130.9%
158 | 2.19 | 0.433 | 131.2%
159 | 2.187 | 0.488 | 147.9%
160 | 2.186 | 0.493 | 149.4%
161 | 2.188 | 0.498 | 150.9%
162 | 2.193 | 0.473 | 143.3%
163 | 2.194 | 0.474 | 143.6%
164 | 2.193 | 0.479 | 145.2%
165 | 2.194 | 0.461 | 139.7%
166 | 2.21 | 0.442 | 133.9%
167 | 2.214 | 0.427 | 129.4%
168 | 2.197 | 0.452 | 137%
169 | 2.206 | 0.448 | 135.8%
170 | 2.207 | 0.432 | 130.9%
171 | 2.207 | 0.47 | 142.4%
172 | 2.207 | 0.458 | 138.8%
173 | 2.202 | 0.473 | 143.3%
174 | 2.205 | 0.464 | 140.6%
175 | 2.2 | 0.472 | 143%
176 | 2.196 | 0.459 | 139.1%
177 | 2.194 | 0.473 | 143.3%
178 | 2.197 | 0.461 | 139.7%
179 | 2.207 | 0.423 | 128.2%
180 | 2.212 | 0.426 | 129.1%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## IF분리장치동(600KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | ISOL동 (UPS 600KVA) | BS | GSL | 1000 | 2020.02.06E | 2020.02.27 | 0.31 | 180 | 24~25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.207 | 0.391 | 126.1% |  | Max. | 2.216 | 0.488 | 157.4%
2 | 2.203 | 0.384 | 123.9% |  | Min | 2.191 | 0.347 | 111.9%
3 | 2.2 | 0.406 | 131%
4 | 2.202 | 0.417 | 134.5%
5 | 2.205 | 0.432 | 139.4% |  | Total(V) | 396.635 | 2.2035
6 | 2.198 | 0.407 | 131.3%
7 | 2.202 | 0.449 | 144.8%
8 | 2.202 | 0.347 | 111.9%
9 | 2.199 | 0.429 | 138.4%
10 | 2.199 | 0.417 | 134.5%
11 | 2.2 | 0.42 | 135.5%
12 | 2.197 | 0.432 | 139.4%
13 | 2.202 | 0.414 | 133.5%
14 | 2.203 | 0.427 | 137.7%
15 | 2.201 | 0.429 | 138.4%
16 | 2.204 | 0.437 | 141%
17 | 2.206 | 0.396 | 127.7%
18 | 2.202 | 0.416 | 134.2%
19 | 2.199 | 0.405 | 130.6%
20 | 2.204 | 0.465 | 150%
21 | 2.202 | 0.439 | 141.6%
22 | 2.206 | 0.409 | 131.9%
23 | 2.207 | 0.417 | 134.5%
24 | 2.207 | 0.407 | 131.3%
25 | 2.201 | 0.416 | 134.2%
26 | 2.206 | 0.394 | 127.1%
27 | 2.206 | 0.421 | 135.8%
28 | 2.205 | 0.433 | 139.7%
29 | 2.208 | 0.428 | 138.1%
30 | 2.205 | 0.438 | 141.3%
31 | 2.206 | 0.451 | 145.5%
32 | 2.204 | 0.407 | 131.3%
33 | 2.203 | 0.427 | 137.7%
34 | 2.2 | 0.418 | 134.8%
35 | 2.205 | 0.406 | 131%
36 | 2.205 | 0.435 | 140.3%
37 | 2.201 | 0.435 | 140.3%
38 | 2.204 | 0.444 | 143.2%
39 | 2.193 | 0.426 | 137.4%
40 | 2.191 | 0.396 | 127.7%
41 | 2.197 | 0.437 | 141%
42 | 2.196 | 0.446 | 143.9%
43 | 2.196 | 0.43 | 138.7%
44 | 2.196 | 0.421 | 135.8%
45 | 2.198 | 0.467 | 150.6%
46 | 2.199 | 0.413 | 133.2%
47 | 2.198 | 0.435 | 140.3%
48 | 2.194 | 0.41 | 132.3%
49 | 2.2 | 0.391 | 126.1%
50 | 2.2 | 0.414 | 133.5%
51 | 2.198 | 0.459 | 148.1%
52 | 2.2 | 0.449 | 144.8%
53 | 2.195 | 0.421 | 135.8%
54 | 2.195 | 0.446 | 143.9%
55 | 2.203 | 0.417 | 134.5%
56 | 2.198 | 0.423 | 136.5%
57 | 2.201 | 0.407 | 131.3%
58 | 2.203 | 0.411 | 132.6%
59 | 2.197 | 0.418 | 134.8%
60 | 2.203 | 0.431 | 139%
61 | 2.207 | 0.45 | 145.2%
62 | 2.202 | 0.429 | 138.4%
63 | 2.201 | 0.424 | 136.8%
64 | 2.203 | 0.419 | 135.2%
65 | 2.2 | 0.406 | 131%
66 | 2.201 | 0.397 | 128.1%
67 | 2.199 | 0.407 | 131.3%
68 | 2.203 | 0.435 | 140.3%
69 | 2.195 | 0.417 | 134.5%
70 | 2.197 | 0.445 | 143.5%
71 | 2.204 | 0.45 | 145.2%
72 | 2.198 | 0.458 | 147.7%
73 | 2.196 | 0.424 | 136.8%
74 | 2.199 | 0.395 | 127.4%
75 | 2.201 | 0.44 | 141.9%
76 | 2.199 | 0.446 | 143.9%
77 | 2.206 | 0.431 | 139%
78 | 2.204 | 0.427 | 137.7%
79 | 2.203 | 0.43 | 138.7%
80 | 2.203 | 0.423 | 136.5%
81 | 2.201 | 0.455 | 146.8%
82 | 2.199 | 0.46 | 148.4%
83 | 2.201 | 0.456 | 147.1%
84 | 2.204 | 0.422 | 136.1%
85 | 2.201 | 0.43 | 138.7%
86 | 2.204 | 0.444 | 143.2%
87 | 2.205 | 0.488 | 157.4%
88 | 2.202 | 0.412 | 132.9%
89 | 2.204 | 0.444 | 143.2%
90 | 2.212 | 0.463 | 149.4%
91 | 2.208 | 0.488 | 157.4%
92 | 2.208 | 0.39 | 125.8%
93 | 2.211 | 0.371 | 119.7%
94 | 2.21 | 0.407 | 131.3%
95 | 2.204 | 0.419 | 135.2%
96 | 2.202 | 0.401 | 129.4%
97 | 2.202 | 0.424 | 136.8%
98 | 2.202 | 0.402 | 129.7%
99 | 2.203 | 0.416 | 134.2%
100 | 2.206 | 0.422 | 136.1%
101 | 2.206 | 0.419 | 135.2%
102 | 2.208 | 0.405 | 130.6%
103 | 2.208 | 0.422 | 136.1%
104 | 2.209 | 0.394 | 127.1%
105 | 2.204 | 0.402 | 129.7%
106 | 2.206 | 0.418 | 134.8%
107 | 2.203 | 0.434 | 140%
108 | 2.205 | 0.429 | 138.4%
109 | 2.205 | 0.431 | 139%
110 | 2.207 | 0.415 | 133.9%
111 | 2.205 | 0.426 | 137.4%
112 | 2.206 | 0.397 | 128.1%
113 | 2.199 | 0.429 | 138.4%
114 | 2.202 | 0.475 | 153.2%
115 | 2.199 | 0.406 | 131%
116 | 2.204 | 0.386 | 124.5%
117 | 2.2 | 0.467 | 150.6%
118 | 2.204 | 0.444 | 143.2%
119 | 2.203 | 0.45 | 145.2%
120 | 2.209 | 0.472 | 152.3%
121 | 2.208 | 0.413 | 133.2%
122 | 2.208 | 0.421 | 135.8%
123 | 2.211 | 0.449 | 144.8%
124 | 2.207 | 0.422 | 136.1%
125 | 2.207 | 0.394 | 127.1%
126 | 2.208 | 0.391 | 126.1%
127 | 2.208 | 0.431 | 139%
128 | 2.205 | 0.4 | 129%
129 | 2.207 | 0.4 | 129%
130 | 2.21 | 0.391 | 126.1%
131 | 2.21 | 0.415 | 133.9%
132 | 2.21 | 0.38 | 122.6%
133 | 2.209 | 0.39 | 125.8%
134 | 2.211 | 0.403 | 130%
135 | 2.206 | 0.416 | 134.2%
136 | 2.206 | 0.392 | 126.5%
137 | 2.21 | 0.401 | 129.4%
138 | 2.213 | 0.399 | 128.7%
139 | 2.213 | 0.413 | 133.2%
140 | 2.207 | 0.454 | 146.5%
141 | 2.205 | 0.419 | 135.2%
142 | 2.207 | 0.433 | 139.7%
143 | 2.206 | 0.409 | 131.9%
144 | 2.205 | 0.392 | 126.5%
145 | 2.216 | 0.399 | 128.7%
146 | 2.211 | 0.409 | 131.9%
147 | 2.211 | 0.417 | 134.5%
148 | 2.209 | 0.424 | 136.8%
149 | 2.209 | 0.405 | 130.6%
150 | 2.212 | 0.451 | 145.5%
151 | 2.21 | 0.442 | 142.6%
152 | 2.209 | 0.392 | 126.5%
153 | 2.203 | 0.456 | 147.1%
154 | 2.205 | 0.441 | 142.3%
155 | 2.207 | 0.422 | 136.1%
156 | 2.204 | 0.43 | 138.7%
157 | 2.203 | 0.419 | 135.2%
158 | 2.202 | 0.429 | 138.4%
159 | 2.203 | 0.414 | 133.5%
160 | 2.204 | 0.446 | 143.9%
161 | 2.202 | 0.438 | 141.3%
162 | 2.202 | 0.455 | 146.8%
163 | 2.203 | 0.397 | 128.1%
164 | 2.206 | 0.429 | 138.4%
165 | 2.202 | 0.473 | 152.6%
166 | 2.203 | 0.399 | 128.7%
167 | 2.202 | 0.432 | 139.4%
168 | 2.203 | 0.392 | 126.5%
169 | 2.201 | 0.458 | 147.7%
170 | 2.201 | 0.44 | 141.9%
171 | 2.199 | 0.436 | 140.6%
172 | 2.202 | 0.422 | 136.1%
173 | 2.199 | 0.469 | 151.3%
174 | 2.201 | 0.448 | 144.5%
175 | 2.204 | 0.445 | 143.5%
176 | 2.201 | 0.406 | 131%
177 | 2.201 | 0.39 | 125.8%
178 | 2.205 | 0.425 | 137.1%
179 | 2.205 | 0.391 | 126.1%
180 | 2.209 | 0.382 | 123.2%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%

## 저에너지실험실(150KVA)
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2025-10-23 | 기초과학연구원 중이온가속기연구소 | 저에너지실험실 (UPS 600KVA) | BS | GSL | 250 | 2020.02.03E | 2020.02.27 | 0.39 | 180 | 22~23 | 22 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.184 | 0.535 | 137.2% |  | Max. | 2.211 | 0.957 | 245.4%
2 | 2.187 | 0.538 | 137.9% |  | Min | 2.048 | 0.467 | 119.7%
3 | 2.194 | 0.509 | 130.5%
4 | 2.197 | 0.493 | 126.4%
5 | 2.192 | 0.496 | 127.2% |  | Total(V) | 395.551 | 2.1975
6 | 2.194 | 0.536 | 137.4%
7 | 2.198 | 0.519 | 133.1%
8 | 2.195 | 0.521 | 133.6%
9 | 2.198 | 0.53 | 135.9%
10 | 2.194 | 0.52 | 133.3%
11 | 2.201 | 0.529 | 135.6%
12 | 2.202 | 0.527 | 135.1%
13 | 2.2 | 0.514 | 131.8%
14 | 2.199 | 0.467 | 119.7%
15 | 2.201 | 0.532 | 136.4%
16 | 2.198 | 0.529 | 135.6%
17 | 2.197 | 0.502 | 128.7%
18 | 2.193 | 0.475 | 121.8%
19 | 2.201 | 0.487 | 124.9%
20 | 2.203 | 0.536 | 137.4%
21 | 2.205 | 0.543 | 139.2%
22 | 2.201 | 0.53 | 135.9%
23 | 2.201 | 0.515 | 132.1%
24 | 2.205 | 0.501 | 128.5%
25 | 2.199 | 0.513 | 131.5%
26 | 2.204 | 0.527 | 135.1%
27 | 2.203 | 0.514 | 131.8%
28 | 2.199 | 0.557 | 142.8%
29 | 2.199 | 0.515 | 132.1%
30 | 2.207 | 0.529 | 135.6%
31 | 2.2 | 0.517 | 132.6%
32 | 2.199 | 0.514 | 131.8%
33 | 2.199 | 0.515 | 132.1%
34 | 2.198 | 0.525 | 134.6%
35 | 2.198 | 0.499 | 127.9%
36 | 2.19 | 0.522 | 133.8%
37 | 2.203 | 0.544 | 139.5%
38 | 2.199 | 0.547 | 140.3%
39 | 2.188 | 0.555 | 142.3%
40 | 2.181 | 0.555 | 142.3%
41 | 2.188 | 0.52 | 133.3%
42 | 2.192 | 0.526 | 134.9%
43 | 2.193 | 0.528 | 135.4%
44 | 2.196 | 0.525 | 134.6%
45 | 2.196 | 0.547 | 140.3%
46 | 2.196 | 0.543 | 139.2%
47 | 2.196 | 0.507 | 130%
48 | 2.193 | 0.485 | 124.4%
49 | 2.056 | 0.957 | 245.4%
50 | 2.192 | 0.496 | 127.2%
51 | 2.188 | 0.507 | 130%
52 | 2.2 | 0.522 | 133.8%
53 | 2.203 | 0.496 | 127.2%
54 | 2.198 | 0.494 | 126.7%
55 | 2.201 | 0.529 | 135.6%
56 | 2.2 | 0.532 | 136.4%
57 | 2.198 | 0.505 | 129.5%
58 | 2.196 | 0.516 | 132.3%
59 | 2.191 | 0.487 | 124.9%
60 | 2.192 | 0.522 | 133.8%
61 | 2.208 | 0.547 | 140.3%
62 | 2.197 | 0.51 | 130.8%
63 | 2.188 | 0.508 | 130.3%
64 | 2.194 | 0.508 | 130.3%
65 | 2.199 | 0.517 | 132.6%
66 | 2.199 | 0.494 | 126.7%
67 | 2.2 | 0.504 | 129.2%
68 | 2.199 | 0.492 | 126.2%
69 | 2.192 | 0.5 | 128.2%
70 | 2.206 | 0.547 | 140.3%
71 | 2.206 | 0.516 | 132.3%
72 | 2.194 | 0.502 | 128.7%
73 | 2.184 | 0.502 | 128.7%
74 | 2.2 | 0.502 | 128.7%
75 | 2.191 | 0.525 | 134.6%
76 | 2.193 | 0.487 | 124.9%
77 | 2.201 | 0.502 | 128.7%
78 | 2.193 | 0.518 | 132.8%
79 | 2.2 | 0.503 | 129%
80 | 2.193 | 0.528 | 135.4%
81 | 2.183 | 0.556 | 142.6%
82 | 2.199 | 0.514 | 131.8%
83 | 2.195 | 0.472 | 121%
84 | 2.193 | 0.516 | 132.3%
85 | 2.195 | 0.541 | 138.7%
86 | 2.2 | 0.513 | 131.5%
87 | 2.2 | 0.506 | 129.7%
88 | 2.203 | 0.548 | 140.5%
89 | 2.205 | 0.534 | 136.9%
90 | 2.204 | 0.52 | 133.3%
91 | 2.207 | 0.5 | 128.2%
92 | 2.203 | 0.488 | 125.1%
93 | 2.205 | 0.505 | 129.5%
94 | 2.193 | 0.473 | 121.3%
95 | 2.206 | 0.511 | 131%
96 | 2.194 | 0.51 | 130.8%
97 | 2.205 | 0.481 | 123.3%
98 | 2.185 | 0.489 | 125.4%
99 | 2.194 | 0.494 | 126.7%
100 | 2.196 | 0.538 | 137.9%
101 | 2.195 | 0.497 | 127.4%
102 | 2.194 | 0.504 | 129.2%
103 | 2.19 | 0.512 | 131.3%
104 | 2.193 | 0.488 | 125.1%
105 | 2.195 | 0.479 | 122.8%
106 | 2.205 | 0.517 | 132.6%
107 | 2.207 | 0.488 | 125.1%
108 | 2.203 | 0.485 | 124.4%
109 | 2.204 | 0.485 | 124.4%
110 | 2.205 | 0.503 | 129%
111 | 2.206 | 0.518 | 132.8%
112 | 2.203 | 0.495 | 126.9%
113 | 2.193 | 0.504 | 129.2%
114 | 2.191 | 0.503 | 129%
115 | 2.203 | 0.504 | 129.2%
116 | 2.196 | 0.509 | 130.5%
117 | 2.193 | 0.507 | 130%
118 | 2.201 | 0.479 | 122.8%
119 | 2.2 | 0.495 | 126.9%
120 | 2.179 | 0.501 | 128.5%
121 | 2.197 | 0.509 | 130.5%
122 | 2.203 | 0.503 | 129%
123 | 2.208 | 0.5 | 128.2%
124 | 2.198 | 0.5 | 128.2%
125 | 2.203 | 0.528 | 135.4%
126 | 2.048 | 0.531 | 136.2%
127 | 2.207 | 0.521 | 133.6%
128 | 2.206 | 0.515 | 132.1%
129 | 2.211 | 0.507 | 130%
130 | 2.201 | 0.521 | 133.6%
131 | 2.21 | 0.514 | 131.8%
132 | 2.207 | 0.51 | 130.8%
133 | 2.208 | 0.521 | 133.6%
134 | 2.209 | 0.507 | 130%
135 | 2.199 | 0.515 | 132.1%
136 | 2.205 | 0.515 | 132.1%
137 | 2.202 | 0.527 | 135.1%
138 | 2.2 | 0.523 | 134.1%
139 | 2.173 | 0.503 | 129%
140 | 2.207 | 0.528 | 135.4%
141 | 2.201 | 0.535 | 137.2%
142 | 2.205 | 0.529 | 135.6%
143 | 2.202 | 0.492 | 126.2%
144 | 2.201 | 0.488 | 125.1%
145 | 2.202 | 0.517 | 132.6%
146 | 2.206 | 0.504 | 129.2%
147 | 2.207 | 0.517 | 132.6%
148 | 2.209 | 0.514 | 131.8%
149 | 2.209 | 0.492 | 126.2%
150 | 2.207 | 0.495 | 126.9%
151 | 2.209 | 0.492 | 126.2%
152 | 2.205 | 0.511 | 131%
153 | 2.207 | 0.495 | 126.9%
154 | 2.201 | 0.521 | 133.6%
155 | 2.204 | 0.51 | 130.8%
156 | 2.208 | 0.52 | 133.3%
157 | 2.203 | 0.51 | 130.8%
158 | 2.205 | 0.516 | 132.3%
159 | 2.203 | 0.525 | 134.6%
160 | 2.183 | 0.524 | 134.4%
161 | 2.201 | 0.532 | 136.4%
162 | 2.207 | 0.512 | 131.3%
163 | 2.195 | 0.51 | 130.8%
164 | 2.205 | 0.504 | 129.2%
165 | 2.195 | 0.492 | 126.2%
166 | 2.206 | 0.478 | 122.6%
167 | 2.201 | 0.514 | 131.8%
168 | 2.194 | 0.491 | 125.9%
169 | 2.202 | 0.521 | 133.6%
170 | 2.2 | 0.514 | 131.8%
171 | 2.206 | 0.532 | 136.4%
172 | 2.203 | 0.519 | 133.1%
173 | 2.194 | 0.491 | 125.9%
174 | 2.207 | 0.492 | 126.2%
175 | 2.206 | 0.534 | 136.9%
176 | 2.206 | 0.494 | 126.7%
177 | 2.206 | 0.502 | 128.7%
178 | 2.196 | 0.514 | 131.8%
179 | 2.203 | 0.508 | 130.3%
180 | 2.21 | 0.493 | 126.4%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%