## 3층 60KVA 1-1
형 명 | VGS200 | 제조일자 | 2025.03.10 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 1 | 2.22 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 2 | 2.23 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 3 | 2.26 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 4 | 2.22 | 1.43 | 26 | 0.87 | 164.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 5 | 2.25 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 6 | 2.21 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 7 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 8 | 2.23 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 9 | 2.19 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 10 | 2.26 | 1.43 | 26 | 0.87 | 164.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 11 | 2.23 | 1.49 | 26 | 0.87 | 171.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 12 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 13 | 2.25 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 14 | 2.24 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 15 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 16 | 2.23 | 1.44 | 26 | 0.87 | 165.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 17 | 2.24 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 18 | 2.24 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 19 | 2.21 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 20 | 2.25 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 21 | 2.25 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 22 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 23 | 2.22 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 24 | 2.21 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 25 | 2.24 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 26 | 2.24 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 27 | 2.22 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 28 | 2.26 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 29 | 2.21 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 30 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 31 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 32 | 2.21 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 33 | 2.19 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 34 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 35 | 2.26 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 36 | 2.24 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 37 | 2.22 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 38 | 2.21 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 39 | 2.24 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 40 | 2.25 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 41 | 2.23 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 42 | 2.23 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 43 | 2.24 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 44 | 2.23 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 45 | 2.24 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 46 | 2.24 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 47 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 48 | 2.25 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 49 | 2.22 | 1.46 | 26 | 0.87 | 167.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 50 | 2.25 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 51 | 2.26 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 52 | 2.25 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 53 | 2.23 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 54 | 2.23 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 55 | 2.25 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 56 | 2.26 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 57 | 2.24 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 58 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 59 | 2.23 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 60 | 2.23 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 61 | 2.24 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 62 | 2.2 | 1.42 | 26 | 0.87 | 163.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 63 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 64 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 65 | 2.24 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 66 | 2.23 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 67 | 2.23 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 68 | 2.22 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 69 | 2.22 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 70 | 2.23 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 71 | 2.24 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 72 | 2.24 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 73 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 74 | 2.26 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 75 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 76 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 77 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 78 | 2.25 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 79 | 2.22 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 80 | 2.23 | 1.44 | 26 | 0.87 | 165.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 81 | 2.24 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 82 | 2.26 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 83 | 2.22 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 84 | 2.23 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 85 | 2.25 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 86 | 2.19 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 87 | 2.2 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 88 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 89 | 2.21 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 90 | 2.22 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 91 | 2.24 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 92 | 2.24 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 93 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 94 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 95 | 2.25 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 96 | 2.25 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 97 | 2.25 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 98 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 99 | 2.23 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 100 | 2.22 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 101 | 2.24 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 102 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 103 | 2.24 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 104 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 105 | 2.21 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 106 | 2.22 | 1.52 | 26 | 0.87 | 174.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 107 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 108 | 2.25 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 109 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 110 | 2.22 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 111 | 2.22 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 112 | 2.23 | 1.43 | 26 | 0.87 | 164.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 113 | 2.22 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 114 | 2.21 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 115 | 2.21 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 116 | 2.23 | 1.47 | 26 | 0.87 | 169%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 117 | 2.22 | 1.42 | 26 | 0.87 | 163.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 118 | 2.24 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 119 | 2.21 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 120 | 2.24 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 121 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 122 | 2.25 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 123 | 2.2 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 124 | 2.29 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 125 | 2.22 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 126 | 2.2 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 127 | 2.21 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 128 | 2.2 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 129 | 2.24 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 130 | 2.22 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 131 | 2.25 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 132 | 2.2 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 133 | 2.19 | 1.52 | 26 | 0.87 | 174.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 134 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 135 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 136 | 2.24 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 137 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 138 | 2.25 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 139 | 2.22 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 140 | 2.25 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 141 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 142 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 143 | 2.24 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 144 | 2.23 | 1.12 | 26 | 0.87 | 128.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 145 | 2.26 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 146 | 2.21 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 147 | 2.22 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 148 | 2.24 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 149 | 2.19 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 150 | 2.24 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 151 | 2.22 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 152 | 2.22 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 153 | 2.24 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 154 | 2.2 | 1.52 | 26 | 0.87 | 174.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 155 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 156 | 2.2 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 157 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 158 | 2.19 | 1.43 | 26 | 0.87 | 164.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 159 | 2.2 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 160 | 2.2 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 161 | 2.22 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 162 | 2.21 | 1.47 | 26 | 0.87 | 169%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 163 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 164 | 2.22 | 1.42 | 26 | 0.87 | 163.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 165 | 2.25 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 166 | 2.23 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 167 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 168 | 2.25 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 169 | 2.25 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 170 | 2.22 | 1.48 | 26 | 0.87 | 170.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 171 | 2.21 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6% | 조임불량
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 172 | 2.25 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 173 | 2.26 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 174 | 2.26 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 175 | 2.21 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 176 | 2.22 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 177 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 178 | 2.21 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 179 | 2.21 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-1 | 180 | 2.21 | 1.4 | 26 | 0.87 | 160.9%
평균 |  |  |  | 2.2293 | 1.3337 |  |  | 1.533
최대값 |  |  |  | 2.29 | 1.52 |  |  | 1.7471
최소값 |  |  |  | 2.19 | 1.12 |  |  | 1.2874
점검내용 | 1. 내부저항 상승에 따른 점검 진행 2.#171번 전지 볼트 채결 불량에 뜨른 내부 저항 상상 3.재조임 후 내부 저항 : 이상없음 4.축전지 및 외부 온도가 높음에 따라 온도조정 요청 5.부도충전전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 3층 60KVA 1-2
형 명 | VGS200 | 제조일자 | 2025.03.10 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 180 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 1 | 2.23 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 2 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 3 | 2.22 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 4 | 2.24 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 5 | 2.22 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 6 | 2.22 | 1.49 | 26 | 0.87 | 171.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 7 | 2.24 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 8 | 2.25 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 9 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 10 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 11 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 12 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 13 | 2.24 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 14 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 15 | 2.22 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 16 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 17 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 18 | 2.24 | 1.08 | 26 | 0.87 | 124.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 19 | 2.22 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 20 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 21 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 22 | 2.22 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 23 | 2.24 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 24 | 2.25 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 25 | 2.24 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 26 | 2.27 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 27 | 2.24 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 28 | 2.24 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 29 | 2.28 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 30 | 2.23 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 31 | 2.21 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 32 | 2.21 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 33 | 2.2 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 34 | 2.2 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 35 | 2.22 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 36 | 2.21 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 37 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 38 | 2.22 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 39 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 40 | 2.23 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 41 | 2.25 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 42 | 2.22 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 43 | 2.24 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 44 | 2.25 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 45 | 2.25 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 46 | 2.23 | 1.26 | 26 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 47 | 2.22 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 48 | 2.22 | 1.38 | 26 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 49 | 2.22 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 50 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 51 | 2.23 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 52 | 2.22 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 53 | 2.23 | 1.3 | 26 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 54 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 55 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 56 | 2.24 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 57 | 2.21 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 58 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 59 | 2.23 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 60 | 2.22 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 61 | 2.23 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 62 | 2.23 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 63 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 64 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 65 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 66 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 67 | 2.22 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 68 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 69 | 2.24 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 70 | 2.23 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 71 | 2.24 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7% | 볼트 조임불량
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 72 | 2.26 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 73 | 2.24 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 74 | 2.25 | 1.43 | 26 | 0.87 | 164.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 75 | 2.24 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 76 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 77 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 78 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 79 | 2.21 | 1.41 | 26 | 0.87 | 162.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 80 | 2.23 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 81 | 2.23 | 1.25 | 26 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 82 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 83 | 2.22 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 84 | 2.23 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 85 | 2.23 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 86 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 87 | 2.22 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 88 | 2.22 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 89 | 2.25 | 1.35 | 26 | 0.87 | 155.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 90 | 2.22 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 91 | 2.26 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 92 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 93 | 2.24 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 94 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 95 | 2.24 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 96 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 97 | 2.24 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 98 | 2.22 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 99 | 2.19 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 100 | 2.23 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 101 | 2.22 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 102 | 2.24 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 103 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 104 | 2.22 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 105 | 2.22 | 1.28 | 26 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 106 | 2.22 | 1.5 | 26 | 0.87 | 172.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 107 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 108 | 2.2 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 109 | 2.23 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 110 | 2.22 | 1.44 | 26 | 0.87 | 165.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 111 | 2.19 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 112 | 2.19 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 113 | 2.19 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 114 | 2.21 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 115 | 2.23 | 1.21 | 26 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 116 | 2.22 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 117 | 2.24 | 1.39 | 26 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 118 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 119 | 2.22 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 120 | 2.21 | 1.45 | 26 | 0.87 | 166.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 121 | 2.22 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 122 | 2.22 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 123 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 124 | 2.23 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 125 | 2.22 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 126 | 2.22 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 127 | 2.21 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 128 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 129 | 2.22 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 130 | 2.22 | 1.31 | 26 | 0.87 | 150.6% | 볼트 조임불량
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 131 | 2.25 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 132 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 133 | 2.26 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 134 | 2.22 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 135 | 2.21 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 136 | 2.25 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 137 | 2.25 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 138 | 2.23 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 139 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 140 | 2.22 | 1.22 | 26 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 141 | 2.22 | 1.32 | 26 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 142 | 2.22 | 1.16 | 26 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 143 | 2.22 | 1.33 | 26 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 144 | 2.22 | 1.23 | 26 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 145 | 2.23 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 146 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 147 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 148 | 2.22 | 1.03 | 26 | 0.87 | 118.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 149 | 2.23 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 150 | 2.24 | 1.05 | 26 | 0.87 | 120.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 151 | 2.23 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 152 | 2.24 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 153 | 2.21 | 1.07 | 26 | 0.87 | 123%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 154 | 2.2 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 155 | 2.23 | 1.2 | 26 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 156 | 2.25 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 157 | 2.24 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 158 | 2.23 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 159 | 2.2 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 160 | 2.22 | 1.13 | 26 | 0.87 | 129.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 161 | 2.22 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 162 | 2.23 | 1.15 | 26 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 163 | 2.22 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 164 | 2.23 | 1.34 | 26 | 0.87 | 154%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 165 | 2.24 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 166 | 2.24 | 1.36 | 26 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 167 | 2.24 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 168 | 2.23 | 1.27 | 26 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 169 | 2.22 | 1.14 | 26 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 170 | 2.21 | 1.37 | 26 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 171 | 2.22 | 1.19 | 26 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 172 | 2.23 | 1.18 | 26 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 173 | 2.23 | 1.12 | 26 | 0.87 | 128.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 174 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 175 | 2.22 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 176 | 2.23 | 1.17 | 26 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 177 | 2.22 | 1.29 | 26 | 0.87 | 148.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 178 | 2.22 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 179 | 2.24 | 1.11 | 26 | 0.87 | 127.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 3층 UPS60KVA 1-2 | 180 | 2.22 | 1.24 | 26 | 0.87 | 142.5%
평균 |  |  |  | 2.2276 | 1.2439 |  |  | 1.4298
최대값 |  |  |  | 2.28 | 1.5 |  |  | 1.7241
최소값 |  |  |  | 2.19 | 1.03 |  |  | 1.1839
점검내용 | 1. 내부저항 상승에 따른 점검 진행 2.#71, #130번 전지 볼트 채결 불량에 뜨른 내부 저항 상상 3.재조임 후 내부 저항 : 이상없음 4.축전지 및 외부 온도가 높음에 따라 온도조정 요청 5.부도충전전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 2층 UPS
형 명 | VGS200 | 제조일자 | 2025.03.10 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 55 | 비고
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 단자부 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 1 | 2.24 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 2 | 2.21 | 1.17 | 30 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 3 | 2.27 | 1.18 | 30 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 4 | 2.23 | 1.09 | 30 | 0.87 | 125.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 5 | 2.22 | 1.23 | 30 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 6 | 2.22 | 1.23 | 30 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 7 | 2.22 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 8 | 2.23 | 1.14 | 30 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 9 | 2.23 | 1.26 | 30 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 10 | 2.22 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 11 | 2.3 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 12 | 2.23 | 1.25 | 30 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 13 | 2.25 | 1.04 | 30 | 0.87 | 119.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 14 | 2.26 | 1.18 | 30 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 15 | 2.28 | 1.19 | 30 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 16 | 2.25 | 1.21 | 30 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 17 | 2.24 | 1.2 | 30 | 0.87 | 137.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 18 | 2.23 | 1.21 | 30 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 19 | 2.22 | 1.27 | 30 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 20 | 2.23 | 1.1 | 30 | 0.87 | 126.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 21 | 2.26 | 1.17 | 30 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 22 | 2.28 | 1.18 | 30 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 23 | 2.27 | 1.23 | 30 | 0.87 | 141.4% | 볼트조임불량
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 24 | 2.28 | 1.16 | 30 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 25 | 2.23 | 1.17 | 30 | 0.87 | 134.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 26 | 2.24 | 1.15 | 30 | 0.87 | 132.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 27 | 2.23 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 28 | 2.22 | 1.19 | 30 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 29 | 2.25 | 1.26 | 30 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 30 | 2.23 | 1.3 | 30 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 31 | 2.21 | 1.33 | 30 | 0.87 | 152.9%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 32 | 2.23 | 1.32 | 30 | 0.87 | 151.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 33 | 2.21 | 1.37 | 30 | 0.87 | 157.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 34 | 2.25 | 1.28 | 30 | 0.87 | 147.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 35 | 2.23 | 1.18 | 30 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 36 | 2.23 | 1.27 | 30 | 0.87 | 146%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 37 | 2.22 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2% | 볼트조임불량
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 38 | 2.25 | 1.25 | 30 | 0.87 | 143.7%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 39 | 2.21 | 1.3 | 30 | 0.87 | 149.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 40 | 2.21 | 1.14 | 30 | 0.87 | 131%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 41 | 2.21 | 1.36 | 30 | 0.87 | 156.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 42 | 2.24 | 1.39 | 30 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 43 | 2.23 | 1.16 | 30 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 44 | 2.26 | 1.26 | 30 | 0.87 | 144.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 45 | 2.23 | 1.38 | 30 | 0.87 | 158.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 46 | 2.23 | 1.39 | 30 | 0.87 | 159.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 47 | 2.21 | 1.18 | 30 | 0.87 | 135.6%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 48 | 2.21 | 1.23 | 30 | 0.87 | 141.4%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 49 | 2.26 | 1.16 | 30 | 0.87 | 133.3%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 50 | 2.27 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 51 | 2.23 | 1.22 | 30 | 0.87 | 140.2%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 52 | 2.2 | 1.24 | 30 | 0.87 | 142.5%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 53 | 2.24 | 1.19 | 30 | 0.87 | 136.8%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 54 | 2.26 | 1.21 | 30 | 0.87 | 139.1%
2025-11-23 | 켐코 울산2공장 | 2층 UPS | 54 | 2.24 | 1.17 | 30 | 0.87 | 134.5%
평균 |  |  |  | 2.2371 | 1.2233 |  |  | 140.6%
최대값 |  |  |  | 2.3 | 1.39 |  |  | 159.8%
최소값 |  |  |  | 2.2 | 1.04 |  |  | 119.5%
점검내용 | 1. 내부저항 상승에 따른 점검 진행 2.#21, #37번 전지 볼트 채결 불량에 뜨른 내부 저항 상상 3.재조임 후 내부 저항 : 이상없음 4.축전지 및 외부 온도가 높음에 따라 온도조정 요청 5.부도충전전압 조정 요청 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진