## DC전원용
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2018.03.31 |  | 점검형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 1 | 0.82 | 2.15 | 22 | 0.45 | 182.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 2 | 0.75 | 2.16 | 22 | 0.45 | 166.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 3 | 0.9 | 2.16 | 22 | 0.45 | 200%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 4 | 0.79 | 2.15 | 22 | 0.45 | 175.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 5 | 0.85 | 2.15 | 22 | 0.45 | 188.9%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 6 | 0.79 | 2.15 | 22 | 0.45 | 175.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 7 | 0.8 | 2.16 | 22 | 0.45 | 177.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 8 | 0.89 | 2.16 | 22 | 0.45 | 197.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 9 | 0.79 | 2.16 | 22 | 0.45 | 175.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 10 | 1.03 | 2.15 | 22 | 0.45 | 228.9%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 11 | 0.9 | 2.16 | 22 | 0.45 | 200%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 12 | 0.91 | 2.16 | 22 | 0.45 | 202.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 13 | 0.85 | 2.17 | 22 | 0.45 | 188.9%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 14 | 0.98 | 2.16 | 22 | 0.45 | 217.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 15 | 0.87 | 2.15 | 22 | 0.45 | 193.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 16 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 17 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 18 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 19 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 20 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 21 | 공간협소로 점검불가 |  | 22 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 22 | 0.96 | 2.15 | 22 | 0.45 | 213.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 23 | 0.8 | 2.16 | 22 | 0.45 | 177.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 24 | 0.88 | 2.15 | 22 | 0.45 | 195.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 25 | 0.83 | 2.14 | 22 | 0.45 | 184.4%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 26 | 0.9 | 2.15 | 22 | 0.45 | 200%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 27 | 0.92 | 2.14 | 22 | 0.45 | 204.4%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 28 | 0.9 | 2.14 | 22 | 0.45 | 200%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 29 | 0.93 | 2.14 | 22 | 0.45 | 206.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 30 | 0.91 | 2.15 | 22 | 0.45 | 202.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 31 | 0.96 | 2.14 | 22 | 0.45 | 213.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 32 | 1.07 | 2.15 | 22 | 0.45 | 237.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 33 | 0.89 | 2.15 | 22 | 0.45 | 197.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 34 | 1.14 | 2.15 | 22 | 0.45 | 253.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 35 | 0.83 | 2.15 | 22 | 0.45 | 184.4%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 36 | 1.02 | 2.15 | 22 | 0.45 | 226.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC 전원용 | 37 | 0.86 | 2.15 | 22 | 0.45 | 191.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 38 | 0.87 | 2.14 | 21 | 0.45 | 193.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 39 | 0.93 | 2.15 | 21 | 0.45 | 206.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 40 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 41 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 42 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 43 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 44 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 45 | 공간협소로 점검불가 |  | 21 | 0.45 | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 46 | 1.09 | 2.15 | 21 | 0.45 | 242.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 47 | 0.85 | 2.15 | 21 | 0.45 | 188.9%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 48 | 0.93 | 2.15 | 21 | 0.45 | 206.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 49 | 1.1 | 2.14 | 21 | 0.45 | 244.4%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 50 | 0.89 | 2.15 | 21 | 0.45 | 197.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 51 | 0.73 | 2.16 | 21 | 0.45 | 162.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 52 | 0.86 | 2.15 | 21 | 0.45 | 191.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 53 | 0.77 | 2.15 | 21 | 0.45 | 171.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 54 | 0.87 | 2.15 | 21 | 0.45 | 193.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | DC전원용 | 55 | 0.91 | 2.15 | 21 | 0.45 | 202.2%
평균 |  |  |  | 0.9 | 2.1492 |  |  | #DIV/0!
최대값 |  |  |  | 1.1 | 2.16 |  |  | #DIV/0!
최소값 |  |  |  | 0.73 | 2.14 |  |  | #DIV/0!
점검내용 | 1. 기대수명종료에 따른 구매권유 2. 전압 및 내부저항 : 기대수명종료에 따른 편차 발생, 부족충전으로 충전전압 조정 권고 →2.15V/EA / 0.73~1.10mΩ 3. 기대수명종료로 인한 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP150 | 제조일자 | 2020.11.16 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 1 | 12.92 | 5.55 | 22 | 2.3 | 241.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 2 | 12.91 | 5.76 | 22 | 2.3 | 250.4%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 3 | 12.89 | 5.87 | 22 | 2.3 | 255.2%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 4 | 12.89 | 5.89 | 22 | 2.3 | 256.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 5 | 12.89 | 5.96 | 22 | 2.3 | 259.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 6 | 12.89 | 5.38 | 22 | 2.3 | 233.9%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 7 | 12.89 | 6.55 | 22 | 2.3 | 284.8%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 8 | 12.88 | 5.85 | 22 | 2.3 | 254.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 9 | 12.85 | 6.65 | 22 | 2.3 | 289.1%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 10 | 12.87 | 6.34 | 22 | 2.3 | 275.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 11 | 12.82 | 6.36 | 22 | 2.3 | 276.5%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 12 | 12.84 | 5.81 | 22 | 2.3 | 252.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 13 | 12.88 | 5.65 | 22 | 2.3 | 245.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 14 | 12.87 | 6.82 | 22 | 2.3 | 296.5%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 15 | 12.85 | 6.94 | 22 | 2.3 | 301.7%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 16 | 12.87 | 6.5 | 22 | 2.3 | 282.6%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 17 | 12.88 | 6.63 | 22 | 2.3 | 288.3%
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 조작전원용 | 18 | 12.9 | 5.98 | 22 | 2.3 | 260%
평균 |  |  |  | 12.8772 | 6.1383 |  |  | 266.9%
최대값 |  |  |  | 12.92 | 6.94 |  |  | 301.7%
최소값 |  |  |  | 12.82 | 5.38 |  |  | 233.9%
점검내용 | 1. 축전지 열폭주 발생으로 차단기 OF 2.전지 전압 및 내부저항 : 기대수명종료 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 1
형 명 | ITX250(아트라스) | 제조일자 | 2025.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.44 | 2.53 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.41 | 2.54 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.41 | 2.57 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.45 | 2.57 | 22 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.4275 | 2.5525 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.45 | 2.57 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.41 | 2.53 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 타사제품 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 2
형 명 | ITX250(아트라스) | 제조일자 | 2025.05.09 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 1 | 13.31 | 2.53 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 2 | 13.32 | 2.55 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 3 | 13.33 | 2.47 | 22 | - | #VALUE!
2026-03-04 | 롯데백화점 광복점 | 발전기 시동용 | 4 | 13.31 | 2.48 | 22 | - | #VALUE!
평균 |  |  |  | 13.3175 | 2.5075 |  |  | #VALUE!
최대값 |  |  |  | 13.33 | 2.55 |  |  | #VALUE!
최소값 |  |  |  | 13.31 | 2.47 |  |  | #VALUE!
점검내용 | 1. 타사제품 2. 전지 전압 및 내부저항 : 이상없음 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진