## DC전원용
형 명 | MSB200 | 제조일자 | 2018.04.23 |  | 점검형태 | BS | 수 량 | 55
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 1 | 2.05 | 1.14 | 20 | 0.45 | 253.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 2 | 2.05 | 1.37 | 20 | 0.45 | 304.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 3 | 2.06 | 1.01 | 20 | 0.45 | 224.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 4 | 2.07 | 1.01 | 20 | 0.45 | 224.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 5 | 2.04 | 1.17 | 20 | 0.45 | 260%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 6 | 2.04 | 0.92 | 20 | 0.45 | 204.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 7 | 2.03 | 1.79 | 20 | 0.45 | 397.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 8 | 2.07 | 0.93 | 20 | 0.45 | 206.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 9 | 2.07 | 1.15 | 20 | 0.45 | 255.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 10 | 2.06 | 0.82 | 20 | 0.45 | 182.2%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 11 | 2.05 | 0.98 | 20 | 0.45 | 217.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 12 | 2.04 | 1.22 | 20 | 0.45 | 271.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 13 | 2.06 | 0.86 | 20 | 0.45 | 191.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 14 | 2.05 | 1.13 | 20 | 0.45 | 251.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 15 | 1.98 | 1.44 | 20 | 0.45 | 320%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 16 | 2.03 | 0.93 | 20 | 0.45 | 206.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 17 | 2.03 | 1.33 | 20 | 0.45 | 295.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 18 | 2.04 | 1.17 | 20 | 0.45 | 260%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 19 | 2.05 | 1.24 | 20 | 0.45 | 275.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 20 | 2.04 | 1.34 | 20 | 0.45 | 297.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 21 | 2.04 | 1.03 | 20 | 0.45 | 228.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 22 | 2.04 | 1.34 | 20 | 0.45 | 297.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 23 | 2.04 | 2.14 | 20 | 0.45 | 475.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 24 | 2.02 | 2.34 | 20 | 0.45 | 520%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 25 | 2.06 | 0.78 | 20 | 0.45 | 173.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 26 | 2.04 | 1.3 | 20 | 0.45 | 288.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 27 | 2.07 | 1.17 | 20 | 0.45 | 260%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 28 | 2.08 | 0.98 | 20 | 0.45 | 217.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 29 | 2.06 | 1.1 | 20 | 0.45 | 244.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 30 | 2.05 | 1.12 | 20 | 0.45 | 248.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 31 | 2.06 | 0.82 | 20 | 0.45 | 182.2%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 32 | 2.05 | 1.11 | 20 | 0.45 | 246.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 33 | 2.07 | 1.13 | 20 | 0.45 | 251.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 34 | 2.06 | 1.16 | 20 | 0.45 | 257.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 35 | 2.07 | 1.02 | 20 | 0.45 | 226.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 36 | 2.06 | 1.01 | 20 | 0.45 | 224.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC 전원용 | 37 | 2.04 | 0.92 | 20 | 0.45 | 204.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 38 | 2.04 | 1.22 | 20 | 0.45 | 271.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 39 | 2.07 | 1.03 | 20 | 0.45 | 228.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 40 | 2.05 | 1.05 | 20 | 0.45 | 233.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 41 | 2.06 | 1.28 | 20 | 0.45 | 284.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 42 | 2.04 | 0.95 | 20 | 0.45 | 211.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 43 | 2.05 | 1.18 | 20 | 0.45 | 262.2%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 44 | 2.03 | 1.3 | 20 | 0.45 | 288.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 45 | 2.03 | 1.35 | 20 | 0.45 | 300%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 46 | 2.04 | 1.28 | 20 | 0.45 | 284.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 47 | 2.05 | 1.3 | 20 | 0.45 | 288.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 48 | 2.06 | 1.14 | 20 | 0.45 | 253.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 49 | 2.02 | 1.08 | 20 | 0.45 | 240%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 50 | 2.06 | 1.13 | 20 | 0.45 | 251.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 51 | 2.02 | 1.04 | 20 | 0.45 | 231.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 52 | 2.02 | 1.36 | 20 | 0.45 | 302.2%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 53 | 2.05 | 1.1 | 20 | 0.45 | 244.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 54 | 2.05 | 1.25 | 20 | 0.45 | 277.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | DC전원용 | 55 | 2.04 | 1.24 | 20 | 0.45 | 275.6%
평균 |  |  |  | 2.0433 | 1.1822 |  |  | 261.4%
최대값 |  |  |  | 2.07 | 1.36 |  |  | 520%
최소값 |  |  |  | 2.02 | 0.95 |  |  | 173.3%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 수명종료에 따른 편차 발생 3. 기대수명종료에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 조작전원용
형 명 | ESP100 | 제조일자 | 2020.11.03 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 18
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도(℃) | 내부저항 참고치(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 1 | 13.09 | 4.23 | 20 | 2.3 | 183.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 2 | 13.08 | 5.27 | 20 | 2.3 | 229.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 3 | 13.1 | 4.61 | 20 | 2.3 | 200.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 4 | 13.08 | 3.93 | 20 | 2.3 | 170.9%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 5 | 13.08 | 4.09 | 20 | 2.3 | 177.8%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 6 | 13.06 | 4.15 | 20 | 2.3 | 180.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 7 | 13.11 | 4.37 | 20 | 2.3 | 190%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 8 | 13.13 | 4.17 | 20 | 2.3 | 181.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 9 | 13.15 | 4.58 | 20 | 2.3 | 199.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 10 | 13.15 | 4.36 | 20 | 2.3 | 189.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 11 | 13.15 | 5.35 | 20 | 2.3 | 232.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 12 | 13.11 | 4.51 | 20 | 2.3 | 196.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 13 | 13.13 | 3.85 | 20 | 2.3 | 167.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 14 | 13.12 | 3.81 | 20 | 2.3 | 165.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 15 | 13.15 | 4.18 | 20 | 2.3 | 181.7%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 16 | 13.14 | 5.6 | 20 | 2.3 | 243.5%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 17 | 13.15 | 4.01 | 20 | 2.3 | 174.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 조작전원용 | 18 | 13.13 | 4.4 | 20 | 2.3 | 191.3%
평균 |  |  |  | 13.1172 | 4.415 |  |  | 192%
최대값 |  |  |  | 13.15 | 5.6 |  |  | 243.5%
최소값 |  |  |  | 13.06 | 3.81 |  |  | 165.7%
점검내용 | 1. 고정형 전지 BS활동 2. 전지 전압 및 내부저항 : 수명종료에 따른 편차 발생 3. 기대수명종료에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 1
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.02.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 1 | 13.38 | 3.56 | 20 | 2.8 | 127.1%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 2 | 13.37 | 3.77 | 20 | 2.8 | 134.6%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 3 | 13.37 | 3.15 | 20 | 2.8 | 112.5%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 4 | 13.38 | 3.17 | 20 | 2.8 | 113.2%
평균 |  |  |  | 13.375 | 3.4125 |  |  | 121.9%
최대값 |  |  |  | 13.38 | 3.77 |  |  | 134.6%
최소값 |  |  |  | 13.37 | 3.15 |  |  | 112.5%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 기대수명종료에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 2
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2022.02.13 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 1 | 13.41 | 2.66 | 20 | 2.8 | 95%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 2 | 13.42 | 2.59 | 20 | 2.8 | 92.5%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 3 | 13.41 | 2.58 | 20 | 2.8 | 92.14%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 4 | 13.42 | 2.59 | 20 | 2.8 | 92.5%
평균 |  |  |  | 13.415 | 2.605 |  |  | 93.04%
최대값 |  |  |  | 13.42 | 2.66 |  |  | 95%
최소값 |  |  |  | 13.41 | 2.58 |  |  | 92.14%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 기대수명종료에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진

## 발전기 시동용 3
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2020.11.22 |  | 점검 형태 | BS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 단자부 참고값(mΩ) | 단자부 내부저항 증가율
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 1 | 13.01 | 3.2 | 20 | 2.8 | 114.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 2 | 12.97 | 3.34 | 20 | 2.8 | 119.3%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 3 | 13 | 3.09 | 20 | 2.8 | 110.4%
2026-03-18 | 롯데백화점 광복점몰 | 발전기 시동용 | 4 | 12.98 | 3.11 | 20 | 2.8 | 111.1%
평균 |  |  |  | 12.99 | 3.185 |  |  | 113.8%
최대값 |  |  |  | 13.01 | 3.34 |  |  | 119.3%
최소값 |  |  |  | 12.97 | 3.09 |  |  | 110.4%
점검내용 | 1. BS차원에서 점검 2. 기대수명종료에 따른 구매권유 |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진