## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 4월 24일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 방배사옥 | 온도(℃) | 21 ~ 22
용도,장소 | 2층 #1조 | 충전전압(V) | 53.75
제품명 | VGS2400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24EA | AC(A) | 0
LOT | 2022.10.28 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.75
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.25 | 0.837 | 111.6%
2 | 2.23 | 0.797 | 106.3%
3 | 2.24 | 0.783 | 104.4%
4 | 2.23 | 0.756 | 100.8%
5 | 2.25 | 0.694 | 92.53%
6 | 2.24 | 0.741 | 98.8%
7 | 2.23 | 0.722 | 96.27%
8 | 2.24 | 0.812 | 108.3%
9 | 2.25 | 0.789 | 105.2%
10 | 2.24 | 0.717 | 95.6%
11 | 2.23 | 0.786 | 104.8%
12 | 2.24 | 0.725 | 96.67%
13 | 2.24 | 0.735 | 98%
14 | 2.24 | 0.744 | 99.2%
15 | 2.24 | 0.78 | 104%
16 | 2.23 | 0.737 | 98.27%
17 | 2.24 | 0.681 | 90.8%
18 | 2.24 | 0.653 | 87.07%
19 | 2.24 | 0.773 | 103.1%
20 | 2.24 | 0.73 | 97.33%
21 | 2.24 | 0.764 | 101.9%
22 | 2.24 | 0.777 | 103.6%
23 | 2.25 | 0.811 | 108.1% | (+) 극주 높이 편차 발생
24 | 2.24 | 0.728 | 97.07%
평균 | 2.2396 | 0.753 | 100.4%