## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024년 2월 2일 | 점검형태 | BS
업체명 | 국회방송 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | UPS 2조 | 충전전압(V) | -
제품명 | MSB600 | DC(A) | -
수량(EA) | 180EA | AC(A) | -
LOT | 2018.05.14 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.37
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
2 | 2.2 | 0.4 | 108.1%
3 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
4 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
5 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
6 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
7 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
8 | 2.2 | 0.46 | 124.3%
9 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
10 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
11 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
12 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
13 | 2.2 | 0.45 | 121.6%
14 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
15 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
16 | 2.21 | 0.46 | 124.3%
17 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
18 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
19 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
20 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
21 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
22 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
23 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
24 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
25 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
26 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
27 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
28 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
29 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
30 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
31 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
32 | 2.21 | 0.37 | 100%
33 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
34 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
35 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
36 | 2.21 | 0.37 | 100%
37 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
38 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
39 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
40 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
41 | 2.21 | 0.34 | 91.89%
42 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
43 | 2.21 | 0.37 | 100%
44 | 2.21 | 0.34 | 91.89%
45 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
46 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
47 | 2.2 | 0.34 | 91.89%
48 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
49 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
50 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
51 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
52 | 2.2 | 0.37 | 100%
53 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
54 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
55 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
56 | 2.18 | 0.37 | 100%
57 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
58 | 2.22 | 0.35 | 94.59%
59 | 2.22 | 0.4 | 108.1%
60 | 2.22 | 0.39 | 105.4%
61 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
62 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
63 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
64 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
65 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
66 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
67 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
68 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
69 | 2.21 | 0.37 | 100%
70 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
71 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
72 | 2.22 | 0.4 | 108.1%
73 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
74 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
75 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
76 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
77 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
78 | 2.21 | 0.37 | 100%
79 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
80 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
81 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
82 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
83 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
84 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
85 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
86 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
87 | 2.19 | 0.39 | 105.4%
88 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
89 | 2.21 | 0.42 | 113.5%
90 | 2.22 | 0.44 | 118.9%
91 | 2.22 | 0.42 | 113.5%
92 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
93 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
94 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
95 | 2.21 | 0.37 | 100%
96 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
97 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
98 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
99 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
100 | 2.21 | 0.37 | 100%
101 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
102 | 2.22 | 0.38 | 102.7%
103 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
104 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
105 | 2.2 | 0.43 | 116.2%
106 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
107 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
108 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
109 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
110 | 2.22 | 0.37 | 100%
111 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
112 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
113 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
114 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
115 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
116 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
117 | 2.21 | 0.45 | 121.6%
118 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
119 | 2.21 | 0.33 | 89.19%
120 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
121 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
122 | 2.22 | 0.34 | 91.89%
123 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
124 | 2.21 | 0.37 | 100%
125 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
126 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
127 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
128 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
129 | 2.21 | 0.37 | 100%
130 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
131 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
132 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
133 | 2.21 | 0.35 | 94.59%
134 | 2.2 | 0.37 | 100%
135 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
136 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
137 | 2.21 | 0.33 | 89.19%
138 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
139 | 2.21 | 0.36 | 97.3%
140 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
141 | 2.21 | 0.32 | 86.49%
142 | 2.21 | 0.34 | 91.89%
143 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
144 | 2.21 | 0.34 | 91.89%
145 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
146 | 2.2 | 0.31 | 83.78%
147 | 2.21 | 0.32 | 86.49%
148 | 2.2 | 0.36 | 97.3%
149 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
150 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
151 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
152 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
153 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
154 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
155 | 2.21 | 0.37 | 100%
156 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
157 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
158 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
159 | 2.21 | 0.41 | 110.8%
160 | 2.2 | 0.38 | 102.7%
161 | 2.21 | 0.39 | 105.4%
162 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
163 | 2.2 | 0.44 | 118.9%
164 | 2.21 | 0.37 | 100%
165 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
166 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
167 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
168 | 2.21 | 0.4 | 108.1%
169 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
170 | 2.21 | 0.43 | 116.2%
171 | 2.21 | 0.37 | 100%
172 | 2.19 | 0.38 | 102.7%
173 | 2.2 | 0.41 | 110.8%
174 | 2.2 | 0.42 | 113.5%
175 | 2.19 | 0.36 | 97.3%
176 | 2.2 | 0.39 | 105.4%
177 | 2.21 | 0.37 | 100%
178 | 2.21 | 0.37 | 100%
179 | 2.21 | 0.44 | 118.9%
180 | 2.21 | 0.38 | 102.7%
평균 | 2.2083 | 0.39106 | 105.7%