## .
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 04일 | 점검형태 | 구매연계
업체명 | 한국지역난방공사 판교지사 | 온도(℃) | 20.8~22.6
용도,장소 | UPS용 | 충전전압(V) | 400.6
제품명 | VGS800 | AC(A) / DC(A) | 0.0/0.7
수량(EA) | 192EA | 내부저항(mΩ) 평균(참고) | 0.85
LOT | 2010.11.29 | 측정결과 | 장기운용 (12년) 및 내부저항 상승 으로 교체필요
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.776 | 91.29% |  | 측면측정값9샘플)
2 | 2.25 | 0.827 | 97.29% |  | 0.44 | 결선전 평균치
3 | 2.23 | 0.826 | 97.18% |  | 0.506 | 115%
4 | 2.24 | 0.887 | 104.4% |  | 0.515 | 117%
5 | 2.22 | 0.901 | 106% |  | 0.518 | 117.7%
6 | 2.25 | 0.79 | 92.94% |  | 0.619 | 140.7%
7 | 2.24 | 0.777 | 91.41% |  | 0.753 | 171.1%
8 | 2.24 | 0.804 | 94.59% |  | 0.646 | 146.8%
9 | 2.25 | 0.808 | 95.06% |  | 0.501 | 113.9%
10 | 2.25 | 0.756 | 88.94% |  | 0.517 | 117.5%
11 | 2.24 | 0.806 | 94.82% |  | 0.658 | 149.5%
12 | 2.23 | 0.794 | 93.41% |  | 0.711 | 161.6%
13 | 2.24 | 0.829 | 97.53% |  | 0.737 | 167.5%
14 | 2.22 | 0.863 | 101.5% |  | 0.738 | 167.7%
15 | 2.22 | 0.888 | 104.5%
16 | 2.22 | 0.919 | 108.1%
17 | 2.22 | 0.871 | 102.5%
18 | 2.22 | 0.854 | 100.5%
19 | 2.22 | 0.928 | 109.2%
20 | 2.22 | 0.865 | 101.8%
21 | 2.22 | 0.864 | 101.6%
22 | 2.2 | 0.986 | 116%
23 | 2.21 | 0.861 | 101.3%
24 | 2.23 | 0.735 | 86.47%
25 | 2.24 | 0.748 | 88%
26 | 2.25 | 0.724 | 85.18%
27 | 2.23 | 0.812 | 95.53%
28 | 2.23 | 0.802 | 94.35%
29 | 2.24 | 0.773 | 90.94%
30 | 2.23 | 0.776 | 91.29%
31 | 2.23 | 0.773 | 90.94%
32 | 2.23 | 0.744 | 87.53%
33 | 2.22 | 0.811 | 95.41%
34 | 2.24 | 0.721 | 84.82%
35 | 2.25 | 0.765 | 90%
36 | 2.24 | 0.72 | 84.71%
37 | 2.23 | 0.798 | 93.88%
38 | 2.22 | 0.771 | 90.71%
39 | 2.24 | 0.767 | 90.24%
40 | 2.23 | 0.817 | 96.12%
41 | 2.24 | 0.831 | 97.76%
42 | 2.23 | 0.809 | 95.18%
43 | 2.23 | 0.881 | 103.6%
44 | 2.23 | 0.778 | 91.53%
45 | 2.24 | 0.728 | 85.65%
46 | 2.22 | 0.819 | 96.35%
47 | 2.2 | 1.16 | 136.5%
48 | 2.38 | 0.762 | 89.65% | 220322LOT | 0.436
49 | 2.2 | 1.174 | 138.1%
50 | 2.21 | 0.918 | 108%
51 | 2.2 | 1.064 | 125.2%
52 | 2.22 | 0.906 | 106.6%
53 | 2.21 | 0.954 | 112.2%
54 | 2.22 | 0.946 | 111.3%
55 | 2.22 | 0.892 | 104.9%
56 | 2.21 | 0.909 | 106.9%
57 | 2.21 | 0.937 | 110.2%
58 | 2.22 | 0.933 | 109.8%
59 | 2.23 | 0.829 | 97.53%
60 | 2.23 | 0.801 | 94.24%
61 | 2.22 | 0.832 | 97.88%
62 | 2.23 | 0.829 | 97.53%
63 | 2.23 | 0.868 | 102.1%
64 | 2.23 | 0.83 | 97.65%
65 | 2.22 | 0.824 | 96.94%
66 | 2.24 | 0.77 | 90.59%
67 | 2.23 | 0.857 | 100.8%
68 | 2.23 | 0.795 | 93.53%
69 | 2.2 | 0.891 | 104.8%
70 | 2.21 | 0.865 | 101.8%
71 | 2.24 | 0.79 | 92.94%
72 | 2.25 | 0.764 | 89.88%
73 | 2.25 | 0.812 | 95.53%
74 | 2.24 | 0.731 | 86%
75 | 2.25 | 0.878 | 103.3%
76 | 2.25 | 0.762 | 89.65%
77 | 2.23 | 0.816 | 96%
78 | 2.24 | 0.824 | 96.94%
79 | 2.25 | 0.787 | 92.59%
80 | 2.24 | 0.766 | 90.12%
81 | 2.23 | 0.741 | 87.18%
82 | 2.21 | 1.014 | 119.3%
83 | 2.21 | 1.058 | 124.5%
84 | 2.22 | 1.108 | 130.4%
85 | 2.22 | 0.992 | 116.7%
86 | 2.23 | 0.997 | 117.3%
87 | 2.22 | 1.002 | 117.9%
88 | 2.22 | 0.9 | 105.9%
89 | 2.24 | 0.886 | 104.2%
90 | 2.22 | 0.86 | 101.2%
91 | 2.24 | 0.772 | 90.82%
92 | 2.24 | 0.889 | 104.6%
93 | 2.24 | 0.81 | 95.29%
94 | 2.23 | 0.878 | 103.3%
95 | 2.25 | 0.792 | 93.18%
96 | 2.25 | 0.72 | 84.71%
97 | 2.24 | 0.803 | 94.47%
98 | 2.24 | 0.824 | 96.94%
99 | 2.23 | 0.815 | 95.88%
100 | 2.24 | 0.749 | 88.12%
101 | 2.23 | 0.761 | 89.53%
102 | 2.24 | 0.734 | 86.35%
103 | 2.22 | 0.892 | 104.9%
104 | 2.22 | 0.803 | 94.47%
105 | 2.22 | 0.821 | 96.59%
106 | 2.24 | 0.783 | 92.12%
107 | 2.22 | 0.883 | 103.9%
108 | 2.23 | 0.802 | 94.35%
109 | 2.21 | 0.82 | 96.47%
110 | 2.22 | 0.868 | 102.1%
111 | 2.22 | 0.826 | 97.18%
112 | 2.19 | 0.95 | 111.8%
113 | 2.22 | 0.89 | 104.7%
114 | 2.21 | 0.856 | 100.7%
115 | 2.21 | 0.823 | 96.82%
116 | 2.22 | 0.864 | 101.6%
117 | 2.2 | 0.931 | 109.5%
118 | 2.21 | 0.89 | 104.7%
119 | 2.2 | 1.05 | 123.5%
120 | 2.2 | 0.914 | 107.5%
121 | 2.21 | 0.828 | 97.41%
122 | 2.22 | 0.898 | 105.6%
123 | 2.22 | 1.02 | 120%
124 | 2.22 | 0.914 | 107.5%
125 | 2.2 | 0.953 | 112.1%
126 | 2.22 | 0.887 | 104.4%
127 | 2.21 | 0.922 | 108.5%
128 | 2.21 | 0.945 | 111.2%
129 | 2.22 | 0.975 | 114.7%
130 | 2.21 | 1.02 | 120%
131 | 2.21 | 0.892 | 104.9%
132 | 2.22 | 0.994 | 116.9%
133 | 2.22 | 0.961 | 113.1%
134 | 2.22 | 0.825 | 97.06%
135 | 2.23 | 0.796 | 93.65%
136 | 2.23 | 0.822 | 96.71%
137 | 2.22 | 0.771 | 90.71%
138 | 2.25 | 0.756 | 88.94%
139 | 2.23 | 0.934 | 109.9%
140 | 2.23 | 0.805 | 94.71%
141 | 2.22 | 0.856 | 100.7%
142 | 2.25 | 0.768 | 90.35%
143 | 2.22 | 0.804 | 94.59%
144 | 2.23 | 0.802 | 94.35%
145 | 2.23 | 0.755 | 88.82%
146 | 2.2 | 0.974 | 114.6%
147 | 2.23 | 0.782 | 92%
148 | 2.21 | 0.803 | 94.47%
149 | 2.22 | 0.778 | 91.53%
150 | 2.2 | 0.999 | 117.5%
151 | 2.21 | 0.841 | 98.94%
152 | 2.22 | 0.813 | 95.65%
153 | 2.22 | 0.903 | 106.2%
154 | 2.23 | 0.779 | 91.65%
155 | 2.22 | 0.8 | 94.12%
156 | 2.21 | 0.866 | 101.9%
157 | 2.2 | 0.928 | 109.2%
158 | 2.22 | 0.841 | 98.94%
159 | 2.24 | 0.779 | 91.65%
160 | 2.23 | 0.74 | 87.06%
161 | 2.21 | 0.763 | 89.76%
162 | 2.24 | 0.882 | 103.8%
163 | 2.22 | 0.984 | 115.8%
164 | 2.19 | 0.872 | 102.6%
165 | 2.22 | 0.784 | 92.24%
166 | 2.21 | 0.82 | 96.47%
167 | 2.21 | 0.821 | 96.59%
168 | 2.22 | 0.852 | 100.2%
169 | 2.2 | 1 | 117.6%
170 | 2.19 | 1.01 | 118.8%
171 | 2.19 | 1.061 | 124.8%
172 | 2.19 | 0.939 | 110.5%
173 | 2.19 | 1.036 | 121.9%
174 | 2.2 | 0.97 | 114.1%
175 | 2.2 | 0.922 | 108.5%
176 | 2.22 | 0.789 | 92.82%
177 | 2.22 | 0.88 | 103.5%
178 | 2.22 | 0.862 | 101.4%
179 | 2.23 | 0.757 | 89.06%
180 | 2.23 | 0.801 | 94.24%
평균 | 2.2247 | 0.85536 | 100.6%