## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 10월 20일 | 점검형태 | BS(화재예방 안전점검)
업체명 | 그랜드센트럴타워 MUFG | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도 | 26층 UPS용 | 충전전압(V) | 399.6
제품명 | ESP200-12 | DC(A) | 0
수량(EA) | 30EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.07.18 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 2.3
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 13.3 | 2.225 | 96.74%
2 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
3 | 13.16 | 2.195 | 95.43%
4 | 13.35 | 2.181 | 94.83%
5 | 13.29 | 2.209 | 96.04%
6 | 13.31 | 2.184 | 94.96%
7 | 13.29 | 2.207 | 95.96%
8 | 13.29 | 2.224 | 96.7%
9 | 13.3 | 2.238 | 97.3%
10 | 13.28 | 2.221 | 96.57%
11 | 13.4 | 2.175 | 94.57%
12 | 13.35 | 2.154 | 93.65%
13 | 13.38 | 2.155 | 93.7%
14 | 13.33 | 2.147 | 93.35%
15 | 13.38 | 2.156 | 93.74%
16 | 13.29 | 2.181 | 94.83%
17 | 13.31 | 2.224 | 96.7%
18 | 13.36 | 2.183 | 94.91%
19 | 13.32 | 2.203 | 95.78%
20 | 13.38 | 2.165 | 94.13%
21 | 13.31 | 2.175 | 94.57%
22 | 13.3 | 2.202 | 95.74%
23 | 13.35 | 2.199 | 95.61%
24 | 13.27 | 2.177 | 94.65%
25 | 13.32 | 2.213 | 96.22%
26 | 13.32 | 2.203 | 95.78%
27 | 13.32 | 2.197 | 95.52%
28 | 13.3 | 2.198 | 95.57%
29 | 13.28 | 2.157 | 93.78%
30 | 13.35 | 2.182 | 94.87%
평균 | 13.3167 | 2.1903 | 95.23%