## 기술1동 B1F 전기실
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 22 ~ 23
용도,장소 | P1 기술1동 B1F 전기실 | 충전전압(V) | 122.7
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2020.12.23 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.47
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.23 | 0.489 | 104%
2 | 2.23 | 0.471 | 100.2%
3 | 2.23 | 0.403 | 85.74%
4 | 2.23 | 0.44 | 93.62%
5 | 2.23 | 0.477 | 101.5%
6 | 2.23 | 0.442 | 94.04%
7 | 2.22 | 0.515 | 109.6%
8 | 2.24 | 0.436 | 92.77%
9 | 2.24 | 0.487 | 103.6%
10 | 2.24 | 0.501 | 106.6%
11 | 2.23 | 0.446 | 94.89%
12 | 2.23 | 0.42 | 89.36%
13 | 2.23 | 0.504 | 107.2%
14 | 2.23 | 0.489 | 104%
15 | 2.22 | 0.402 | 85.53%
16 | 2.23 | 0.454 | 96.6%
17 | 2.23 | 0.487 | 103.6%
18 | 2.23 | 0.496 | 105.5%
19 | 2.24 | 0.424 | 90.21%
20 | 2.23 | 0.451 | 95.96%
21 | 2.23 | 0.508 | 108.1%
22 | 2.22 | 0.503 | 107%
23 | 2.23 | 0.442 | 94.04%
24 | 2.23 | 0.466 | 99.15%
25 | 2.23 | 0.505 | 107.4%
26 | 2.24 | 0.502 | 106.8%
27 | 2.23 | 0.479 | 101.9%
28 | 2.23 | 0.45 | 95.74%
29 | 2.23 | 0.507 | 107.9%
30 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
31 | 2.23 | 0.455 | 96.81%
32 | 2.23 | 0.453 | 96.38%
33 | 2.23 | 0.503 | 107%
34 | 2.23 | 0.501 | 106.6%
35 | 2.23 | 0.462 | 98.3%
36 | 2.23 | 0.451 | 95.96%
37 | 2.24 | 0.491 | 104.5%
38 | 2.23 | 0.494 | 105.1%
39 | 2.23 | 0.448 | 95.32%
40 | 2.24 | 0.441 | 93.83%
41 | 2.23 | 0.497 | 105.7%
42 | 2.24 | 0.497 | 105.7%
43 | 2.24 | 0.43 | 91.49%
44 | 2.23 | 0.401 | 85.32%
45 | 2.24 | 0.467 | 99.36%
46 | 2.23 | 0.481 | 102.3%
47 | 2.23 | 0.4 | 85.11%
48 | 2.23 | 0.42 | 89.36%
49 | 2.23 | 0.485 | 103.2%
50 | 2.23 | 0.493 | 104.9%
51 | 2.24 | 0.427 | 90.85%
52 | 2.24 | 0.458 | 97.45%
53 | 2.24 | 0.486 | 103.4%
54 | 2.23 | 0.503 | 107%
55 | 2.23 | 0.447 | 95.11%
평균 | 2.2318 | 0.46669 | 99.3%

## 그린1동 2F
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2022년 12월 23일 | 점검형태 | BS
업체명 | 삼성전자 평택사업장 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | P1 그린1동 2F | 충전전압(V) | 122
제품명 | MSB300 | DC(A) | 0
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.08.24 | 내부저항(mΩ) 평균치 | 0.45
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.21 | 0.483 | 107.3%
2 | 2.2 | 0.457 | 101.6%
3 | 2.22 | 0.485 | 107.8%
4 | 2.22 | 0.45 | 100%
5 | 2.22 | 0.451 | 100.2%
6 | 2.24 | 0.445 | 98.89%
7 | 2.21 | 0.463 | 102.9%
8 | 2.21 | 0.447 | 99.33%
9 | 2.21 | 0.439 | 97.56%
10 | 2.21 | 0.421 | 93.56%
11 | 2.21 | 0.428 | 95.11%
12 | 2.23 | 0.403 | 89.56%
13 | 2.22 | 0.45 | 100%
14 | 2.21 | 0.439 | 97.56%
15 | 2.22 | 0.448 | 99.56%
16 | 2.23 | 0.435 | 96.67%
17 | 2.24 | 0.448 | 99.56%
18 | 2.22 | 0.446 | 99.11%
19 | 2.21 | 0.439 | 97.56%
20 | 2.22 | 0.47 | 104.4%
21 | 2.22 | 0.477 | 106%
22 | 2.23 | 0.498 | 110.7%
23 | 2.22 | 0.479 | 106.4%
24 | 2.23 | 0.425 | 94.44%
25 | 2.22 | 0.479 | 106.4%
26 | 2.22 | 0.469 | 104.2%
27 | 2.22 | 0.491 | 109.1%
28 | 2.21 | 0.443 | 98.44%
29 | 2.21 | 0.474 | 105.3%
30 | 2.22 | 0.468 | 104%
31 | 2.22 | 0.476 | 105.8%
32 | 2.22 | 0.464 | 103.1%
33 | 2.22 | 0.473 | 105.1%
34 | 2.22 | 0.48 | 106.7%
35 | 2.23 | 0.474 | 105.3%
36 | 2.22 | 0.459 | 102%
37 | 2.22 | 0.457 | 101.6%
38 | 2.24 | 0.474 | 105.3%
39 | 2.23 | 0.465 | 103.3%
40 | 2.23 | 0.446 | 99.11%
41 | 2.21 | 0.449 | 99.78%
42 | 2.22 | 0.446 | 99.11%
43 | 2.21 | 0.447 | 99.33%
44 | 2.22 | 0.45 | 100%
45 | 2.21 | 0.403 | 89.56%
46 | 2.22 | 0.449 | 99.78%
47 | 2.22 | 0.485 | 107.8%
48 | 2.22 | 0.475 | 105.6%
49 | 2.22 | 0.459 | 102%
50 | 2.22 | 0.455 | 101.1%
51 | 2.23 | 0.404 | 89.78%
52 | 2.22 | 0.438 | 97.33%
53 | 2.22 | 0.454 | 100.9%
54 | 2.21 | 0.421 | 93.56%
55 | 2.22 | 0.44 | 97.78%
평균 | 2.2196 | 0.45442 | 101%