## 방호(철함A)
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2020.11.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 1 | 13.94 | 2.68 |  | 23 | 3.8 | 70.53%
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 2 | 13.94 | 2.66 |  | 23 | 3.8 | 70%
설치 일자 | 2020.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전의 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 환경(철함A)
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2021.01.10 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 1 | 12.91 | 5.6 |  | 23 | 3.8 | 147.4%
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 2 | 12.96 | 5.39 |  | 23 | 3.8 | 141.8%
설치 일자 | 2021.02 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전의 우려가 매우 높음 6. 축전지 방전 상태로 사용량 대비 충전이 부족한 것으로 파악됨 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## FOG(철함A)
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2020.11.11 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 1 | 13.84 | 3.75 |  | 23 | 3.8 | 98.68%
2022-11-08 | 부이설비 | 방호 | 2 | 13.84 | 3.73 |  | 23 | 3.8 | 98.16%
설치 일자 | 2020.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 4. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전의 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## PLC(철함A)
형 명 | RP120-12 | 제조일자 | 2022.09.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 6
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 1 | 12.27 | 6 |  | 23 | 3.8 | 157.9%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 2 | 12.28 | 5.55 |  | 23 | 3.8 | 146.1%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 3 | 12.45 | 7.61 |  | 23 | 3.8 | 200.3%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 4 | 12.44 | 7.76 |  | 23 | 3.8 | 204.2%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 5 | 12.38 | 9.72 |  | 23 | 3.8 | 255.8%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 6 | 12.28 | 6.35 |  | 23 | 3.8 | 167.1%
설치 일자 | 2021.11 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## 동명기(철함B)
형 명 | ITX120 (아트라스) | 제조일자 | 2020.02.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 6
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 1 | 13.23 | 3.71 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 2 | 13.16 | 3.69 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 3 | 13.16 | 2.33 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 4 | 13.16 | 2.32 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 5 | 13 | 3.79 |  | 23 |  | #DIV/0!
2022-11-08 | 부이설비 | 동명기 | 6 | 12.99 | 3.98 |  | 23 |  | #DIV/0!
설치 일자 | 2020.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## AIS(철함B)
형 명 | ITX120 (아트라스) | 제조일자 | 2020.02.23 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 1 | 14.13 | 2.98 |  | 23 | 3.8 | 78.42%
2022-11-08 | 부이설비 | PLC | 2 | 14.13 | 2.92 |  | 23 | 3.8 | 76.84%
설치 일자 | 2020.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양 호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양 호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2.1년 기준으로 교체 요망 3.방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부

## CCTV
형 명 | ITX120 (아트라스) | 제조일자 | 2021.11.17 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 1 | 13.77 | 1.71 |  | 23 | 3.8 | 45%
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 2 | 13.77 | 1.92 |  | 23 | 3.8 | 50.53%
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 3 | 13.78 | 2.67 |  | 23 | 3.8 | 70.26%
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 4 | 13.77 | 1.41 |  | 23 | 3.8 | 37.11%
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 5 | 13.77 | 1.46 |  | 23 | 3.8 | 38.42%
2022-11-08 | 부이설비 | CCTV | 6 | 13.76 | 1.86 |  | 23 | 3.8 | 48.95%
설치 일자 | 2021.12 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 양 호
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양 호
점검 내용 | 1. 부이설비 시설 외부 철함에 설치 운영 2. 태양광을 이용 충전 3. 사용 부하 측정 불가(24시간 사용) 4.. 야외 철함 내부 설치 운용에 따른 환경적 요인을 많이 받음 5. 사용량 대비 충전부족(태양광 충전)시 방전 우려가 매우 높음 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 볼트 조임상태 불량 및 볼트부 체결순서 불량
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 케이블 단자 파손으로 인한 접촉불량 발생
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양 호
조치사항 | 1. 제품 사용 환경상 제품 수명 예상 불가 2. 년 기준으로 교체 요망 3. 방전시 외부 충전기를 이용한 충전 권유 4. 볼트 조임 상태 불량에 따는 재조임 요청 5. 볼트부 체결 순서 오류에 따른 재체결 요청 6. 케이블 노후에 따른 교체 권유 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양 호
[6 empty] | 환기 상태 | 양 호
기타
첨 부