## 광주중흥_5층 배터리 A
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB201100022
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 5층 배터리 A | 충전전압(V) | 53.5
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-10-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.72
2 | 2.25 | 0.73
3 | 2.25 | 0.74
4 | 2.24 | 0.69
5 | 2.24 | 0.72
6 | 2.25 | 0.63
7 | 2.25 | 0.66
8 | 2.25 | 0.78
9 | 2.25 | 0.66
10 | 2.24 | 0.67
11 | 2.24 | 0.66
12 | 2.23 | 0.66
13 | 2.24 | 0.73
14 | 2.25 | 0.76
15 | 2.24 | 0.7
16 | 2.25 | 0.64
17 | 2.24 | 0.78
18 | 2.25 | 0.77
19 | 2.25 | 0.69
20 | 2.25 | 0.68
21 | 2.24 | 0.75 |  | 크랙
22 | 2.25 | 0.68
23 | 2.25 | 0.68
24 | 2.25 | 0.76

## 광주중흥_5층 축전지 2
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB190600020
업체명 | LGU+ 광주중흥사옥 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 5층 축전지 2 | 충전전압(V) | 53.7
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.73
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.79
2 | 2.24 | 0.76
3 | 2.23 | 0.76
4 | 2.24 | 0.76
5 | 2.24 | 0.76 |  | 크랙
6 | 2.23 | 0.74
7 | 2.23 | 0.69
8 | 2.24 | 0.8
9 | 2.24 | 0.72
10 | 2.24 | 0.79
11 | 2.24 | 0.81
12 | 2.23 | 0.73
13 | 2.23 | 0.73
14 | 2.24 | 0.73
15 | 2.24 | 0.76
16 | 2.24 | 0.79
17 | 2.24 | 0.79 |  | 크랙
18 | 2.24 | 0.82
19 | 2.24 | 0.7 |  | 크랙
20 | 2.24 | 0.74 |  | 크랙
21 | 2.24 | 0.72
22 | 2.24 | 0.7
23 | 2.24 | 0.72
24 | 2.24 | 0.77

## 광양_축전지4
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-19 | LG U+ 관리코드 | GYB2001100031
업체명 | LGU+ 광양국사 | 온도(℃) | 25
용도,장소 | 축전지4 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.82
2 | 2.25 | 0.87
3 | 2.25 | 0.92 |  | 크랙
4 | 2.25 | 0.85 |  | 크랙
5 | 2.25 | 0.84 |  | 크랙
6 | 2.25 | 0.78
7 | 2.24 | 0.84
8 | 2.25 | 0.94 |  | 크랙
9 | 2.25 | 0.94
10 | 2.25 | 0.87 |  | 크랙
11 | 2.23 | 0.86
12 | 2.24 | 0.9 |  | 크랙
13 | 2.25 | 0.89
14 | 2.25 | 0.97
15 | 2.24 | 0.86
16 | 2.25 | 0.9
17 | 2.24 | 0.83
18 | 2.25 | 0.82 |  | 크랙
19 | 2.24 | 0.89 |  | 크랙
20 | 2.25 | 0.87
21 | 2.25 | 0.94
22 | 2.24 | 0.91
23 | 2.24 | 0.83
24 | 2.25 | 0.83

## 남원-축전지B
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB190600047
업체명 | LGU+ 남원 | 온도(℃) | 24
용도,장소 | 축전지B | 충전전압(V) | 53.85
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.841
2 | 2.24 | 0.845
3 | 2.25 | 0.828
4 | 2.25 | 0.791
5 | 2.24 | 0.782
6 | 2.24 | 0.826
7 | 2.24 | 0.833
8 | 2.24 | 0.791
9 | 2.25 | 0.873
10 | 2.24 | 0.906
11 | 2.25 | 0.877
12 | 2.25 | 0.88
13 | 2.25 | 0.794
14 | 2.25 | 0.861
15 | 2.24 | 0.842 |  | 크랙
16 | 2.24 | 0.879
17 | 2.24 | 0.835
18 | 2.24 | 0.814
19 | 2.24 | 0.827
20 | 2.24 | 0.811
21 | 2.25 | 0.874
22 | 2.24 | 0.876
23 | 2.25 | 0.88
24 | 2.24 | 0.825

## 전주중화산-1층축전지F조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB190600049
업체명 | LGU+ 전주중화산 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 1층축전지F조 | 충전전압(V) | 54
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.714
2 | 2.25 | 0.716 |  | 크액
3 | 2.25 | 0.68
4 | 2.25 | 0.786 |  | 크랙
5 | 2.25 | 0.725
6 | 2.25 | 0.832
7 | 2.25 | 0.745
8 | 2.25 | 0.717 |  | 크랙
9 | 2.25 | 0.798
10 | 2.25 | 0.65
11 | 2.25 | 0.706
12 | 2.25 | 0.767
13 | 2.25 | 0.832
14 | 2.25 | 0.813
15 | 2.25 | 0.794
16 | 2.25 | 0.766
17 | 2.25 | 0.76
18 | 2.25 | 0.776
19 | 2.25 | 0.667
20 | 2.25 | 0.684
21 | 2.25 | 0.753 |  | 크랙
22 | 2.25 | 0.767
23 | 2.25 | 0.708 |  | 크랙
24 | 2.25 | 0.724

## 전주중화산-1층축전지D조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB190600050
업체명 | LGU+ 전주중화산 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 1층축전지D조 | 충전전압(V) | 53.8
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.24 | 0.846
2 | 2.24 | 0.817
3 | 2.24 | 0.697
4 | 2.25 | 0.723
5 | 2.24 | 0.692
6 | 2.24 | 0.799
7 | 2.24 | 0.761
8 | 2.24 | 0.766 |  | 크랙
9 | 2.24 | 0.745
10 | 2.24 | 0.748
11 | 2.25 | 0.747
12 | 2.25 | 0.844
13 | 2.25 | 0.784
14 | 2.24 | 0.8
15 | 2.24 | 0.788
16 | 2.24 | 0.764
17 | 2.24 | 0.717
18 | 2.24 | 0.739
19 | 2.24 | 0.804 |  | 크랙
20 | 2.23 | 0.779
21 | 2.24 | 0.774
22 | 2.24 | 0.789
23 | 2.24 | 0.722
24 | 2.25 | 0.723 |  | 크랙

## 전주중화산-1층축전지C조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-20 | LG U+ 관리코드 | GYB190600048
업체명 | LGU+ 전주중화산 | 온도(℃) | 19
용도,장소 | 1층축전지C조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.857
2 | 2.25 | 0.866
3 | 2.25 | 0.756
4 | 2.25 | 0.758
5 | 2.25 | 0.833
6 | 2.25 | 0.757
7 | 2.24 | 0.793
8 | 2.24 | 0.77
9 | 2.24 | 0.848
10 | 2.24 | 0.84
11 | 2.24 | 0.884
12 | 2.24 | 0.94
13 | 2.24 | 0.828
14 | 2.25 | 0.856
15 | 2.25 | 0.759
16 | 2.25 | 0.853
17 | 2.27 | 0.798 |  | 크랙
18 | 2.25 | 0.776 |  | 크랙
19 | 2.25 | 0.842
20 | 2.24 | 0.76
21 | 2.25 | 0.807
22 | 2.25 | 0.804
23 | 2.25 | 0.826
24 | 2.25 | 0.809

## 대전대흥-정류기1_축전지3
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-28 | LG U+ 관리코드 | GYB190300057
업체명 | LGU+ 대전대흥국사 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 정류기1_축전지3 | 충전전압(V) | 53.1
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 0.61
2 | 2.22 | 0.72
3 | 2.21 | 0.75
4 | 2.23 | 0.71
5 | 2.22 | 0.67
6 | 2.22 | 0.71 |  | 크랙 의심
7 | 2.22 | 0.71
8 | 2.22 | 0.82
9 | 2.24 | 0.66 |  | 크랙
10 | 2.25 | 0.69 |  | 크랙
11 | 2.25 | 0.65
12 | 2.27 | 0.62
13 | 2.25 | 0.67
14 | 2.24 | 0.7
15 | 2.24 | 0.62
16 | 2.24 | 0.72
17 | 2.25 | 0.63
18 | 2.23 | 0.63
19 | 2.22 | 0.7
20 | 2.22 | 0.67 |  | 크랙
21 | 2.23 | 0.75 |  | 크랙
22 | 2.23 | 0.63
23 | 2.22 | 0.63
24 | 2.24 | 0.69

## 대전봉산-2층안쪽_축전지1
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-11-28 | LG U+ 관리코드 | GYB190300056
업체명 | LGU+ 대전봉산국사 | 온도(℃) | 26
용도,장소 | 축전지1 | 충전전압(V) | 54.4
제품명 | VGS2000 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-02-25 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.27 | 0.7
2 | 2.25 | 0.69
3 | 2.25 | 0.73
4 | 2.24 | 0.79
5 | 2.25 | 0.68
6 | 2.25 | 0.75
7 | 2.25 | 0.79
8 | 2.24 | 0.73
9 | 2.25 | 0.79
10 | 2.25 | 0.74
11 | 2.25 | 0.77
12 | 2.25 | 0.76
13 | 2.25 | 0.71
14 | 2.27 | 0.77
15 | 2.24 | 0.86
16 | 2.24 | 0.97
17 | 2.25 | 0.67
18 | 2.25 | 0.78
19 | 2.25 | 0.81
20 | 2.25 | 0.73
21 | 2.25 | 0.72
22 | 2.25 | 0.87 |  | 크랙
23 | 2.33 | 0.75
24 | 2.27 | 0.75

## 목포하당
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-02 | LG U+ 관리코드 | GYB190600019
업체명 | LGU+ 목포하당 | 온도(℃) | 23
용도,장소 |  | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2019-05-27 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.25 | 0.885
2 | 2.25 | 0.892
3 | 2.25 | 0.91
4 | 2.25 | 0.897
5 | 2.25 | 0.851 |  | 크랙
6 | 2.25 | 0.851
7 | 2.24 | 0.878
8 | 2.25 | 0.813
9 | 2.25 | 0.876
10 | 2.23 | 0.96
11 | 2.25 | 1.004
12 | 2.25 | 1.063
13 | 2.25 | 0.961
14 | 2.24 | 0.849
15 | 2.24 | 0.927
16 | 2.25 | 0.897
17 | 2.24 | 0.94
18 | 2.25 | 0.955
19 | 2.24 | 0.885
20 | 2.25 | 0.913
21 | 2.24 | 0.851
22 | 2.25 | 0.916
23 | 2.23 | 0.996
24 | 2.25 | 0.87

## 목포하당-축전지A조
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2024-12-02 | LG U+ 관리코드 | GYB190600022
업체명 | LGU+ 목포하당 | 온도(℃) | 23
용도,장소 | 축전지A조 | 충전전압(V) | 53.9
제품명 | VGS1600 | DC(A) | 0
수량(EA) | 24 | AC(A) | 0
LOT | 2020-05-25 | 내부저항(mΩ) 참고치
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 | 크랙여부
1 | 2.23 | 1.026 |  | 크랙
2 | 2.25 | 1.002
3 | 2.25 | 0.91
4 | 2.25 | 0.982
5 | 2.27 | 0.875
6 | 2.25 | 0.973
7 | 2.25 | 0.998
8 | 2.25 | 0.98
9 | 2.25 | 0.916
10 | 2.25 | 0.892
11 | 2.25 | 0.936
12 | 2.23 | 0.949
13 | 2.29 | 0.915
14 | 2.25 | 0.932
15 | 2.25 | 0.81 |  | 크랙
16 | 2.25 | 0.943
17 | 2.24 | 0.963
18 | 2.23 | 0.819
19 | 2.24 | 0.864
20 | 2.23 | 0.872
21 | 2.23 | 0.876
22 | 2.23 | 0.913
23 | 2.23 | 0.968
24 | 2.2 | 0.988 |  | 크랙