## 광주교통공사-2023-2024
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-02-06 | 광주교통공사 | 전기실 | AS | VGS | 160 | 2022.02.08 | 2022.05.13 | 0.9 | 108 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0%
| 2023.02.02 |  | 2024.02.06
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.22 | 1.89 | 2.238 | 1.74 | -7.937% |  | Max. | 2.238 | 2.06
2 | 2.19 | 1.71 | 2.193 | 1.62 | -5.263% |  | Min | 2.156 | 1.42
3 | 2.21 | 1.92 | 2.219 | 1.71 | -10.94%
4 | 2.19 | 1.85 | 2.185 | 1.63 | -11.89%
5 | 2.21 | 1.65 | 2.213 | 1.65 | 0% |  | Total(V) | 238.33 | 2.2068
6 | 2.22 | 1.61 | 2.227 | 1.57 | -2.484%
7 | 2.21 | 1.71 | 2.219 | 1.55 | -9.357%
8 | 2.21 | 1.66 | 2.219 | 1.64 | -1.205%
9 | 2.21 | 1.8 | 2.219 | 1.6 | -11.11%
10 | 2.21 | 1.59 | 2.222 | 1.45 | -8.805%
11 | 2.21 | 1.45 | 2.218 | 1.67 | 15.17%
12 | 2.2 | 1.84 | 2.204 | 1.62 | -11.96%
13 | 2.2 | 1.91 | 2.204 | 1.68 | -12.04%
14 | 2.21 | 1.61 | 2.21 | 1.58 | -1.863%
15 | 2.21 | 1.71 | 2.217 | 1.54 | -9.942%
16 | 2.21 | 1.86 | 2.198 | 1.77 | -4.839%
17 | 2.2 | 1.79 | 2.198 | 1.52 | -15.08%
18 | 2.22 | 1.78 | 2.219 | 1.53 | -14.04%
19 | 2.22 | 1.6 | 2.23 | 1.56 | -2.5%
20 | 2.21 | 1.79 | 2.199 | 1.62 | -9.497%
21 | 2.21 | 1.72 | 2.198 | 1.56 | -9.302%
22 | 2.21 | 2.11 | 2.206 | 1.96 | -7.109%
23 | 2.22 | 1.58 | 2.222 | 1.56 | -1.266%
24 | 2.21 | 1.88 | 2.206 | 1.62 | -13.83%
25 | 2.21 | 1.7 | 2.195 | 1.75 | 2.941%
26 | 2.2 | 1.58 | 2.19 | 1.62 | 2.532%
27 | 2.22 | 1.87 | 2.225 | 1.78 | -4.813%
28 | 2.22 | 1.94 | 2.223 | 1.64 | -15.46%
29 | 2.16 | 1.73 | 2.175 | 1.64 | -5.202%
30 | 2.2 | 1.73 | 2.232 | 1.76 | 1.734%
31 | 2.22 | 1.64 | 2.206 | 1.6 | -2.439%
32 | 2.21 | 1.67 | 2.21 | 1.63 | -2.395%
33 | 2.21 | 1.96 | 2.214 | 1.63 | -16.84%
34 | 2.21 | 1.75 | 2.215 | 1.66 | -5.143%
35 | 2.22 | 2.24 | 2.232 | 2 | -10.71%
36 | 2.22 | 1.64 | 2.218 | 1.59 | -3.049%
37 | 2.22 | 1.89 | 2.216 | 1.76 | -6.878%
38 | 2.21 | 1.7 | 2.207 | 1.54 | -9.412%
39 | 2.21 | 1.82 | 2.211 | 1.73 | -4.945%
40 | 2.2 | 1.91 | 2.197 | 2.06 | 7.853%
41 | 2.22 | 1.89 | 2.219 | 1.62 | -14.29%
42 | 2.2 | 1.62 | 2.192 | 1.51 | -6.79%
43 | 2.2 | 1.69 | 2.194 | 1.66 | -1.775%
44 | 2.2 | 1.84 | 2.194 | 1.57 | -14.67%
45 | 2.2 | 1.9 | 2.187 | 1.84 | -3.158%
46 | 2.2 | 1.98 | 2.193 | 1.65 | -16.67%
47 | 2.2 | 1.79 | 2.191 | 1.63 | -8.939%
48 | 2.21 | 2.02 | 2.206 | 1.72 | -14.85%
49 | 2.22 | 1.81 | 2.225 | 1.68 | -7.182%
50 | 2.22 | 2.04 | 2.228 | 1.78 | -12.75%
51 | 2.22 | 1.72 | 2.214 | 1.61 | -6.395%
52 | 2.17 | 1.64 | 2.18 | 1.56 | -4.878%
53 | 2.21 | 1.69 | 2.203 | 1.51 | -10.65%
54 | 2.22 | 1.59 | 2.228 | 1.53 | -3.774%
55 | 2.17 | 1.84 | 2.174 | 1.87 | 1.63%
56 | 2.21 | 1.86 | 2.204 | 1.67 | -10.22%
57 | 2.21 | 1.67 | 2.208 | 1.5 | -10.18%
58 | 2.16 | 1.59 | 2.156 | 1.52 | -4.403%
59 | 2.21 | 1.61 | 2.181 | 1.43 | -11.18%
60 | 2.21 | 1.71 | 2.207 | 1.58 | -7.602%
61 | 2.2 | 1.62 | 2.192 | 1.61 | -0.6173%
62 | 2.17 | 1.6 | 2.183 | 1.57 | -1.875%
63 | 2.16 | 1.66 | 2.161 | 1.88 | 13.25%
64 | 2.21 | 1.75 | 2.205 | 1.54 | -12%
65 | 2.2 | 1.88 | 2.2 | 1.61 | -14.36%
66 | 2.22 | 1.93 | 2.225 | 1.99 | 3.109%
67 | 2.17 | 1.66 | 2.174 | 1.52 | -8.434%
68 | 2.22 | 1.73 | 2.215 | 1.51 | -12.72%
69 | 2.21 | 1.66 | 2.218 | 1.54 | -7.229%
70 | 2.21 | 1.85 | 2.223 | 1.76 | -4.865%
71 | 2.22 | 1.73 | 2.215 | 1.52 | -12.14%
72 | 2.22 | 1.73 | 2.208 | 1.67 | -3.468%
73 | 2.2 | 1.8 | 2.179 | 1.65 | -8.333%
74 | 2.16 | 1.68 | 2.157 | 1.59 | -5.357%
75 | 2.21 | 1.65 | 2.198 | 1.6 | -3.03%
76 | 2.21 | 1.85 | 2.208 | 1.74 | -5.946%
77 | 2.21 | 1.7 | 2.203 | 1.57 | -7.647%
78 | 2.22 | 1.75 | 2.219 | 1.65 | -5.714%
79 | 2.21 | 1.81 | 2.216 | 1.62 | -10.5%
80 | 2.22 | 1.77 | 2.218 | 1.77 | 0%
81 | 2.22 | 1.93 | 2.235 | 1.72 | -10.88%
82 | 2.22 | 1.8 | 2.228 | 1.72 | -4.444%
83 | 2.22 | 1.86 | 2.234 | 1.71 | -8.065%
84 | 2.17 | 1.81 | 2.182 | 1.68 | -7.182%
85 | 2.22 | 1.68 | 2.218 | 1.57 | -6.548%
86 | 2.22 | 1.85 | 2.231 | 1.74 | -5.946%
87 | 2.17 | 1.55 | 2.181 | 1.57 | 1.29%
88 | 2.21 | 1.76 | 2.216 | 1.61 | -8.523%
89 | 2.21 | 1.89 | 2.228 | 1.75 | -7.407%
90 | 2.21 | 1.59 | 2.219 | 1.74 | 9.434%
91 | 2.21 | 1.78 | 2.219 | 1.75 | -1.685%
92 | 2.22 | 1.58 | 2.225 | 1.49 | -5.696%
93 | 2.22 | 1.74 | 2.219 | 1.8 | 3.448%
94 | 2.22 | 1.59 | 2.223 | 1.5 | -5.66%
95 | 2.2 | 1.5 | 2.193 | 1.63 | 8.667%
96 | 2.21 | 1.8 | 2.214 | 1.81 | 0.5556%
97 | 2.22 | 1.78 | 2.208 | 1.6 | -10.11%
98 | 2.21 | 1.62 | 2.211 | 1.61 | -0.6173%
99 | 2.22 | 1.6 | 2.215 | 1.51 | -5.625%
100 | 2.2 | 1.86 | 2.199 | 1.54 | -17.2%
101 | 2.2 | 1.67 | 2.197 | 1.54 | -7.784%
102 | 2.21 | 1.55 | 2.207 | 1.55 | 0%
103 | 2.22 | 1.95 | 2.227 | 1.68 | -13.85%
104 | 2.22 | 1.69 | 2.222 | 1.69 | 0%
105 | 2.17 | 1.6 | 2.183 | 1.57 | -1.875%
106 | 2.21 | 1.6 | 2.207 | 1.53 | -4.375%
107 | 2.21 | 1.53 | 2.21 | 1.49 | -2.614% |  |  | 2.07
108 | 2.22 | 1.49 | 2.22 | 1.42 | -4.698%