## DC등 전원용
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-07-12 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 DC등 전원용 | BS | ESP200(+) | 200 | 2023.07.04 | 2023.07.21 | 2.3 | 36 | 25 | 25 | 0 | 0~1.9 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 2.06 | 89.57% |  | Max. | 13.3 | 2.35
2 | 13.17 | 2.06 | 89.57% |  | Min | 13.13 | 2.06
3 | 13.18 | 2.06 | 89.57%
4 | 13.13 | 2.08 | 90.43%
5 | 13.22 | 2.31 | 100.4% |  | Total(V) | 476.12 | 13.2256
6 | 13.21 | 2.31 | 100.4%
7 | 13.2 | 2.35 | 102.2%
8 | 13.2 | 2.33 | 101.3% |  | 설치 사진
9 | 13.24 | 2.19 | 95.22%
10 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
11 | 13.22 | 2.31 | 100.4%
12 | 13.24 | 2.22 | 96.52%
13 | 13.17 | 2.2 | 95.65%
14 | 13.27 | 2.23 | 96.96%
15 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
16 | 13.29 | 2.23 | 96.96%
17 | 13.29 | 2.21 | 96.09%
18 | 13.3 | 2.2 | 95.65%
19 | 13.18 | 2.25 | 97.83%
20 | 13.14 | 2.25 | 97.83%
21 | 13.2 | 2.25 | 97.83%
22 | 13.16 | 2.21 | 96.09%
23 | 13.21 | 2.19 | 95.22%
24 | 13.23 | 2.22 | 96.52%
25 | 13.22 | 2.19 | 95.22%
26 | 13.19 | 2.17 | 94.35%
27 | 13.2 | 2.18 | 94.78%
28 | 13.26 | 2.19 | 95.22%
29 | 13.21 | 2.18 | 94.78%
30 | 13.28 | 2.18 | 94.78%
31 | 13.25 | 2.18 | 94.78%
32 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
33 | 13.29 | 2.17 | 94.35%
34 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
35 | 13.3 | 2.19 | 95.22%
36 | 13.18 | 2.18 | 94.78%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 조작전원
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-07-12 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 조작전원용 | BS | MSB150 | 150 | 2018.10.30 | 2018.12.26 | 0.57 | 55 | 25 | 25 | 1.6 | 0~1.8 | #VALUE!
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.21 | 0.79 | 138.6% |  | Max. | 2.23 | 1.11
2 | 2.21 | 0.89 | 156.1% |  | Min | 2.2 | 0.74
3 | 2.21 | 0.86 | 150.9%
4 | 2.21 | 0.92 | 161.4%
5 | 2.22 | 0.91 | 159.6% |  | Total(V) | 122.16 | 2.2211
6 | 2.21 | 0.78 | 136.8%
7 | 2.2 | 0.96 | 168.4%
8 | 2.21 | 0.87 | 152.6% |  | 설치 사진
9 | 2.22 | 0.77 | 135.1% |  | 제품사진
10 | 2.21 | 0.8 | 140.4%
11 | 2.22 | 0.8 | 140.4%
12 | 2.22 | 0.98 | 171.9%
13 | 2.21 | 0.77 | 135.1%
14 | 2.22 | 0.89 | 156.1%
15 | 2.22 | 0.89 | 156.1%
16 | 2.22 | 0.89 | 156.1%
17 | 2.21 | 0.97 | 170.2%
18 | 2.22 | 0.86 | 150.9%
19 | 2.23 | 0.9 | 157.9%
20 | 2.22 | 0.95 | 166.7%
21 | 2.23 | 0.96 | 168.4%
22 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
23 | 2.22 | 0.95 | 166.7%
24 | 2.21 | 0.92 | 161.4%
25 | 2.23 | 1.11 | 194.7%
26 | 2.22 | 0.77 | 135.1%
27 | 2.22 | 0.78 | 136.8%
28 | 2.22 | 0.87 | 152.6%
29 | 2.22 | 0.74 | 129.8%
30 | 2.23 | 0.85 | 149.1%
31 | 2.23 | 0.81 | 142.1%
32 | 2.22 | 0.83 | 145.6%
33 | 2.23 | 0.82 | 143.9%
34 | 2.22 | 0.86 | 150.9%
35 | 2.22 | 1.02 | 178.9%
36 | 2.23 | 0.86 | 150.9%
37 | 2.22 | 0.93 | 163.2%
38 | 2.22 | 0.85 | 149.1%
39 | 2.22 | 0.84 | 147.4%
40 | 2.22 | 0.83 | 145.6%
41 | 2.23 | 0.8 | 140.4%
42 | 2.23 | 0.79 | 138.6%
43 | 2.23 | 0.82 | 143.9%
44 | 2.23 | 0.81 | 142.1%
45 | 2.22 | 0.78 | 136.8%
46 | 2.23 | 0.77 | 135.1%
47 | 2.22 | 0.82 | 143.9%
48 | 2.22 | 0.81 | 142.1%
49 | 2.22 | 0.81 | 142.1%
50 | 2.23 | 0.82 | 143.9%
51 | 2.23 | 0.84 | 147.4%
52 | 2.23 | 0.83 | 145.6%
53 | 2.23 | 0.8 | 140.4%
54 | 2.23 | 0.83 | 145.6%
55 | 2.23 | 0.77 | 135.1%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%
121 |  |  | 0%
122 |  |  | 0%
123 |  |  | 0%
124 |  |  | 0%
125 |  |  | 0%
126 |  |  | 0%
127 |  |  | 0%
128 |  |  | 0%
129 |  |  | 0%
130 |  |  | 0%
131 |  |  | 0%
132 |  |  | 0%
133 |  |  | 0%
134 |  |  | 0%
135 |  |  | 0%
136 |  |  | 0%
137 |  |  | 0%
138 |  |  | 0%
139 |  |  | 0%
140 |  |  | 0%
141 |  |  | 0%
142 |  |  | 0%
143 |  |  | 0%
144 |  |  | 0%
145 |  |  | 0%
146 |  |  | 0%
147 |  |  | 0%
148 |  |  | 0%
149 |  |  | 0%
150 |  |  | 0%
151 |  |  | 0%
152 |  |  | 0%
153 |  |  | 0%
154 |  |  | 0%
155 |  |  | 0%
156 |  |  | 0%
157 |  |  | 0%
158 |  |  | 0%
159 |  |  | 0%
160 |  |  | 0%
161 |  |  | 0%
162 |  |  | 0%
163 |  |  | 0%
164 |  |  | 0%
165 |  |  | 0%
166 |  |  | 0%
167 |  |  | 0%
168 |  |  | 0%
169 |  |  | 0%
170 |  |  | 0%
171 |  |  | 0%
172 |  |  | 0%
173 |  |  | 0%
174 |  |  | 0%
175 |  |  | 0%
176 |  |  | 0%
177 |  |  | 0%
178 |  |  | 0%
179 |  |  | 0%
180 |  |  | 0%
181 |  |  | 0%
182 |  |  | 0%
183 |  |  | 0%
184 |  |  | 0%
185 |  |  | 0%
186 |  |  | 0%
187 |  |  | 0%
188 |  |  | 0%
189 |  |  | 0%
190 |  |  | 0%
191 |  |  | 0%
192 |  |  | 0%
193 |  |  | 0%
194 |  |  | 0%
195 |  |  | 0%
196 |  |  | 0%
197 |  |  | 0%
198 |  |  | 0%
199 |  |  | 0%
200 |  |  | 0%
201 |  |  | 0%
202 |  |  | 0%
203 |  |  | 0%
204 |  |  | 0%
205 |  |  | 0%
206 |  |  | 0%
207 |  |  | 0%
208 |  |  | 0%
209 |  |  | 0%
210 |  |  | 0%
211 |  |  | 0%
212 |  |  | 0%
213 |  |  | 0%
214 |  |  | 0%
215 |  |  | 0%
216 |  |  | 0%
217 |  |  | 0%
218 |  |  | 0%
219 |  |  | 0%
220 |  |  | 0%
221 |  |  | 0%
222 |  |  | 0%
223 |  |  | 0%
224 |  |  | 0%
225 |  |  | 0%
226 |  |  | 0%
227 |  |  | 0%
228 |  |  | 0%
229 |  |  | 0%
230 |  |  | 0%
231 |  |  | 0%
232 |  |  | 0%
233 |  |  | 0%
234 |  |  | 0%
235 |  |  | 0%
236 |  |  | 0%
237 |  |  | 0%
238 |  |  | 0%
239 |  |  | 0%
240 |  |  | 0%
241 |  |  | 0%
242 |  |  | 0%
243 |  |  | 0%
244 |  |  | 0%
245 |  |  | 0%
246 |  |  | 0%
247 |  |  | 0%
248 |  |  | 0%
249 |  |  | 0%
250 |  |  | 0%
251 |  |  | 0%
252 |  |  | 0%
253 |  |  | 0%
254 |  |  | 0%
255 |  |  | 0%
256 |  |  | 0%
257 |  |  | 0%
258 |  |  | 0%
259 |  |  | 0%
260 |  |  | 0%
261 |  |  | 0%
262 |  |  | 0%
263 |  |  | 0%
264 |  |  | 0%
265 |  |  | 0%
266 |  |  | 0%
267 |  |  | 0%
268 |  |  | 0%
269 |  |  | 0%
270 |  |  | 0%
271 |  |  | 0%
272 |  |  | 0%
273 |  |  | 0%
274 |  |  | 0%
275 |  |  | 0%
276 |  |  | 0%
277 |  |  | 0%
278 |  |  | 0%
279 |  |  | 0%
280 |  |  | 0%
281 |  |  | 0%
282 |  |  | 0%
283 |  |  | 0%
284 |  |  | 0%
285 |  |  | 0%
286 |  |  | 0%
287 |  |  | 0%
288 |  |  | 0%
289 |  |  | 0%
290 |  |  | 0%
291 |  |  | 0%
292 |  |  | 0%

## 비상발전기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-07-12 | 롯데아울렛 부여점 | 수변전실 비상발전기 | BS | RP200(+) | 200 | 2023.07.08 | 2023.07.21 | 2.8 | 4 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.08 | 2.57 | 91.79% |  | Max. | 13.1 | 2.57
2 | 13.1 | 2.57 | 91.79% |  | Min | 13.08 | 2.5
3 | 13.09 | 2.52 | 90%
4 | 13.09 | 2.5 | 89.29%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 52.36 | 13.09
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## 방송장비
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2024-07-12 | 롯데아울렛 부여점 | 통합사무실 내 방송장비 | BS | RP100(+) | 100 | 2023.07.10 | 2023.07.21 | 4.1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 12.61 | 4.34 | 105.9% |  | Max. | 12.61 | 4.37
2 | 12.61 | 4.37 | 106.6% |  | Min | 12.61 | 4.34
3 |  |  | 0%
4 |  |  | 0%
5 |  |  | 0% |  | Total(V) | 25.22 | 12.61
6 |  |  | 0%
7 |  |  | 0%
8 |  |  | 0% |  | 설치 사진
9 |  |  | 0%
10 |  |  | 0%
11 |  |  | 0%
12 |  |  | 0%
13 |  |  | 0%
14 |  |  | 0%
15 |  |  | 0%
16 |  |  | 0%
17 |  |  | 0%
18 |  |  | 0%
19 |  |  | 0%
20 |  |  | 0%
21 |  |  | 0%
22 |  |  | 0%
23 |  |  | 0%
24 |  |  | 0%
25 |  |  | 0%
26 |  |  | 0%
27 |  |  | 0%
28 |  |  | 0%
29 |  |  | 0%
30 |  |  | 0%
31 |  |  | 0%
32 |  |  | 0%
33 |  |  | 0%
34 |  |  | 0%
35 |  |  | 0%
36 |  |  | 0%
37 |  |  | 0%
38 |  |  | 0%
39 |  |  | 0%
40 |  |  | 0%
41 |  |  | 0%
42 |  |  | 0%
43 |  |  | 0%
44 |  |  | 0%
45 |  |  | 0%
46 |  |  | 0%
47 |  |  | 0%
48 |  |  | 0%
49 |  |  | 0%
50 |  |  | 0%
51 |  |  | 0%
52 |  |  | 0%
53 |  |  | 0%
54 |  |  | 0%
55 |  |  | 0%
56 |  |  | 0%
57 |  |  | 0%
58 |  |  | 0%
59 |  |  | 0%
60 |  |  | 0%
61 |  |  | 0%
62 |  |  | 0%
63 |  |  | 0%
64 |  |  | 0%
65 |  |  | 0%
66 |  |  | 0%
67 |  |  | 0%
68 |  |  | 0%
69 |  |  | 0%
70 |  |  | 0%
71 |  |  | 0%
72 |  |  | 0%
73 |  |  | 0%
74 |  |  | 0%
75 |  |  | 0%
76 |  |  | 0%
77 |  |  | 0%
78 |  |  | 0%
79 |  |  | 0%
80 |  |  | 0%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%