## UPS 1호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-12 | LG헬로비전 전북방송 | UPS 1호기 | AS | ESP200(+) | 200 | 2023.05.22 | 2023.05.26 | 2.3 | 80 | 21~22 | 22~23 | 0 | 1.6 | 0.8%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.3 | 2.15 | 93.48% |  | Max. | 13.57 | 38.6
2 | 13.57 | 2.22 | 96.52% |  | Min | 11.83 | 2.1
3 | 13.29 | 2.16 | 93.91%
4 | 13.18 | 2.19 | 95.22%
5 | 13.49 | 2.19 | 95.22% |  | Total(V) | 1062.4 | 13.28
6 | 13.27 | 2.16 | 93.91%
7 | 13.39 | 2.16 | 93.91%
8 | 13.33 | 2.18 | 94.78% |  | 설치 사진
9 | 13.06 | 2.14 | 93.04% |  | 제품사진
10 | 13.14 | 2.12 | 92.17%
11 | 13.08 | 2.17 | 94.35%
12 | 13.29 | 2.14 | 93.04%
13 | 13.42 | 2.24 | 97.39%
14 | 13.34 | 2.16 | 93.91%
15 | 13.51 | 2.22 | 96.52%
16 | 13.43 | 2.16 | 93.91%
17 | 13.52 | 2.21 | 96.09%
18 | 13.36 | 2.23 | 96.96%
19 | 13.5 | 2.19 | 95.22%
20 | 13.5 | 2.24 | 97.39%
21 | 11.83 | 38.6 | 1678%
22 | 13.42 | 2.22 | 96.52%
23 | 13.41 | 2.2 | 95.65%
24 | 13.4 | 2.2 | 95.65%
25 | 13.46 | 2.17 | 94.35%
26 | 13.39 | 2.2 | 95.65%
27 | 13.42 | 2.21 | 96.09%
28 | 13.39 | 2.16 | 93.91%
29 | 13.31 | 2.19 | 95.22%
30 | 13.26 | 2.15 | 93.48%
31 | 13.44 | 2.18 | 94.78%
32 | 13.35 | 2.18 | 94.78%
33 | 13.37 | 2.19 | 95.22%
34 | 13.32 | 2.25 | 97.83%
35 | 13.36 | 2.2 | 95.65%
36 | 13.35 | 2.21 | 96.09%
37 | 13.25 | 2.25 | 97.83%
38 | 13.29 | 2.15 | 93.48%
39 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
40 | 13.29 | 2.2 | 95.65%
41 | 13.54 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.11 | 2.13 | 92.61%
43 | 13.56 | 2.19 | 95.22%
44 | 13.34 | 2.35 | 102.2%
45 | 13.22 | 2.12 | 92.17%
46 | 13.22 | 2.13 | 92.61%
47 | 13.29 | 2.18 | 94.78%
48 | 13.43 | 2.18 | 94.78%
49 | 13.35 | 2.15 | 93.48%
50 | 13.35 | 2.41 | 104.8%
51 | 13.31 | 2.15 | 93.48%
52 | 13.33 | 2.15 | 93.48%
53 | 13.47 | 2.14 | 93.04%
54 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
55 | 13.51 | 2.15 | 93.48%
56 | 13.27 | 2.19 | 95.22%
57 | 13.21 | 2.16 | 93.91%
58 | 13.24 | 2.14 | 93.04%
59 | 13.39 | 2.2 | 95.65%
60 | 13.24 | 2.17 | 94.35%
61 | 13.28 | 2.14 | 93.04%
62 | 13.54 | 2.16 | 93.91%
63 | 13.12 | 2.16 | 93.91%
64 | 13.11 | 2.15 | 93.48%
65 | 13.22 | 2.12 | 92.17%
66 | 13.22 | 2.18 | 94.78%
67 | 13.51 | 2.22 | 96.52%
68 | 13.53 | 2.25 | 97.83%
69 | 13.07 | 2.1 | 91.3%
70 | 13.51 | 2.21 | 96.09%
71 | 13.45 | 2.25 | 97.83%
72 | 13.19 | 2.11 | 91.74%
73 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
74 | 13.33 | 2.2 | 95.65%
75 | 13.3 | 2.2 | 95.65%
76 | 13.39 | 2.2 | 95.65%
77 | 13.34 | 2.22 | 96.52%
78 | 13.44 | 2.23 | 96.96%
79 | 13.35 | 2.2 | 95.65%
80 | 13.42 | 2.19 | 95.22%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%

## UPS 2호기
점검일자 | 업체명 | 설치장소 | 점검형태 | 형명 | 용량 | Lot | 설치일자 | 참조값(mΩ) | 수량(EA) | 온도-주위(℃) | 온도-배터리(℃) | 전류(DC) | 전류(AC) | AC-RIPPLE(％)
2023-07-12 | LG헬로비전 전북방송 | UPS 2호기 | BS | ESP200(+) | 200 | 2023.05.22 | 2023.05.26 | 2.3 | 80 | 21~22 | 22~23 | 0 | 0 | 0%
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고 |  |  | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13.17 | 2.19 | 95.22% |  | Max. | 13.59 | 2.25
2 | 13.1 | 2.18 | 94.78% |  | Min | 13.05 | 2.13
3 | 13.16 | 2.17 | 94.35%
4 | 13.15 | 2.21 | 96.09%
5 | 13.25 | 2.17 | 94.35% |  | Total(V) | 1065.7 | 13.3213
6 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
7 | 13.27 | 2.18 | 94.78%
8 | 13.44 | 2.19 | 95.22% |  | 설치 사진
9 | 13.47 | 2.22 | 96.52% |  | 제품사진
10 | 13.39 | 2.25 | 97.83%
11 | 13.41 | 2.24 | 97.39%
12 | 13.55 | 2.24 | 97.39%
13 | 13.5 | 2.16 | 93.91%
14 | 13.18 | 2.14 | 93.04%
15 | 13.42 | 2.18 | 94.78%
16 | 13.49 | 2.2 | 95.65%
17 | 13.09 | 2.17 | 94.35%
18 | 13.28 | 2.16 | 93.91%
19 | 13.35 | 2.16 | 93.91%
20 | 13.25 | 2.19 | 95.22%
21 | 13.49 | 2.23 | 96.96%
22 | 13.46 | 2.23 | 96.96%
23 | 13.26 | 2.21 | 96.09%
24 | 13.31 | 2.22 | 96.52%
25 | 13.43 | 2.22 | 96.52%
26 | 13.5 | 2.24 | 97.39%
27 | 13.37 | 2.18 | 94.78%
28 | 13.46 | 2.22 | 96.52%
29 | 13.37 | 2.24 | 97.39%
30 | 13.46 | 2.24 | 97.39%
31 | 13.24 | 2.13 | 92.61%
32 | 13.23 | 2.16 | 93.91%
33 | 13.16 | 2.17 | 94.35%
34 | 13.24 | 2.15 | 93.48%
35 | 13.39 | 2.18 | 94.78%
36 | 13.22 | 2.15 | 93.48%
37 | 13.31 | 2.2 | 95.65%
38 | 13.43 | 2.23 | 96.96%
39 | 13.13 | 2.19 | 95.22%
40 | 13.14 | 2.17 | 94.35%
41 | 13.55 | 2.18 | 94.78%
42 | 13.33 | 2.16 | 93.91%
43 | 13.59 | 2.2 | 95.65%
44 | 13.12 | 2.17 | 94.35%
45 | 13.19 | 2.18 | 94.78%
46 | 13.13 | 2.15 | 93.48%
47 | 13.52 | 2.14 | 93.04%
48 | 13.33 | 2.18 | 94.78%
49 | 13.29 | 2.19 | 95.22%
50 | 13.05 | 2.14 | 93.04%
51 | 13.27 | 2.16 | 93.91%
52 | 13.3 | 2.18 | 94.78%
53 | 13.42 | 2.19 | 95.22%
54 | 13.19 | 2.17 | 94.35%
55 | 13.3 | 2.14 | 93.04%
56 | 13.33 | 2.17 | 94.35%
57 | 13.34 | 2.18 | 94.78%
58 | 13.23 | 2.18 | 94.78%
59 | 13.35 | 2.18 | 94.78%
60 | 13.41 | 2.23 | 96.96%
61 | 13.22 | 2.18 | 94.78%
62 | 13.16 | 2.17 | 94.35%
63 | 13.45 | 2.16 | 93.91%
64 | 13.34 | 2.21 | 96.09%
65 | 13.15 | 2.18 | 94.78%
66 | 13.32 | 2.2 | 95.65%
67 | 13.47 | 2.19 | 95.22%
68 | 13.3 | 2.18 | 94.78%
69 | 13.41 | 2.22 | 96.52%
70 | 13.22 | 2.13 | 92.61%
71 | 13.12 | 2.14 | 93.04%
72 | 13.31 | 2.18 | 94.78%
73 | 13.06 | 2.14 | 93.04%
74 | 13.49 | 2.15 | 93.48%
75 | 13.58 | 2.14 | 93.04%
76 | 13.46 | 2.16 | 93.91%
77 | 13.31 | 2.2 | 95.65%
78 | 13.35 | 2.19 | 95.22%
79 | 13.52 | 2.22 | 96.52%
80 | 13.35 | 2.23 | 96.96%
81 |  |  | 0%
82 |  |  | 0%
83 |  |  | 0%
84 |  |  | 0%
85 |  |  | 0%
86 |  |  | 0%
87 |  |  | 0%
88 |  |  | 0%
89 |  |  | 0%
90 |  |  | 0%
91 |  |  | 0%
92 |  |  | 0%
93 |  |  | 0%
94 |  |  | 0%
95 |  |  | 0%
96 |  |  | 0%
97 |  |  | 0%
98 |  |  | 0%
99 |  |  | 0%
100 |  |  | 0%
101 |  |  | 0%
102 |  |  | 0%
103 |  |  | 0%
104 |  |  | 0%
105 |  |  | 0%
106 |  |  | 0%
107 |  |  | 0%
108 |  |  | 0%
109 |  |  | 0%
110 |  |  | 0%
111 |  |  | 0%
112 |  |  | 0%
113 |  |  | 0%
114 |  |  | 0%
115 |  |  | 0%
116 |  |  | 0%
117 |  |  | 0%
118 |  |  | 0%
119 |  |  | 0%
120 |  |  | 0%