## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 8월 7일 | 점검형태 | BS
업체명 | 전문건설공제조합 | 온도(℃) | 24 ~ 25
용도,장소 | B6층 설비조작용 | 충전전압(V) | 121.3
제품명 | VGS250 | DC(A) | 1
수량(EA) | 55EA | AC(A) | 0.8
LOT | 2011.06.11 | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.8 | 측면부 내부저항 0.98 ~ 1.26mΩ
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 1.12 | 140%
2 | 2.21 | 1.29 | 161.2%
3 | 2.2 | 1.29 | 161.2%
4 | 2.2 | 1.31 | 163.8%
5 | 2.2 | 1.25 | 156.2%
6 | 2.2 | 1.29 | 161.2%
7 | 2.2 | 1.32 | 165%
8 | 2.21 | 1.35 | 168.8%
9 | 2.2 | 1.33 | 166.2%
10 | 2.2 | 1.3 | 162.5%
11 | 2.21 | 1.34 | 167.5%
12 | 2.2 | 1.17 | 146.2%
13 | 2.21 | 1.36 | 170%
14 | 2.21 | 1.39 | 173.7%
15 | 2.21 | 1.19 | 148.7%
16 | 2.2 | 1.14 | 142.5%
17 | 2.21 | 1.23 | 153.8%
18 | 2.21 | 1.36 | 170%
19 | 2.21 | 1.24 | 155%
20 | 2.2 | 1.32 | 165%
21 | 2.21 | 1.27 | 158.8%
22 | 2.21 | 1.25 | 156.2%
23 | 2.21 | 1.26 | 157.5%
24 | 2.21 | 1.24 | 155%
25 | 2.2 | 1.4 | 175%
26 | 2.2 | 1.07 | 133.8%
27 | 2.2 | 1.19 | 148.7%
28 | 2.21 | 1.33 | 166.2%
29 | 2.2 | 1.08 | 135%
30 | 2.2 | 1.15 | 143.7%
31 | 2.2 | 1.2 | 150%
32 | 2.21 | 1.32 | 165%
33 | 2.21 | 1.49 | 186.2%
34 | 2.21 | 1.33 | 166.2%
35 | 2.21 | 1.25 | 156.2%
36 | 2.2 | 1.1 | 137.5%
37 | 2.21 | 1.28 | 160%
38 | 2.2 | 1.28 | 160%
39 | 2.18 | 1.54 | 192.5%
40 | 2.2 | 1.31 | 163.8%
41 | 2.2 | 1.13 | 141.2%
42 | 2.21 | 1.29 | 161.2%
43 | 2.21 | 1.42 | 177.5%
44 | 2.2 | 1.25 | 156.2%
45 | 2.2 | 1.15 | 143.7%
46 | 2.21 | 1.26 | 157.5%
47 | 2.21 | 1.23 | 153.8%
48 | 2.21 | 1.26 | 157.5%
49 | 2.2 | 1.41 | 176.2%
50 | 2.2 | 1.28 | 160%
51 | 2.2 | 1.27 | 158.8%
52 | 2.2 | 1.25 | 156.2%
53 | 2.2 | 1.36 | 170%
54 | 2.21 | 1.27 | 158.8%
55 | 2.2 | 1.35 | 168.8%
평균 | 2.2045 | 1.2747 | 159.3%