## UPS 1호기
형 명 | GSL150 | 제조일자 | 2014.10.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 1 | 2.04 | 2.43 |  |  | 0.52 | 467.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 2 | 2.04 | 2.75 |  |  | 0.52 | 528.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 3 | 2.04 | 2.9 |  |  | 0.52 | 557.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 4 | 2.04 | 3.17 |  |  | 0.52 | 609.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 5 | 2.06 | 2.13 |  |  | 0.52 | 409.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 6 | 2.04 | 2.44 |  |  | 0.52 | 469.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 7 | 2.04 | 2.64 |  |  | 0.52 | 507.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 8 | 2.04 | 3.24 |  |  | 0.52 | 623.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 9 | 2.04 | 1.86 |  |  | 0.52 | 357.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 10 | 2.04 | 1.88 |  |  | 0.52 | 361.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 11 | 2.04 | 1.95 |  |  | 0.52 | 375%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 12 | 2.04 | 1.92 |  |  | 0.52 | 369.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 13 | 2.02 | 1.77 |  |  | 0.52 | 340.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 14 | 2.06 | 1.99 |  |  | 0.52 | 382.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 15 | 2.04 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 16 | 2.04 | 2.85 |  |  | 0.52 | 548.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 17 | 2.04 | 1.69 |  |  | 0.52 | 325%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 18 | 2.04 | 3.49 |  |  | 0.52 | 671.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 19 | 2.04 | 2.54 |  |  | 0.52 | 488.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 20 | 2.04 | 2.49 |  |  | 0.52 | 478.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 21 | 2.04 | 2.11 |  |  | 0.52 | 405.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 22 | 2.04 | 2.12 |  |  | 0.52 | 407.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 23 | 2.04 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 24 | 2.04 | 1.32 |  |  | 0.52 | 253.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 25 | 2.04 | 1.67 |  |  | 0.52 | 321.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 26 | 2.04 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 27 | 2.04 | 1.56 |  |  | 0.52 | 300%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 28 | 2.04 | 1.58 |  |  | 0.52 | 303.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 29 | 2.04 | 1.25 |  |  | 0.52 | 240.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 30 | 2.04 | 2.04 |  |  | 0.52 | 392.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 31 | 2.04 | 1.44 |  |  | 0.52 | 276.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 32 | 2.04 | 2.41 |  |  | 0.52 | 463.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 33 | 2.04 | 3.16 |  |  | 0.52 | 607.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 34 | 2.04 | 2.29 |  |  | 0.52 | 440.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 35 | 2.04 | 2.1 |  |  | 0.52 | 403.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 36 | 2.04 | 1.81 |  |  | 0.52 | 348.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 37 | 2.06 | 2.02 |  |  | 0.52 | 388.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 38 | 2.04 | 2.37 |  |  | 0.52 | 455.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 39 | 2.04 | 1.93 |  |  | 0.52 | 371.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 40 | 2.04 | 1.68 |  |  | 0.52 | 323.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 41 | 2.04 | 1.67 |  |  | 0.52 | 321.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 42 | 2.04 | 1.68 |  |  | 0.52 | 323.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 43 | 2.02 | 1.35 |  |  | 0.52 | 259.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 44 | 2.04 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 45 | 2.04 | 1.86 |  |  | 0.52 | 357.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 46 | 2.04 | 1.45 |  |  | 0.52 | 278.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 47 | 2.04 | 2 |  |  | 0.52 | 384.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 48 | 2.04 | 1.93 |  |  | 0.52 | 371.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 49 | 2.04 | 1.83 |  |  | 0.52 | 351.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 50 | 2.06 | 2.47 |  |  | 0.52 | 475%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 51 | 2.04 | 2.59 |  |  | 0.52 | 498.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 52 | 2.04 | 1.69 |  |  | 0.52 | 325%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 53 | 2.04 | 2.22 |  |  | 0.52 | 426.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 54 | 2.04 | 2 |  |  | 0.52 | 384.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 55 | 2.04 | 2.18 |  |  | 0.52 | 419.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 56 | 2.02 | 2 |  |  | 0.52 | 384.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 57 | 2.04 | 1.79 |  |  | 0.52 | 344.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 58 | 2.04 | 2.38 |  |  | 0.52 | 457.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 59 | 2.04 | 1.68 |  |  | 0.52 | 323.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 60 | 2.04 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 61 | 2.06 | 2.08 |  |  | 0.52 | 400%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 62 | 2.04 | 2.44 |  |  | 0.52 | 469.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 63 | 2.04 | 2.52 |  |  | 0.52 | 484.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 64 | 2.04 | 1.87 |  |  | 0.52 | 359.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 65 | 2.04 | 1.96 |  |  | 0.52 | 376.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 66 | 2.04 | 2.08 |  |  | 0.52 | 400%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 67 | 2.04 | 2.5 |  |  | 0.52 | 480.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 68 | 2.06 | 1.9 |  |  | 0.52 | 365.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 69 | 2.04 | 2.11 |  |  | 0.52 | 405.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 70 | 2.04 | 1.74 |  |  | 0.52 | 334.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 71 | 2.04 | 2.54 |  |  | 0.52 | 488.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 72 | 2.04 | 2.41 |  |  | 0.52 | 463.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 73 | 2.04 | 1452 |  |  | 0.52 | 279231%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 74 | 2.04 | 4.26 |  |  | 0.52 | 819.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 75 | 2.04 | 2.63 |  |  | 0.52 | 505.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 76 | 4.55 | O.F |  |  | 0.52 | #VALUE!
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 77 | 2.04 | 2.52 |  |  | 0.52 | 484.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 78 | 2.04 | 3.14 |  |  | 0.52 | 603.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 79 | 2.04 | 3.08 |  |  | 0.52 | 592.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 80 | 2.04 | 7.46 |  |  | 0.52 | 1435%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 81 | 2.02 | 2.06 |  |  | 0.52 | 396.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 82 | 2.02 | 2.74 |  |  | 0.52 | 526.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 83 | 2.04 | 2.83 |  |  | 0.52 | 544.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 84 | 2.04 | 3.86 |  |  | 0.52 | 742.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 85 | 2.04 | 2.43 |  |  | 0.52 | 467.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 86 | 2.06 | 2.78 |  |  | 0.52 | 534.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 87 | 2.04 | 3.68 |  |  | 0.52 | 707.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 88 | 2.04 | 3.24 |  |  | 0.52 | 623.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 89 | 2.04 | 3.27 |  |  | 0.52 | 628.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 90 | 2.04 | 2.76 |  |  | 0.52 | 530.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 91 | 2.04 | 2.97 |  |  | 0.52 | 571.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 92 | 2.04 | 2.24 |  |  | 0.52 | 430.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 93 | 2.04 | 2.52 |  |  | 0.52 | 484.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 94 | 2.04 | 2.77 |  |  | 0.52 | 532.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 95 | 2.04 | 2.67 |  |  | 0.52 | 513.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 96 | 2.04 | 2.78 |  |  | 0.52 | 534.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 97 | 2.04 | 2.43 |  |  | 0.52 | 467.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 98 | 37.23 | O.F |  |  | 0.52 | #VALUE!
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 99 | 2.04 | 2.56 |  |  | 0.52 | 492.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 100 | 2.06 | 2.02 |  |  | 0.52 | 388.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 101 | 2.04 | 1.87 |  |  | 0.52 | 359.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 102 | 2.04 | 1.79 |  |  | 0.52 | 344.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 103 | 2.04 | 2.27 |  |  | 0.52 | 436.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 104 | 2.04 | 2.99 |  |  | 0.52 | 575%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 105 | 2.04 | 1.69 |  |  | 0.52 | 325%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 106 | 2.04 | 3.06 |  |  | 0.52 | 588.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 107 | 2.04 | 1.57 |  |  | 0.52 | 301.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 108 | 2.04 | 1.3 |  |  | 0.52 | 250%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 109 | 2.04 | 1.73 |  |  | 0.52 | 332.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 110 | 2.02 | 1.98 |  |  | 0.52 | 380.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 111 | 2.04 | 2.29 |  |  | 0.52 | 440.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 112 | 2.04 | 2.75 |  |  | 0.52 | 528.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 113 | 2.02 | 1.53 |  |  | 0.52 | 294.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 114 | 2.04 | 2.33 |  |  | 0.52 | 448.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 115 | 2.04 | 2.43 |  |  | 0.52 | 467.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 116 | 2.02 | 1.86 |  |  | 0.52 | 357.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 117 | 2.02 | 1.85 |  |  | 0.52 | 355.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 118 | 2.04 | 2.5 |  |  | 0.52 | 480.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 119 | 2.04 | 2.74 |  |  | 0.52 | 526.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 120 | 2.02 | 3.34 |  |  | 0.52 | 642.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 121 | 2.02 | 1.92 |  |  | 0.52 | 369.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 122 | 2.02 | 1.97 |  |  | 0.52 | 378.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 123 | 2.02 | 1.6 |  |  | 0.52 | 307.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 124 | 2.04 | 1.64 |  |  | 0.52 | 315.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 125 | 2.02 | 1.4 |  |  | 0.52 | 269.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 126 | 2.04 | 2.25 |  |  | 0.52 | 432.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 127 | 2.04 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 128 | 2.04 | 2.45 |  |  | 0.52 | 471.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 129 | 2.02 | 2.04 |  |  | 0.52 | 392.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 130 | 2.02 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 131 | 2.02 | 2.16 |  |  | 0.52 | 415.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 132 | 2.02 | 1.63 |  |  | 0.52 | 313.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 133 | 2.04 | 1.77 |  |  | 0.52 | 340.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 134 | 2.04 | 1.99 |  |  | 0.52 | 382.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 135 | 2.06 | 1.67 |  |  | 0.52 | 321.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 136 | 2.04 | 1.28 |  |  | 0.52 | 246.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 137 | 2.02 | 1.58 |  |  | 0.52 | 303.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 138 | 2.04 | 1.44 |  |  | 0.52 | 276.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 139 | 2.06 | 1.7 |  |  | 0.52 | 326.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 140 | 2.04 | 2.34 |  |  | 0.52 | 450%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 141 | 1.04 | 287.3 |  |  | 0.52 | 55250%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 142 | 2.02 | 1.91 |  |  | 0.52 | 367.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 143 | 2.02 | 2.47 |  |  | 0.52 | 475%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 144 | 2.04 | 1.75 |  |  | 0.52 | 336.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 145 | 2.04 | 2.91 |  |  | 0.52 | 559.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 146 | 2.04 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 147 | 2.04 | 1.98 |  |  | 0.52 | 380.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 148 | 2.04 | 2.08 |  |  | 0.52 | 400%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 149 | 2.04 | 1.25 |  |  | 0.52 | 240.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 150 | 2.04 | 1.91 |  |  | 0.52 | 367.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 151 | 2.04 | 2.06 |  |  | 0.52 | 396.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 152 | 2.02 | 1.83 |  |  | 0.52 | 351.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 153 | 2.02 | 1.45 |  |  | 0.52 | 278.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 154 | 2.02 | 1.65 |  |  | 0.52 | 317.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 155 | 2.04 | 2.49 |  |  | 0.52 | 478.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 156 | 2.04 | 1.72 |  |  | 0.52 | 330.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 157 | 2.02 | 1.8 |  |  | 0.52 | 346.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 158 | 2.02 | 4.08 |  |  | 0.52 | 784.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 159 | 2.04 | 3.09 |  |  | 0.52 | 594.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 160 | 2.02 | 1.57 |  |  | 0.52 | 301.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 161 | 2.04 | 2.02 |  |  | 0.52 | 388.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 162 | 2.04 | 2.48 |  |  | 0.52 | 476.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 163 | 2.02 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 164 | 2.02 | 1.86 |  |  | 0.52 | 357.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 165 | 2.02 | 1.5 |  |  | 0.52 | 288.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 166 | 2.04 | 2.19 |  |  | 0.52 | 421.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 167 | 2.02 | 1.79 |  |  | 0.52 | 344.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 168 | 2.04 | 2.33 |  |  | 0.52 | 448.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 169 | 2.04 | 1.95 |  |  | 0.52 | 375%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 170 | 2.02 | 1.97 |  |  | 0.52 | 378.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 171 | 2.02 | 1.77 |  |  | 0.52 | 340.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 172 | 2.02 | 1.77 |  |  | 0.52 | 340.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 173 | 2.04 | 1.58 |  |  | 0.52 | 303.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 174 | 2.04 | 1.66 |  |  | 0.52 | 319.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 175 | 2.02 | 3.59 |  |  | 0.52 | 690.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 176 | 2.02 | 2.29 |  |  | 0.52 | 440.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 177 | 2.02 | 1.49 |  |  | 0.52 | 286.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 178 | 2.04 | 1.64 |  |  | 0.52 | 315.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 179 | 2.02 | 2.8 |  |  | 0.52 | 538.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 1호기 | 180 | 2.04 | 4.01 |  |  | 0.52 | 771.2%
설치 일자 | 14년 10월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 3단 3열
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1, 설치 후 약 9년 경과한 제품으로 전체적으로 수명종료 상태로교체 권고함. 98번 과전압으로 인하여 OFF 요청 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | I마크 없으나 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 1. 점검 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호(22℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## UPS 2호기
형 명 | GSL150 | 제조일자 | 2014.10.27 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 180
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 1 | 2.06 | 1.88 |  |  | 0.52 | 361.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 2 | 2.06 | 1.01 |  |  | 0.52 | 194.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 3 | 2.09 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 4 | 2.06 | 1.11 |  |  | 0.52 | 213.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 5 | 2.09 | 1.22 |  |  | 0.52 | 234.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 6 | 2.1 | 1.4 |  |  | 0.52 | 269.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 7 | 2.06 | 1.06 |  |  | 0.52 | 203.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 8 | 2.06 | 1.21 |  |  | 0.52 | 232.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 9 | 2.06 | 1.33 |  |  | 0.52 | 255.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 10 | 2.09 | 1.2 |  |  | 0.52 | 230.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 11 | 2.06 | 1.11 |  |  | 0.52 | 213.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 12 | 2.06 | 1.23 |  |  | 0.52 | 236.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 13 | 2.06 | 1.15 |  |  | 0.52 | 221.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 14 | 2.06 | 1.23 |  |  | 0.52 | 236.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 15 | 2.08 | 1.33 |  |  | 0.52 | 255.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 16 | 2.1 | 1.33 |  |  | 0.52 | 255.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 17 | 2.06 | 1.07 |  |  | 0.52 | 205.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 18 | 2.06 | 1.24 |  |  | 0.52 | 238.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 19 | 2.06 | 1.22 |  |  | 0.52 | 234.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 20 | 2.06 | 1.15 |  |  | 0.52 | 221.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 21 | 2.1 | 1.27 |  |  | 0.52 | 244.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 22 | 2.09 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 23 | 2.09 | 1.32 |  |  | 0.52 | 253.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 24 | 2.09 | 1.63 |  |  | 0.52 | 313.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 25 | 2.1 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 26 | 2.09 | 1.76 |  |  | 0.52 | 338.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 27 | 2.1 | 1.55 |  |  | 0.52 | 298.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 28 | 2.08 | 1.15 |  |  | 0.52 | 221.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 29 | 2.1 | 1.33 |  |  | 0.52 | 255.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 30 | 2.06 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 31 | 2.06 | 1.26 |  |  | 0.52 | 242.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 32 | 2.1 | 1.31 |  |  | 0.52 | 251.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 33 | 2.06 | 1.21 |  |  | 0.52 | 232.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 34 | 2.1 | 1.28 |  |  | 0.52 | 246.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 35 | 2.06 | 1.15 |  |  | 0.52 | 221.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 36 | 2.06 | 1.49 |  |  | 0.52 | 286.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 37 | 2.06 | 1.51 |  |  | 0.52 | 290.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 38 | 2.06 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 39 | 2.1 | 1.65 |  |  | 0.52 | 317.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 40 | 2.1 | 1.39 |  |  | 0.52 | 267.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 41 | 2.06 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 42 | 2.06 | 1.19 |  |  | 0.52 | 228.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 43 | 2.06 | 2.2 |  |  | 0.52 | 423.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 44 | 2.06 | 1.4 |  |  | 0.52 | 269.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 45 | 2.11 | 2.02 |  |  | 0.52 | 388.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 46 | 2.09 | 1.72 |  |  | 0.52 | 330.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 47 | 2.09 | 1.72 |  |  | 0.52 | 330.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 48 | 2.08 | 1.84 |  |  | 0.52 | 353.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 49 | 2.11 | 1.69 |  |  | 0.52 | 325%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 50 | 2.1 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 51 | 2.06 | 1.64 |  |  | 0.52 | 315.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 52 | 2.06 | 1.32 |  |  | 0.52 | 253.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 53 | 2.06 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 54 | 2.06 | 1.67 |  |  | 0.52 | 321.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 55 | 2.06 | 1.6 |  |  | 0.52 | 307.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 56 | 2.06 | 1.5 |  |  | 0.52 | 288.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 57 | 2.06 | 1.15 |  |  | 0.52 | 221.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 58 | 2.08 | 1.3 |  |  | 0.52 | 250%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 59 | 2.06 | 1.17 |  |  | 0.52 | 225%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 60 | 2.06 | 1.05 |  |  | 0.52 | 201.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 61 | 1.97 | 1.9 |  |  | 0.52 | 365.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 62 | 2.1 | 1.78 |  |  | 0.52 | 342.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 63 | 2.06 | 1.19 |  |  | 0.52 | 228.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 64 | 2.09 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 65 | 2.08 | 1.36 |  |  | 0.52 | 261.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 66 | 2.1 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 67 | 2.06 | 1.25 |  |  | 0.52 | 240.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 68 | 2.06 | 1.3 |  |  | 0.52 | 250%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 69 | 2.06 | 1.23 |  |  | 0.52 | 236.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 70 | 2.06 | 1.41 |  |  | 0.52 | 271.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 71 | 2.04 | 1.25 |  |  | 0.52 | 240.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 72 | 2.06 | 1.13 |  |  | 0.52 | 217.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 73 | 2.11 | 1.86 |  |  | 0.52 | 357.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 74 | 2.11 | 2.8 |  |  | 0.52 | 538.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 75 | 2.11 | 2.21 |  |  | 0.52 | 425%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 76 | 2.11 | 2.08 |  |  | 0.52 | 400%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 77 | 2.12 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 78 | 2.12 | 1.91 |  |  | 0.52 | 367.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 79 | 2.11 | 1.63 |  |  | 0.52 | 313.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 80 | 2.12 | 1.62 |  |  | 0.52 | 311.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 81 | 2.06 | 1.36 |  |  | 0.52 | 261.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 82 | 2.09 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 83 | 2.06 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 84 | 2.06 | 1.61 |  |  | 0.52 | 309.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 85 | 2.08 | 1.87 |  |  | 0.52 | 359.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 86 | 2.11 | 2.38 |  |  | 0.52 | 457.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 87 | 2.11 | 2.19 |  |  | 0.52 | 421.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 88 | 2.11 | 1.98 |  |  | 0.52 | 380.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 89 | 2.1 | 3.75 |  |  | 0.52 | 721.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 90 | 2.06 | 2.5 |  |  | 0.52 | 480.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 91 | 2.1 | 2.36 |  |  | 0.52 | 453.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 92 | 2.06 | 1.34 |  |  | 0.52 | 257.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 93 | 2.06 | 1.43 |  |  | 0.52 | 275%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 94 | 2.06 | 1.53 |  |  | 0.52 | 294.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 95 | 2.06 | 1.22 |  |  | 0.52 | 234.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 96 | 2.09 | 1.69 |  |  | 0.52 | 325%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 97 | 2.09 | 1.79 |  |  | 0.52 | 344.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 98 | 2.11 | 1.53 |  |  | 0.52 | 294.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 99 | 2.12 | 2.06 |  |  | 0.52 | 396.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 100 | 2.1 | 1.46 |  |  | 0.52 | 280.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 101 | 2.1 | 1.64 |  |  | 0.52 | 315.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 102 | 2.09 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 103 | 2.08 | 1.56 |  |  | 0.52 | 300%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 104 | 2.09 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 105 | 2.06 | 1.36 |  |  | 0.52 | 261.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 106 | 2.06 | 1.35 |  |  | 0.52 | 259.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 107 | 2.09 | 1.76 |  |  | 0.52 | 338.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 108 | 2.1 | 1.89 |  |  | 0.52 | 363.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 109 | 2.08 | 1.46 |  |  | 0.52 | 280.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 110 | 2.1 | 1.9 |  |  | 0.52 | 365.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 111 | 2.08 | 1.58 |  |  | 0.52 | 303.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 112 | 2.08 | 1.63 |  |  | 0.52 | 313.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 113 | 2.1 | 1.94 |  |  | 0.52 | 373.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 114 | 2.09 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 115 | 2.06 | 1.4 |  |  | 0.52 | 269.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 116 | 2.09 | 1.67 |  |  | 0.52 | 321.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 117 | 2.08 | 1.33 |  |  | 0.52 | 255.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 118 | 2.08 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 119 | 2.08 | 1.34 |  |  | 0.52 | 257.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 120 | 2.08 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 121 | 2.1 | 1.73 |  |  | 0.52 | 332.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 122 | 2.1 | 1.61 |  |  | 0.52 | 309.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 123 | 2.06 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 124 | 2.06 | 1.43 |  |  | 0.52 | 275%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 125 | 2.06 | 1.51 |  |  | 0.52 | 290.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 126 | 2.1 | 1.93 |  |  | 0.52 | 371.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 127 | 2.1 | 1.75 |  |  | 0.52 | 336.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 128 | 2.1 | 2.16 |  |  | 0.52 | 415.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 129 | 2.06 | 1.84 |  |  | 0.52 | 353.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 130 | 2.1 | 1.81 |  |  | 0.52 | 348.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 131 | 2.09 | 1.65 |  |  | 0.52 | 317.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 132 | 2.06 | 1.49 |  |  | 0.52 | 286.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 133 | 2.06 | 1.66 |  |  | 0.52 | 319.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 134 | 2.1 | 2.52 |  |  | 0.52 | 484.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 135 | 2.11 | 1.71 |  |  | 0.52 | 328.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 136 | 2.1 | 1.51 |  |  | 0.52 | 290.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 137 | 2.11 | 1.46 |  |  | 0.52 | 280.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 138 | 2.11 | 1.74 |  |  | 0.52 | 334.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 139 | 2.06 | 1.94 |  |  | 0.52 | 373.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 140 | 2.1 | 1.73 |  |  | 0.52 | 332.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 141 | 2.09 | 1.59 |  |  | 0.52 | 305.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 142 | 2.09 | 2.35 |  |  | 0.52 | 451.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 143 | 2.09 | 1.79 |  |  | 0.52 | 344.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 144 | 2.06 | 1.83 |  |  | 0.52 | 351.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 145 | 2.1 | 1.57 |  |  | 0.52 | 301.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 146 | 2.09 | 1.49 |  |  | 0.52 | 286.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 147 | 2.09 | 1.64 |  |  | 0.52 | 315.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 148 | 2.1 | 2.02 |  |  | 0.52 | 388.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 149 | 2.1 | 2.18 |  |  | 0.52 | 419.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 150 | 2.1 | 2.46 |  |  | 0.52 | 473.1%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 151 | 2.1 | 1.65 |  |  | 0.52 | 317.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 152 | 2.06 | 1.61 |  |  | 0.52 | 309.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 153 | 2.1 | 2.18 |  |  | 0.52 | 419.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 154 | 2.06 | 1.34 |  |  | 0.52 | 257.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 155 | 2.06 | 1.5 |  |  | 0.52 | 288.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 156 | 2.08 | 1.46 |  |  | 0.52 | 280.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 157 | 2.11 | 1.47 |  |  | 0.52 | 282.7%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 158 | 2.11 | 1.54 |  |  | 0.52 | 296.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 159 | 2.11 | 2.19 |  |  | 0.52 | 421.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 160 | 2.1 | 1.62 |  |  | 0.52 | 311.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 161 | 31.29 | O.F |  |  | 0.52 | #VALUE!
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 162 | 2.1 | 1.53 |  |  | 0.52 | 294.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 163 | 2.11 | 1.48 |  |  | 0.52 | 284.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 164 | 2.11 | 1.56 |  |  | 0.52 | 300%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 165 | 2.09 | 1.61 |  |  | 0.52 | 309.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 166 | 2.06 | 1.31 |  |  | 0.52 | 251.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 167 | 2.1 | 1.93 |  |  | 0.52 | 371.2%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 168 | 2.09 | 1.32 |  |  | 0.52 | 253.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 169 | 2.1 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 170 | 2.1 | 1.97 |  |  | 0.52 | 378.8%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 171 | 2.06 | 1.39 |  |  | 0.52 | 267.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 172 | 2.11 | 1.7 |  |  | 0.52 | 326.9%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 173 | 2.06 | 1.37 |  |  | 0.52 | 263.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 174 | 2.04 | 1.25 |  |  | 0.52 | 240.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 175 | 2.1 | 1.61 |  |  | 0.52 | 309.6%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 176 | 2.08 | 1.39 |  |  | 0.52 | 267.3%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 177 | 2.11 | 1.88 |  |  | 0.52 | 361.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 178 | 2.11 | 2.54 |  |  | 0.52 | 488.5%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 179 | 2.1 | 1.38 |  |  | 0.52 | 265.4%
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | UPS 2호기 | 180 | 2.09 | 2.44 |  |  | 0.52 | 469.2%
설치 일자 | 16년 7월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 3단 3열
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1, 설치 후 약 9년 경과한 제품으로 전체적으로 수명종료 상태임에 따라 교체 권고함. 161번 과전압으로 인하여 OFF 요청하였으나 1, 2호기 동시 OFF 불가하여 점프 후 임시 사용 권고 |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | I마크 없으나 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 보호관 없음
조치사항 | 1. 점검 소견서 발송 예정 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호(22℃)
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 정류기
형 명 | ITX120 | 제조일자 | 2018.12.24 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 1 | 13.08 | 4.94 |  |  |  | #DIV/0!
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 2 | 13.08 | 5.13
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 3 | 13.08 | 5.05
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 4 | 13.06 | 4.98
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 5 | 13.07 | 5.16
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 6 | 13.07 | 5.09
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 7 | 13.06 | 4.91
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 8 | 13.06 | 4.98
2023-08-09 | 한국농촌경제연구원 | 정류기 | 9 | 13.07 | 5.12
설치 일자 | 19년 1월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 직렬 설치, 3단 1열
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 설치 후 5년 경과한 제품으로 기대수명종료됨에 따라 교체 권고함. |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 소견서 미포함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## 비상발전기
형 명 | ITX200 | 제조일자 | 2019.12.28 |  | 점검 형태 | 화재예방 점검활동 |  | 수 량 | 2
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비중 | 온도 | 참고값(mΩ) | 비고
2023-08-02 | 한국농업기술진흥원 종자산업진흥센터 | 비상발전기 | 1 | 13 | 3.19 |  |  |  | #DIV/0!
2023-08-02 | 한국농업기술진흥원 종자산업진흥센터 | 비상발전기 | 2 | 13.01 | 3.3 |  |  |  | #DIV/0!
설치 일자 | 19년 12월 |  |  |  | 화재 예방 점검 현황 | 설치 상태 | 직렬 설치, 외부 보호판
[6 empty] | 누액발생 유무 | 양호
점검 내용 | 1. 설치 후 약 3년 8개월 경과한 제품으로 기대수명종료됨에 따라 교체 권고함. |  |  |  |  | 볼트체결 상태 | 양호
[6 empty] | 연결케이블 상태 | 양호
[6 empty] | 메인케이블 상태 | 양호
조치사항 | 소견서 미포함 |  |  |  |  | 온도 관리 | 양호
[6 empty] | 환기 상태 | 양호
기타
첨 부
Formulas:
형 명 = [형 명, row above]

## Sheet1
1. UPS 1호기 | [11 empty] | 2. UPS 2호기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 2.04 | 2.43 | 46 | 2.04 | 1.45 | 91 | 2.04 | 2.97 | 136 | 2.04 | 1.28 | 1 | 2.06 | 1.88 | 46 | 2.09 | 1.72 | 91 | 2.1 | 2.36 | 136 | 2.1 | 1.51
2 | 2.04 | 2.75 | 47 | 2.04 | 2 | 92 | 2.04 | 2.24 | 137 | 2.02 | 1.58 | 2 | 2.06 | 1.01 | 47 | 2.09 | 1.72 | 92 | 2.06 | 1.34 | 137 | 2.11 | 1.46
3 | 2.04 | 2.9 | 48 | 2.04 | 1.93 | 93 | 2.04 | 2.52 | 138 | 2.04 | 1.44 | 3 | 2.09 | 1.47 | 48 | 2.08 | 1.84 | 93 | 2.06 | 1.43 | 138 | 2.11 | 1.74
4 | 2.04 | 3.17 | 49 | 2.04 | 1.83 | 94 | 2.04 | 2.77 | 139 | 2.06 | 1.7 | 4 | 2.06 | 1.11 | 49 | 2.11 | 1.69 | 94 | 2.06 | 1.53 | 139 | 2.06 | 1.94
5 | 2.06 | 2.13 | 50 | 2.06 | 2.47 | 95 | 2.04 | 2.67 | 140 | 2.04 | 2.34 | 5 | 2.09 | 1.22 | 50 | 2.1 | 1.47 | 95 | 2.06 | 1.22 | 140 | 2.1 | 1.73
6 | 2.04 | 2.44 | 51 | 2.04 | 2.59 | 96 | 2.04 | 2.78 | 141 | 1.04 | 287.3 | 6 | 2.1 | 1.4 | 51 | 2.06 | 1.64 | 96 | 2.09 | 1.69 | 141 | 2.09 | 1.59
7 | 2.04 | 2.64 | 52 | 2.04 | 1.69 | 97 | 2.04 | 2.43 | 142 | 2.02 | 1.91 | 7 | 2.06 | 1.06 | 52 | 2.06 | 1.32 | 97 | 2.09 | 1.79 | 142 | 2.09 | 2.35
8 | 2.04 | 3.24 | 53 | 2.04 | 2.22 | 98 | 37.23 | O.F | 143 | 2.02 | 2.47 | 8 | 2.06 | 1.21 | 53 | 2.06 | 1.54 | 98 | 2.11 | 1.53 | 143 | 2.09 | 1.79
9 | 2.04 | 1.86 | 54 | 2.04 | 2 | 99 | 2.04 | 2.56 | 144 | 2.04 | 1.75 | 9 | 2.06 | 1.33 | 54 | 2.06 | 1.67 | 99 | 2.12 | 2.06 | 144 | 2.06 | 1.83
10 | 2.04 | 1.88 | 55 | 2.04 | 2.18 | 100 | 2.06 | 2.02 | 145 | 2.04 | 2.91 | 10 | 2.09 | 1.2 | 55 | 2.06 | 1.6 | 100 | 2.1 | 1.46 | 145 | 2.1 | 1.57
11 | 2.04 | 1.95 | 56 | 2.02 | 2 | 101 | 2.04 | 1.87 | 146 | 2.04 | 1.54 | 11 | 2.06 | 1.11 | 56 | 2.06 | 1.5 | 101 | 2.1 | 1.64 | 146 | 2.09 | 1.49
12 | 2.04 | 1.92 | 57 | 2.04 | 1.79 | 102 | 2.04 | 1.79 | 147 | 2.04 | 1.98 | 12 | 2.06 | 1.23 | 57 | 2.06 | 1.15 | 102 | 2.09 | 1.37 | 147 | 2.09 | 1.64
13 | 2.02 | 1.77 | 58 | 2.04 | 2.38 | 103 | 2.04 | 2.27 | 148 | 2.04 | 2.08 | 13 | 2.06 | 1.15 | 58 | 2.08 | 1.3 | 103 | 2.08 | 1.56 | 148 | 2.1 | 2.02
14 | 2.06 | 1.99 | 59 | 2.04 | 1.68 | 104 | 2.04 | 2.99 | 149 | 2.04 | 1.25 | 14 | 2.06 | 1.23 | 59 | 2.06 | 1.17 | 104 | 2.09 | 1.59 | 149 | 2.1 | 2.18
15 | 2.04 | 1.59 | 60 | 2.04 | 1.59 | 105 | 2.04 | 1.69 | 150 | 2.04 | 1.91 | 15 | 2.08 | 1.33 | 60 | 2.06 | 1.05 | 105 | 2.06 | 1.36 | 150 | 2.1 | 2.46
16 | 2.04 | 2.85 | 61 | 2.06 | 2.08 | 106 | 2.04 | 3.06 | 151 | 2.04 | 2.06 | 16 | 2.1 | 1.33 | 61 | 1.97 | 1.9 | 106 | 2.06 | 1.35 | 151 | 2.1 | 1.65
17 | 2.04 | 1.69 | 62 | 2.04 | 2.44 | 107 | 2.04 | 1.57 | 152 | 2.02 | 1.83 | 17 | 2.06 | 1.07 | 62 | 2.1 | 1.78 | 107 | 2.09 | 1.76 | 152 | 2.06 | 1.61
18 | 2.04 | 3.49 | 63 | 2.04 | 2.52 | 108 | 2.04 | 1.3 | 153 | 2.02 | 1.45 | 18 | 2.06 | 1.24 | 63 | 2.06 | 1.19 | 108 | 2.1 | 1.89 | 153 | 2.1 | 2.18
19 | 2.04 | 2.54 | 64 | 2.04 | 1.87 | 109 | 2.04 | 1.73 | 154 | 2.02 | 1.65 | 19 | 2.06 | 1.22 | 64 | 2.09 | 1.37 | 109 | 2.08 | 1.46 | 154 | 2.06 | 1.34
20 | 2.04 | 2.49 | 65 | 2.04 | 1.96 | 110 | 2.02 | 1.98 | 155 | 2.04 | 2.49 | 20 | 2.06 | 1.15 | 65 | 2.08 | 1.36 | 110 | 2.1 | 1.9 | 155 | 2.06 | 1.5
21 | 2.04 | 2.11 | 66 | 2.04 | 2.08 | 111 | 2.04 | 2.29 | 156 | 2.04 | 1.72 | 21 | 2.1 | 1.27 | 66 | 2.1 | 1.47 | 111 | 2.08 | 1.58 | 156 | 2.08 | 1.46
22 | 2.04 | 2.12 | 67 | 2.04 | 2.5 | 112 | 2.04 | 2.75 | 157 | 2.02 | 1.8 | 22 | 2.09 | 1.38 | 67 | 2.06 | 1.25 | 112 | 2.08 | 1.63 | 157 | 2.11 | 1.47
23 | 2.04 | 1.59 | 68 | 2.06 | 1.9 | 113 | 2.02 | 1.53 | 158 | 2.02 | 4.08 | 23 | 2.09 | 1.32 | 68 | 2.06 | 1.3 | 113 | 2.1 | 1.94 | 158 | 2.11 | 1.54
24 | 2.04 | 1.32 | 69 | 2.04 | 2.11 | 114 | 2.04 | 2.33 | 159 | 2.04 | 3.09 | 24 | 2.09 | 1.63 | 69 | 2.06 | 1.23 | 114 | 2.09 | 1.38 | 159 | 2.11 | 2.19
25 | 2.04 | 1.67 | 70 | 2.04 | 1.74 | 115 | 2.04 | 2.43 | 160 | 2.02 | 1.57 | 25 | 2.1 | 1.38 | 70 | 2.06 | 1.41 | 115 | 2.06 | 1.4 | 160 | 2.1 | 1.62
26 | 2.04 | 1.37 | 71 | 2.04 | 2.54 | 116 | 2.02 | 1.86 | 161 | 2.04 | 2.02 | 26 | 2.09 | 1.76 | 71 | 2.04 | 1.25 | 116 | 2.09 | 1.67 | 161 | 31.29 | O.F
27 | 2.04 | 1.56 | 72 | 2.04 | 2.41 | 117 | 2.02 | 1.85 | 162 | 2.04 | 2.48 | 27 | 2.1 | 1.55 | 72 | 2.06 | 1.13 | 117 | 2.08 | 1.33 | 162 | 2.1 | 1.53
28 | 2.04 | 1.58 | 73 | 2.04 | 1452 | 118 | 2.04 | 2.5 | 163 | 2.02 | 1.47 | 28 | 2.08 | 1.15 | 73 | 2.11 | 1.86 | 118 | 2.08 | 1.47 | 163 | 2.11 | 1.48
29 | 2.04 | 1.25 | 74 | 2.04 | 4.26 | 119 | 2.04 | 2.74 | 164 | 2.02 | 1.86 | 29 | 2.1 | 1.33 | 74 | 2.11 | 2.8 | 119 | 2.08 | 1.34 | 164 | 2.11 | 1.56
30 | 2.04 | 2.04 | 75 | 2.04 | 2.63 | 120 | 2.02 | 3.34 | 165 | 2.02 | 1.5 | 30 | 2.06 | 1.37 | 75 | 2.11 | 2.21 | 120 | 2.08 | 1.54 | 165 | 2.09 | 1.61
31 | 2.04 | 1.44 | 76 | 4.55 | O.F | 121 | 2.02 | 1.92 | 166 | 2.04 | 2.19 | 31 | 2.06 | 1.26 | 76 | 2.11 | 2.08 | 121 | 2.1 | 1.73 | 166 | 2.06 | 1.31
32 | 2.04 | 2.41 | 77 | 2.04 | 2.52 | 122 | 2.02 | 1.97 | 167 | 2.02 | 1.79 | 32 | 2.1 | 1.31 | 77 | 2.12 | 1.54 | 122 | 2.1 | 1.61 | 167 | 2.1 | 1.93
33 | 2.04 | 3.16 | 78 | 2.04 | 3.14 | 123 | 2.02 | 1.6 | 168 | 2.04 | 2.33 | 33 | 2.06 | 1.21 | 78 | 2.12 | 1.91 | 123 | 2.06 | 1.38 | 168 | 2.09 | 1.32
34 | 2.04 | 2.29 | 79 | 2.04 | 3.08 | 124 | 2.04 | 1.64 | 169 | 2.04 | 1.95 | 34 | 2.1 | 1.28 | 79 | 2.11 | 1.63 | 124 | 2.06 | 1.43 | 169 | 2.1 | 1.38
35 | 2.04 | 2.1 | 80 | 2.04 | 7.46 | 125 | 2.02 | 1.4 | 170 | 2.02 | 1.97 | 35 | 2.06 | 1.15 | 80 | 2.12 | 1.62 | 125 | 2.06 | 1.51 | 170 | 2.1 | 1.97
36 | 2.04 | 1.81 | 81 | 2.02 | 2.06 | 126 | 2.04 | 2.25 | 171 | 2.02 | 1.77 | 36 | 2.06 | 1.49 | 81 | 2.06 | 1.36 | 126 | 2.1 | 1.93 | 171 | 2.06 | 1.39
37 | 2.06 | 2.02 | 82 | 2.02 | 2.74 | 127 | 2.04 | 1.37 | 172 | 2.02 | 1.77 | 37 | 2.06 | 1.51 | 82 | 2.09 | 1.37 | 127 | 2.1 | 1.75 | 172 | 2.11 | 1.7
38 | 2.04 | 2.37 | 83 | 2.04 | 2.83 | 128 | 2.04 | 2.45 | 173 | 2.04 | 1.58 | 38 | 2.06 | 1.38 | 83 | 2.06 | 1.59 | 128 | 2.1 | 2.16 | 173 | 2.06 | 1.37
39 | 2.04 | 1.93 | 84 | 2.04 | 3.86 | 129 | 2.02 | 2.04 | 174 | 2.04 | 1.66 | 39 | 2.1 | 1.65 | 84 | 2.06 | 1.61 | 129 | 2.06 | 1.84 | 174 | 2.04 | 1.25
40 | 2.04 | 1.68 | 85 | 2.04 | 2.43 | 130 | 2.02 | 1.54 | 175 | 2.02 | 3.59 | 40 | 2.1 | 1.39 | 85 | 2.08 | 1.87 | 130 | 2.1 | 1.81 | 175 | 2.1 | 1.61
41 | 2.04 | 1.67 | 86 | 2.06 | 2.78 | 131 | 2.02 | 2.16 | 176 | 2.02 | 2.29 | 41 | 2.06 | 1.38 | 86 | 2.11 | 2.38 | 131 | 2.09 | 1.65 | 176 | 2.08 | 1.39
42 | 2.04 | 1.68 | 87 | 2.04 | 3.68 | 132 | 2.02 | 1.63 | 177 | 2.02 | 1.49 | 42 | 2.06 | 1.19 | 87 | 2.11 | 2.19 | 132 | 2.06 | 1.49 | 177 | 2.11 | 1.88
43 | 2.02 | 1.35 | 88 | 2.04 | 3.24 | 133 | 2.04 | 1.77 | 178 | 2.04 | 1.64 | 43 | 2.06 | 2.2 | 88 | 2.11 | 1.98 | 133 | 2.06 | 1.66 | 178 | 2.11 | 2.54
44 | 2.04 | 1.54 | 89 | 2.04 | 3.27 | 134 | 2.04 | 1.99 | 179 | 2.02 | 2.8 | 44 | 2.06 | 1.4 | 89 | 2.1 | 3.75 | 134 | 2.1 | 2.52 | 179 | 2.1 | 1.38
45 | 2.04 | 1.86 | 90 | 2.04 | 2.76 | 135 | 2.06 | 1.67 | 180 | 2.04 | 4.01 | 45 | 2.11 | 2.02 | 90 | 2.06 | 2.5 | 135 | 2.11 | 1.71 | 180 | 2.09 | 2.44
3. 비상발전기 |  |  |  |  | 4. 정류기
구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) |  |  | 구분 | 전압(V) | 내부저항(mΩ)
1 | 13 | 3.19 |  |  | 1 | 13.08 | 4.94
2 | 13.01 | 3.3 |  |  | 2 | 13.08 | 5.13
[5 empty] | 3 | 13.08 | 5.05
[5 empty] | 4 | 13.06 | 4.98
[5 empty] | 5 | 13.07 | 5.16
[5 empty] | 6 | 13.07 | 5.09
[5 empty] | 7 | 13.06 | 4.91
[5 empty] | 8 | 13.06 | 4.98
[5 empty] | 9 | 13.07 | 5.12