## 정류기용
형 명 | RP200 | 제조일자 | 2023.02.11 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 9
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 1 | 13.32 | 2.49 | 23 | 2.8 | 88.93%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 2 | 13.29 | 2.44 | 23 | 2.8 | 87.14%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 3 | 13.28 | 2.44 | 23 | 2.8 | 87.14%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 4 | 13.28 | 2.47 | 23 | 2.8 | 88.21%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 5 | 13.29 | 2.43 | 23 | 2.8 | 86.79%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 6 | 13.29 | 2.45 | 23 | 2.8 | 87.5%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 7 | 13.3 | 2.48 | 23 | 2.8 | 88.57%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 8 | 13.28 | 2.47 | 23 | 2.8 | 88.21%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 9 | 13.29 | 2.45 | 23 | 2.8 | 87.5%
평균 |  |  |  | 13.2911 | 2.4578 |  |  | 0.87778
최대값 |  |  |  | 13.32 | 2.49 |  |  | 0.88929
최소값 |  |  |  | 13.28 | 2.43 |  |  | 0.86786
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호

## 발전기용
형 명 | RP200-12 | 제조일자 | 202505.22 |  | 점검 형태 | AS | 수 량 | 4
점검일 | 업체명 | 설치장소 | 셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 온도 | 내부저항 참고값(mΩ) | 내부저항 증가율
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 1 | 13.34 | 2.33 | 23 | 2.8 | 83.21%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 2 | 13.35 | 2.29 | 23 | 2.8 | 81.79%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 3 | 13.34 | 2.23 | 23 | 2.8 | 79.64%
2025-07-16 | 이마트 마산점 | 정류기용 UPS | 4 | 13.36 | 2.26 | 23 | 2.8 | 80.71%
평균 |  |  |  | 13.3475 | 2.2775 |  |  | 0.81339
최대값 |  |  |  | 13.36 | 2.33 |  |  | 0.83214
최소값 |  |  |  | 13.34 | 2.23 |  |  | 0.79643
점검내용 |  |  |  |  | 유첨 문서
설치 사진
LOT번호