## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 4일 | 점검형태 | AS
업체명 | LGU+ 상암사옥 | 온도(℃) | 23 ~ 24
용도,장소 | B1층 UPS용 | 충전전압(V) | -
제품명 | CGS400 | DC(A) | 0
수량(EA) | 5760EA(240EA*2조*12호기) | AC(A) | 0
LOT | 2023.03.30 ~ 2023.05.01 | 내부저항(mΩ) 참고치 | -
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항 상단부(mΩ) | 내부저항 측면부(mΩ) | 셀 번호
1 | 2.21 | 0.969 | 0.316 | 예비 UPS1(IT) 2조 #190번
2 | 2.22 | 0.921 | 0.333 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
3 | 2.22 | 0.949 | 0.34 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
4 | 2.22 | 0.955 | 0.326 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
5 | 2.22 | 0.847 | 0.324 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
6 | 2.21 | 0.919 | 0.324 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
7 | 2.21 | 0.922 | 0.325 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
8 | 2.23 | 0.889 | 0.331 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
9 | 2.23 | 0.845 | 0.32 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
10 | 2.22 | 0.889 | 0.325 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
11 | 2.22 | 0.917 | 0.312 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
12 | 2.21 | 0.881 | 0.311 | 예비 UPS1(IT) 2조 샘플
13 | 2.27 | 0.837 | 0.364 | 예비 UPS2(IDC) 2조 #155번
14 | 2.27 | 0.879 | 0.357 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
15 | 2.21 | 0.836 | 0.362 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
16 | 2.21 | 0.895 | 0.378 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
17 | 2.2 | 0.853 | 0.362 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
18 | 2.2 | 0.818 | 0.341 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
19 | 2.27 | 0.881 | 0.365 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
20 | 2.27 | 0.91 | 0.355 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
21 | 2.21 | 0.876 | 0.353 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
22 | 2.21 | 0.849 | 0.353 | 예비 UPS2(IDC) 2조 샘플
23 | 2.21 | 0.842 | 0.336 | UPS B1-1(IDC) 2조 #96번
24 | 2.21 | 0.833 | 0.301 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
25 | 2.21 | 0.84 | 0.337 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
26 | 2.21 | 0.797 | 0.318 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
27 | 2.21 | 0.871 | 0.322 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
28 | 2.21 | 0.826 | 0.315 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
29 | 2.21 | 0.818 | 0.343 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
30 | 2.21 | 0.805 | 0.322 | UPS B1-1(IDC) 2조 샘플
31 | 2.21 | 0.936 | 0.336 | UPS B1-2(IDC) 1조 #132번
32 | 2.21 | 0.946 | 0.318 | UPS B1-2(IDC) 1조 샘플
33 | 2.21 | 0.88 | 0.327 | UPS B1-2(IDC) 1조 샘플
34 | 2.21 | 0.854 | 0.305 | UPS B1-2(IDC) 1조 샘플
35 | 2.27 | 0.928 | 0.331 | UPS B1-2(IDC) 1조 샘플
36 | 2.27 | 0.975 | 0.313 | UPS B1-2(IDC) 1조 샘플
37 | 2.2 | 0.804 | 0.342 | UPS B1-2(IDC) 2조 #72번
38 | 2.2 | 0.836 | 0.319 | UPS B1-2(IDC) 2조 샘플
39 | 2.21 | 0.776 | 0.338 | UPS B1-2(IDC) 2조 샘플
40 | 2.21 | 0.768 | 0.319 | UPS B1-2(IDC) 2조 샘플
41 | 2.25 | 0.915 | 0.36 | UPS B1-4(IDC) 1조 #206번
42 | 2.2 | 0.824 | 0.35 | UPS B1-4(IDC) 1조 샘플
43 | 2.2 | 0.873 | 0.364 | UPS B1-4(IDC) 1조 샘플
44 | 2.27 | 0.889 | 0.371 | UPS B1-4(IDC) 1조 샘플
45 | 2.25 | 0.799 | 0.337 | UPS B1-4(IDC) 1조 샘플
46 | 2.22 | 0.843 | 0.331 | UPS B1-4(IDC) 2조 #136번
47 | 2.21 | 0.876 | 0.347 | UPS B1-4(IDC) 2조 샘플
48 | 2.24 | 0.826 | 0.358 | UPS B1-4(IDC) 2조 샘플
49 | 2.21 | 0.813 | 0.327 | UPS B1-4(IDC) 2조 샘플
50 | 2.21 | 0.795 | 0.355 | UPS B1-4(IDC) 2조 샘플
51 | 2.21 | 0.795 | 0.345 | UPS B1-4(IDC) 2조 샘플
52 | 2.21 | 0.738 | 0.355 | UPS B1-5(IDC) 1조 #146번
53 | 2.22 | 0.778 | 0.36 | UPS B1-5(IDC) 1조 샘플
54 | 2.21 | 0.873 | 0.369 | UPS B1-5(IDC) 1조 샘플
55 | 2.2 | 0.997 | 0.376 | UPS B1-5(IDC) 1조 샘플
56 | 2.22 | 0.801 | 0.362 | UPS B1-5(IDC) 1조 샘플
57 | 2.21 | 0.779 | 0.326 | UPS B1-5(IDC) 1조 #171번
평균 | 2.2204 | 0.86116 | 0.33881 | -