## 측정자료
축전지 측정 DATA
1. 기본정보
점검일 | 2023년 9월 21일 | 점검형태 | BS
업체명 | 포레나 미추홀(에스원) | 온도(℃) | 33 ~ 34
용도,장소 | B7층 병원 UPS용 | 충전전압(V) | 534.5
제품명 | GSL800 | DC(A) | 0.6
수량(EA) | 240EA | AC(A) | 0
LOT | 2021.11.10(2111102E) | 내부저항(mΩ) 참고치 | 0.36
2. 셀별 데이터
셀 | 전압(V) | 내부저항(mΩ) | 비고
1 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
2 | 2.22 | 0.36 | 100%
3 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
4 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
5 | 2.25 | 0.39 | 108.3%
6 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
7 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
8 | 2.22 | 0.36 | 100%
9 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
10 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
11 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
12 | 2.2 | 0.36 | 100%
13 | 2.22 | 0.36 | 100%
14 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
15 | 2.25 | 0.39 | 108.3%
16 | 2.11 | 0.42 | 116.7%
17 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
18 | 2.21 | 0.39 | 108.3%
19 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
20 | 2.24 | 0.4 | 111.1%
21 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
22 | 2.24 | 0.33 | 91.67%
23 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
24 | 2.24 | 0.35 | 97.22%
25 | 2.22 | 0.41 | 113.9%
26 | 2.2 | 0.33 | 91.67%
27 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
28 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
29 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
30 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
31 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
32 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
33 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
34 | 2.24 | 0.38 | 105.6%
35 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
36 | 2.25 | 0.36 | 100%
37 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
38 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
39 | 2.25 | 0.32 | 88.89%
40 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
41 | 2.24 | 0.36 | 100%
42 | 2.24 | 0.37 | 102.8%
43 | 2.24 | 0.34 | 94.44%
44 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
45 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
46 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
47 | 2.22 | 0.36 | 100%
48 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
49 | 2.22 | 0.36 | 100%
50 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
51 | 2.21 | 0.33 | 91.67%
52 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
53 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
54 | 2.21 | 0.3 | 83.33%
55 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
56 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
57 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
58 | 2.21 | 0.39 | 108.3%
59 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
60 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
61 | 2.21 | 0.31 | 86.11%
62 | 2.21 | 0.36 | 100%
63 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
64 | 2.21 | 0.36 | 100%
65 | 2.21 | 0.33 | 91.67%
66 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
67 | 2.21 | 0.41 | 113.9%
68 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
69 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
70 | 2.2 | 0.33 | 91.67%
71 | 2.21 | 0.36 | 100%
72 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
73 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
74 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
75 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
76 | 2.21 | 0.34 | 94.44%
77 | 2.21 | 0.4 | 111.1%
78 | 2.21 | 0.36 | 100%
79 | 2.2 | 0.34 | 94.44%
80 | 2.22 | 0.36 | 100%
81 | 2.22 | 0.36 | 100%
82 | 2.21 | 0.39 | 108.3%
83 | 2.21 | 0.38 | 105.6%
84 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
85 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
86 | 2.23 | 0.36 | 100%
87 | 2.24 | 0.34 | 94.44%
88 | 2.24 | 0.34 | 94.44%
89 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
90 | 2.24 | 0.35 | 97.22%
91 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
92 | 2.24 | 0.3 | 83.33%
93 | 2.2 | 0.35 | 97.22%
94 | 2.21 | 0.41 | 113.9%
95 | 2.21 | 0.38 | 105.6%
96 | 2.24 | 0.33 | 91.67%
97 | 2.17 | 0.32 | 88.89%
98 | 2.2 | 0.34 | 94.44%
99 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
100 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
101 | 2.25 | 0.32 | 88.89%
102 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
103 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
104 | 2.21 | 0.42 | 116.7%
105 | 2.22 | 0.4 | 111.1%
106 | 2.2 | 0.32 | 88.89%
107 | 2.2 | 0.39 | 108.3%
108 | 2.25 | 0.33 | 91.67%
109 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
110 | 2.21 | 0.38 | 105.6%
111 | 2.25 | 0.42 | 116.7%
112 | 2.21 | 0.35 | 97.22%
113 | 2.21 | 0.33 | 91.67%
114 | 2.21 | 0.32 | 88.89%
115 | 2.21 | 0.4 | 111.1%
116 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
117 | 2.21 | 0.31 | 86.11%
118 | 2.24 | 0.34 | 94.44%
119 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
120 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
121 | 2.23 | 0.38 | 105.6%
122 | 2.23 | 0.36 | 100%
123 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
124 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
125 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
126 | 2.23 | 0.36 | 100%
127 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
128 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
129 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
130 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
131 | 2.23 | 0.36 | 100%
132 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
133 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
134 | 2.23 | 0.36 | 100%
135 | 2.25 | 0.33 | 91.67%
136 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
137 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
138 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
139 | 2.22 | 0.36 | 100%
140 | 2.23 | 0.32 | 88.89%
141 | 2.22 | 0.32 | 88.89%
142 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
143 | 2.22 | 0.31 | 86.11%
144 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
145 | 2.23 | 0.36 | 100%
146 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
147 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
148 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
149 | 2.23 | 0.36 | 100%
150 | 2.23 | 0.33 | 91.67%
151 | 2.22 | 0.39 | 108.3%
152 | 2.22 | 0.36 | 100%
153 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
154 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
155 | 2.25 | 0.3 | 83.33%
156 | 2.25 | 0.31 | 86.11%
157 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
158 | 2.24 | 0.36 | 100%
159 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
160 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
161 | 2.27 | 0.37 | 102.8%
162 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
163 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
164 | 2.25 | 0.33 | 91.67%
165 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
166 | 2.24 | 0.36 | 100%
167 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
168 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
169 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
170 | 2.23 | 0.39 | 108.3%
171 | 2.23 | 0.36 | 100%
172 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
173 | 2.23 | 0.36 | 100%
174 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
175 | 2.25 | 0.36 | 100%
176 | 2.25 | 0.4 | 111.1%
177 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
178 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
179 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
180 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
181 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
182 | 2.24 | 0.36 | 100%
183 | 2.22 | 0.36 | 100%
184 | 2.23 | 0.33 | 91.67%
185 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
186 | 2.24 | 0.36 | 100%
187 | 2.22 | 0.37 | 102.8%
188 | 2.22 | 0.36 | 100%
189 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
190 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
191 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
192 | 2.22 | 0.33 | 91.67%
193 | 2.22 | 0.34 | 94.44%
194 | 2.22 | 0.36 | 100%
195 | 2.22 | 0.36 | 100%
196 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
197 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
198 | 2.22 | 0.36 | 100%
199 | 2.22 | 0.38 | 105.6%
200 | 2.23 | 0.36 | 100%
201 | 2.23 | 0.42 | 116.7%
202 | 2.27 | 0.36 | 100%
203 | 2.21 | 0.36 | 100%
204 | 2.25 | 0.34 | 94.44%
205 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
206 | 2.22 | 0.36 | 100%
207 | 2.23 | 0.33 | 91.67%
208 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
209 | 2.23 | 0.33 | 91.67%
210 | 2.23 | 0.36 | 100%
211 | 2.27 | 0.35 | 97.22%
212 | 2.23 | 0.36 | 100%
213 | 2.22 | 0.36 | 100%
214 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
215 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
216 | 2.24 | 0.37 | 102.8%
217 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
218 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
219 | 2.22 | 0.35 | 97.22%
220 | 2.27 | 0.39 | 108.3%
221 | 2.23 | 0.37 | 102.8%
222 | 2.27 | 0.38 | 105.6%
223 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
224 | 2.27 | 0.35 | 97.22%
225 | 2.27 | 0.34 | 94.44%
226 | 2.25 | 0.37 | 102.8%
227 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
228 | 2.27 | 0.35 | 97.22%
229 | 2.24 | 0.34 | 94.44%
230 | 2.24 | 0.36 | 100%
231 | 2.27 | 0.37 | 102.8%
232 | 2.25 | 0.36 | 100%
233 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
234 | 2.23 | 0.35 | 97.22%
235 | 2.25 | 0.39 | 108.3%
236 | 2.25 | 0.38 | 105.6%
237 | 2.25 | 0.36 | 100%
238 | 2.25 | 0.35 | 97.22%
239 | 2.23 | 0.34 | 94.44%
240 | 2.21 | 0.37 | 102.8%
평균 | 2.2261 | 0.35562 | 98.78%